Муниципальное образование «Поселок Айхал»

Мирнинского района Республики Саха (Якутия)

Утверждена

Постановлением

от «____» _________ 20__г. №________

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЕЛОК АЙХАЛ» МИРНИНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ДО 2035 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД)

ТОМ 2. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Разработчик: ООО «ЯНЭНЕРГО»

Юр. адрес:

Генеральный директор

подпись, печать

г. Санкт-Петербург,

2022 г.

Оглавление

Книга 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.	13

1.1 Функциональная структура теплоснабжения.	13

1.1.1 Описание административного состава поселения, городского округа с указанием на единой ситуационной карте границ и наименований территорий, входящих в состав. Численный состав населения по территориям и элементам территориального (кадастрового) деления.	13

1.1.2 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы теплоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам.	14

1.1.3 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними. Схема поселения, городского округа с указанием зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	14

1.1.4 Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения поселения, городского округа относительно потребителей с указанием мест расположения, наименований и адресов источников тепловой энергии. Описание зон действия котельных, указанных на ситуационной схеме.	15

1.1.5 Описание зон действия индивидуального теплоснабжения.	15

1.1.6 Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	15

1.2 Источники тепловой энергии.	16

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования.	16

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.	21

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно.	21

1.2.4 Затраты тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто в целом и по каждой системе отдельно.	22

1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.	22

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);	22

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.	23

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии.	23

1.2.9 Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети.	24

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.	24

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.	24

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.	24

1.2.13 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	24

1.3 Тепловые сети, сооружения на них.	25

1.3.1 Структура тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения.	25

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе.	25

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки.	26

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.	43

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов.	43

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.	43

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.	44

1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей по каждой системе отдельно.	44

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет.	44

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.	44

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов;	45

1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.	47

1.3.13 Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.	47

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года в целом и по каждой системе отдельно.	47

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.	48

1.3.16 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.	48

1.3.17 Сведения о наличии приборов коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.	48

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.	54

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.	54

1.3.20 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.	54

1.3.21 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).	54

1.3.22 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	54

1.4 Зоны действия источников тепловой энергии.	54

1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.	56

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии;	56

1.5.2 Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии по каждому источнику.	56

1.5.3 Случаи (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.	56

1.5.4 Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.	57

1.5.5 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.	57

1.5.6 Тепловые нагрузки, указанные в договорах теплоснабжения.	60

1.5.7 Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.	63

1.5.8 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	63

1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.	63

1.6.1 Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения.	63

1.6.2 Анализ резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения.	65

1.6.3 Анализ гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю.	65

1.6.4 Анализ причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения.	65

1.6.5 Анализ резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.	66

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки, а также величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки, каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	66

1.7 Балансы теплоносителя.	66

1.7.1 Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в существующих зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.	66

1.7.2 Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.	68

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	68

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.	69

1.8.1 Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.	69

1.8.2 Виды резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.	70

1.8.3 Особенности характеристик топлив в зависимости от мест поставки.	70

1.8.4 Анализ использования местных видов топлива.	70

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.	71

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе.	71

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа.	71

1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	71

1.9 Надежность теплоснабжения.	71

1.9.1 Значения потока отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей.	71

1.9.2 Частота отключения потребителей.	71

1.9.3 Значения потока (частоты) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений.	72

1.9.4 Карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения.	72

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, рас-следование причин которых осуществляется федеральным органом исполнитель-ной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г, № 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике".	76

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключённых в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в пункте 1.9.5	76

1.9.7 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	76

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	76

1.10.1 Описание результатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями».	76

1.10.2 Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	77

1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.	78

1.11.1 Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3-х лет.	78

1.11.2 Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.	78

1.11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлении денежных средств от осуществления указанной деятельности.	79

1.11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.	80

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет.	80

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения.	80

1.11.7 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	80

1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.	80

1.12.1 Описание существующих проблем организации безопасного, качественного и надежного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества и надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).	80

1.12.2 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.	81

1.12.3 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.	81

1.12.4 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.	81

1.12.5 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	81

Книга 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.	82

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.	82

2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе.	82

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российскй Федерации для каждого периода.	84

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.	84

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.	85

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.	86

2.7 Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	86

2.8 Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки.	86

Книга 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа.	87

3.1 Графическое представление существующих объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов.	87

3.1.1 Геоинформационная система (ГИС) Zulu	87

3.1.2 Организация графических данных	88

3.1.2.1 Организация семантических данных	89

3.1.2.2 Представление данных на карте	90

3.1.2.3 Организация карт	90

3.1.2.4 Редактирование объектов	90

3.1.2.5 Векторные оверлейные операции	91

3.1.2.6 Корректировка растров	91

3.1.2.7 Моделирование сетей и топологические задачи на сетях	91

3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения.	92

3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	116

3.4 Рекомендации по организации внедрения и использования электронной модели	116

3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в существующих тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии.	117

3.6 Расчет балансов тепловой энергии по существующим источникам тепловой энергии.	119

3.7 Расчет потерь теплоносителя в существующих тепловых сетях.	119

3.8 Расчет показателей надежности существующей системы теплоснабжения.	120

3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	120

Книга 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	123

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды.	123

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии.	126

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.	126

4.4 Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	127

Книга 5 Мастер-план развития системы теплоснабжения поселения, городского округа.	128

5.1 Описание вариантов (не менее трех) перспективного развития системы теплоснабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения), в том числе учитывающих вопросы развития существующих систем теплоснабжения, перевода нагрузок, перевода на иные виды топлива, децентрализацию систем теплоснабжения).	128

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения.	130

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.	130

5.4 Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	131

Книга 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.	132

6.1 Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	132

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.	132

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов.	132

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии.	132

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.	133

6.6 Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	133

Книга 7 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.	134

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.	134

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.	135

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.	135

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.	135

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.	135

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.	136

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.	136

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	136

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	136

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.	136

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями.	136

7.12 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа.	137

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.	137

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа.	137

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.	137

7.16 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии.	139

Книга 8 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.	140

8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).	140

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа.	140

8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	140

8.4 Предложения по строительству, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет оптимизации гидравлических потерь и перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.	140

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.	141

8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.	141

8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.	141

8.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций.	141

8.9 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них.	141

Книга 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.	143

9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.	143

9.2 Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии.	143

9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения.	144

9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения.	144

9.5 Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения.	144

9.6 Предложения по источникам инвестиций.	144

9.7 Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов.	144

Книга 10 Перспективные топливные балансы.	145

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа.	145

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива.	148

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива.	148

10.4 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.	148

10.5 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе.	150

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.	150

10.7 Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии.	150

Книга 11 Оценка надежности теплоснабжения.	151

11.1 Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения.	151

11.2 Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения.	153

11.3 Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам.	153

11.4 Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки.	157

11.5 Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.	158

11.6 Предложения, обеспечивающие надёжность систем теплоснабжения.	158

11.6.1 Предложения по применению на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования.	158

11.6.2 Предложения по установке резервного оборудования.	158

11.6.3 Предложения по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть.	158

11.6.4 Предложения по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа.	158

11.6.5 Предложения по устройству резервных насосных станций.	158

11.6.6 Предложения по установке баков-аккумуляторов.	159

11.7 Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них.	159

Книга 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.	160

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей.	160

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей.	162

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций.	163

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию систем теплоснабжения.	163

12.5 Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности.	165

Книга 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа.	166

13.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях.	168

13.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.	168

13.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных).	168

13.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.	168

13.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности.	168

13.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.	168

13.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения).	168

13.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии.	168

13.9 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).	168

13.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии.	169

13.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения).	169

13.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа).	169

13.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа).	169

13.14 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.	169

13.15 Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения.	169

Книга 14 Ценовые (тарифные) последствия.	170

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения.	170

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации.	171

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.	171

14.4 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.	171

Книга 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций.	172

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа.	172

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.	172

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.	172

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.	174

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).	174

15.6 Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений.	174

Книга 16 Реестр проектов схемы теплоснабжения.	175

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций).	175

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций).	175

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций).	176

Книга 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.	177

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения.	177

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения.	177

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.	177

Книга 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.	178

18.1 Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения.	178

Книга 19 Оценка экологической безопасности теплоснабжения	179

19.1 Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории МО «Посёлок Айхал»	179

19.2 Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха	179

19.3 Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории МО «Посёлок Айхал»	179

19.4 Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	179

19.5 Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения	180

19.6 Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в поселении в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения	180

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

  - Функциональная структура теплоснабжения.

Описание административного состава поселения, городского округа с указанием на единой ситуационной карте границ и наименований территорий, входящих в состав. Численный состав населения по территориям и элементам территориального (кадастрового) деления.

Муниципальное образование поселок Айхал (далее – МО «Поселок Айхал») располагается в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) в 60 км южнее города Удачный. Административный центр – пгт Айхал.

Поселку Айхал присуща компактность и определенная упорядоченность планировочной организации застройки с четким разграничением функциональных зон и сложившейся инженерно-транспортной инфраструктурой.

В состав муниципального образования кроме самого п. Айхал входит с. Моркока, расположенное от него в 180 км к югу.

Численность населения на 01.01.2021 составила 13775 человек (в том числе с. Моркока – 50 человек).

Границы муниципального образования представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Границы муниципального образования МО «Поселок Айхал»

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы теплоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам.

В МО «Поселок Айхал» основной теплоснабжающей и теплосетевой организацией, ответственной за эксплуатацию существующих отопительных котельных и тепловых сетей, от котельных до абонентов, является ООО Айхальское отделение «ПТВС». В хозяйственном ведении ООО АО «ПТВС» находятся три производственных котельных: котельная «ЦГК» (центральная газовая котельная), котельная «БМГК» п. Айхал (блочно-модульная газовая котельная), котельная БМГК п. Дорожный, которые снабжают теплом жилые и административные здания, производственные объекты. Система теплоснабжения - закрытая независимая.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 66,2 км.

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними. Схема поселения, городского округа с указанием зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Зона деятельности организации ООО АО «ПТВС» приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Зона деятельности ООО АО «ПТВС»

Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения поселения, городского округа относительно потребителей с указанием мест расположения, наименований и адресов источников тепловой энергии. Описание зон действия котельных, указанных на ситуационной схеме.

Зоны действия источников тепловой энергии в МО «Поселок Айхал» по состоянию на базовый (2021 г.) год представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Зоны действия источников теплоснабжения

Описание зон действия индивидуального теплоснабжения.

Практически весь жилой фонд обеспечен централизованным отоплением. Зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии распространяется на частный сектор.

Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Изменений в функциональной структуре теплоснабжения МО «Поселок Айхал» не зафиксировано.

  - Источники тепловой энергии.

Структура и технические характеристики основного оборудования.

Котельная «ЦГК»

Котельная «ЦГК» предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей воды для теплоснабжения жилых и социально культурных объектов.

В котельной установлены 4 водогрейных котла марки КВГМ-30-150 и 2 паровых котла ДЕ-6,5-14ГМ, работающих на природном газе. Установленная мощность котельной 126,2 Гкал/час, подключенная пиковая нагрузка 19,56 Гкал/час.

Система теплоснабжения – закрытая, четырехтрубная через ЦТП. Протяженность тепловых сетей 51,19 км в двухтрубном исчислении (в том числе 23,157 км сетей ГВС). Теплоносителем является горячая вода с расчетными температурами 150 оС в подающей магистрали и 70 °С в обратной.

Характеристики основного оборудования котельной приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристики котельного оборудования котельной «ЦГК»

| Марка котла | Тип котла | Количество, шт. | Вид используемого топлива | Наличие оборудования ХВО | Единичная мощность, Гкал/ч | КПД котлов, % | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВГМ-30-150 | водогрейный | 4 | газ | уст. | 30 | 91 | 2007 |
| ДЕ-6,5-14 ГМ | паровой | 2 | газ | уст. | 3,1 |  | 2007 |

Котельная через тепловые сети связана с тепловыми пунктами (ТП): ТП "Энергоблок", ТП "ПНС-2", ТП "ВРТ", ТП "БСИ". Тепловой пункт ТП "ВРТ" разделен на два района теплоснабжения: 1) ул. Корнилова, 2) ул. Промышленная. Тепловой пункт ТП "БСИ" разделен на два района теплоснабжения: 1) Север, 2) Юг.

ТП «Энергоблок»

Тепловой пункт «Энергоблок» предназначен для распределения тепловой энергии от ЦГК по типам теплопотребления (отопление, вентиляция и ГВС). К ТП "Энергоблок" подключены жилые здания, объекты бюджетной сферы и прочие потребители.

На тепловом пункте «Энергоблок» установлено девять пластинчатых теплообменных аппарата. Четыре используются для отопления и пять на нужды горячего водоснабжения. Пластинчатые теплообменники предназначены для преобразования температуры теплоносителя с температурного графика 150-70 оС (температурный график Центральной газовой котельной) до 95-70 оС (температурный график от теплового пункта до абонентов).

Установленная мощность теплообменных аппаратов отопления на тепловом пункте составляет 35 Гкал/ч. Регулирование отпуска теплоты на ТП центральное качественно-количественное по отопительной нагрузке. Система теплоснабжения зависимая, т.е. теплоноситель поступает в отопительные приборы потребителей непосредственно из тепловой сети.

Основные характеристики оборудования ТП «Энергоблок» представлены в таблицах 2 - 3.

Таблица 2 – Основное оборудование ТП «Энергоблок»

| Наименование | Обозначение | Дата ввода в эксплуатацию | Макс. рабочее давление, МПа | Внутренний объем, л | Максимальная рабочая температура, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ст. 1 | Ст. 2 | Ст. 1 | Ст. 2 |  |
| ТО отопления | Росвен GXD-051-Н-5-Р-223 | 2015 | 1,6 | 1,6 | 186,5 | 186,5 | 150 |
| ТО отопления | Росвен GXD-051-Н-5-Р-223 | 2013 | 1,6 | 1,6 | 186,5 | 186,5 | 150 |
| ТО отопления | Росвен GXD-051-Н-5-Р-223 | 2018 | 1,6 | 1,6 | 186,48 | 186,48 | 150 |
| ТО отопления | Росвен GXD-051-Н-5-Р-2232007 | 2013 | 1,6 | 1,6 | 186,5 | 186,5 | 150 |
| ТО ГВС II ступень | АльфаЛаваль M15-BFG | 2007 | 15,69 (бар) | 15,69 (бар) | 225,8 | 225,8 | 150 |
| ТО ГВС II ступень | Росвен GXD-051-Н-5-Р-223 | 2017 | 1,6 | 1,6 | 186,48 | 186,48 | 150 |
| ТО ГВС II ступень | Росвен GXD-051-Н-5-Р-223 | 2016 | 1,6 | 1,6 | 186,48 | 186,48 | 150 |
| ТО ГВС I ступень | АльфаЛаваль M10-BFG | 2015 | 16 (бар) | 16 (бар) | 63,24 | 63,24 | 150 |
| ТО ГВС I ступень | АльфаЛаваль M10-BFG | 2015 | 16 (бар) | 16 (бар) | 63,24 | 63,24 | 150 |
| Резервный ТО | Росвен GXD-051-Н-5-Р-223 | 2015 | 1,6 | 1,6 | 186,5 | 186,5 | 150 |

Таблица 3 – Насосное оборудование ТП «Энергоблок»

| Марка насоса | Количество, шт. | Расход, м3/ч | Напор, м.в.ст. | Мощность двигателя, кВт | Об./мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевые насосы |
| 1Д-630-90а | 4 | 550 | 74 | 200 | 1450 |
| Насосы ГВС наружный контур |
| 1Д-630-90б | 2 | 500 | 60 | 160 | 1450 |

ТП «ПНС-2»

Тепловой пункт «ПНС-2» предназначен для распределения тепловой энергии от ЦГК по типам теплопотребления (отопление, вентиляция, ГВС). К ТП "ПНС-2" подключены жилые здания, объекты промышленной зоны. Температурный график на выходе из теплового пункта составляет 95-70 оС.

На тепловом пункте «ПНС-2» установлено пять пластинчатых теплообменных аппарата: три используются для отопления и два на нужды горячего водоснабжения. Пластинчатые теплообменники предназначены для преобразования температуры теплоносителя с температурного графика 150-75 оС (температурный график Центральной газовой котельной) до 95-70 оС (температурный график от теплового пункта до абонентов).

Установленная мощность теплообменных аппаратов отопления на тепловом пункте составляет 8,67 Гкал/ч. Регулирование отпуска теплоты на ТП центральное качественно-количественное по отопительной нагрузке. Система теплоснабжения зависимая, т.е. теплоноситель поступает в отопительные приборы потребителей непосредственно из тепловой сети.

Основные характеристики оборудования ТП «ПНС-2» представлены в таблицах 4 - 5.

Таблица 4 – Основное оборудование ТП «ПНС-2»

| Наименование | Тип котла | Количество, шт. | Мощность, Гкал/ч | Давление воды, кгс/см2 | Параметры теплоносителя, оС | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплообменный аппарат системы отопления | GX-51Lx93 | 3 | 2,89 | 16,0 | 150/70 | 2011 |
| Теплообменный аппарат системы ГВС | GX-26x51 | 2 | 1,5 | 16,0 | 150/70 | 2011 |

Таблица 5 – Насосное оборудование ТП «ПНС-2»

| Марка насоса | Количество, шт. | Расход, м3/ч | Напор, м.в.ст. | Мощность двигателя, кВт | Об./мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевые насосы |
| GRUNDFOS NK80-200/200 A-F-A BAQE | 3 | 194 | 47,3 | 37 | 2900 |
| Насосы ГВС наружный контур |
| GRUNDFOS CR32-3-200/200 A-F-A-E-HQQE | 2 | 25,7 | 48,4 | 55 | 2900 |

ТП «ВРТ»

Тепловой пункт «ВРТ» предназначен для распределения тепловой энергии от ЦГК по типам теплопотребления (отопление, вентиляция, ГВС) через пластинчатые теплообменники. Оборудование ТП технологически разделено на два контура теплоснабжения: 1) контур по ул. Корнилова, 2) контур по ул. Промышленная.

К ТП "ВРТ ул. Корнилова" подключены жилые здания, объекты бюджетной сферы. Температурный график на выходе из теплового пункта составляет 95-70 оС.

К ТП "ВРТ ул. Промышленная" подключены объекты промышленной зоны. Температурный график на выходе из теплового пункта составляет 95-70 оС.

На тепловом пункте «ВРТ» установлено шесть пластинчатых теплообменных аппарата: два используются для отопления контура по ул. Корнилова, два для отопления по ул. Промышленная, два на нужды горячего водоснабжения. Пластинчатые теплообменники предназначены для преобразования температуры теплоносителя с температурного графика 150-75 оС (температурный график Центральной газовой котельной) до 95-70 оС (температурный график от теплового пункта до абонентов).

Регулирование отпуска теплоты на ТП центральное качественно-количественное по отопительной нагрузке. Система теплоснабжения зависимая, т.е. теплоноситель поступает в отопительные приборы потребителей непосредственно из тепловой сети.

Основные характеристики оборудования ТП «ВРТ» представлены в таблицах 6 - 7.

Таблица 6 – Основное оборудование ТП «ВРТ»

| Наименование | Тип котла | Количество, шт. | Мощность, Гкал/ч | Давление воды, кгс/см2 | Параметры теплоносителя, оС | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплообменный аппарат системы отопления ул. Корнилова | GX-26x127 | 2 | 1,25 | 16,0 | 150/70 |  |
| Теплообменный аппарат системы отопления ул. Промышленная | GX-26x41 | 2 | 1,25 | 16,0 | 150/70 |  |
| Теплообменный аппарат системы ГВС | GX-16Mx36 | 2 | 0,7 | 16,0 | 150/70 |  |

Таблица 7 – Насосное оборудование ТП «ВРТ»

| Марка насоса | Количество, шт. | Расход, м3/ч | Напор, м.в.ст. | Мощность двигателя, кВт | Об./мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевые насосы ул. Промышленная |
| SAER IR80-200 | 2 | 199,2 | 46,3 | 37 | 2900 |
| Сетевые насосы ул. Корнилова |
| GRUNDFOS TP50-900/2 | 2 | 61,1 | 74,7 | 22 | 2950 |
| Насосы ГВС циркуляционные |
| GRUNDFOS TP50-900/2 | 2 | 61,1 | 74,7 | 22 | 2945 |

ТП «БСИ»

Тепловой пункт «БСИ» предназначен для распределения тепловой энергии от ЦГК по типам теплопотребления (отопление, вентиляция, ГВС) через пластинчатые теплообменники. Оборудование котельной технологически разделено на два контура теплоснабжения: 1) контур Север, 2) контур Юг.

К ТП "БСИ Север" подключены объекты промышленной зоны. Температурный график на выходе из теплового пункта составляет 95-70 оС.

К ТП "БСИ Юг" подключены объекты промышленной зоны. Температурный график на выходе из теплового пункта составляет 95-70 оС.

На тепловом пункте «БСИ» установлено семь пластинчатых теплообменных аппарата: три используются для отопления контура Север, два для отопления контура Юг, два на нужды горячего водоснабжения.

Пластинчатые теплообменники предназначены для преобразования температуры теплоносителя с температурного графика 150-75 оС (температурный график Центральной газовой котельной) до 95-70 оС (температурный график от теплового пункта до абонентов).

Регулирование отпуска теплоты на ТП центральное качественно-количественное по отопительной нагрузке. Система теплоснабжения зависимая, т.е. теплоноситель поступает в отопительные приборы потребителей непосредственно из тепловой сети.

Основные характеристики оборудования ТП «БСИ» представлены в таблицах 8 - 9.

Таблица 8 – Основное оборудование ТП «БСИ»

| Наименование | Тип котла | Количество, шт. | Мощность, Гкал/ч | Давление воды, кгс/см2 | Параметры теплоносителя, оС | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплообменный аппарат системы отопления Север | «ГЕА Машимпеэкс» NT250S/2HV/B-16/285 | 3 | 18,87 | 16,0 | 150/70 | 2012 |
| Теплообменный аппарат системы отопления Юг | «ГЕА Машимпеэкс» NT150S/2LHV/B-16/193 | 2 | 10,12 | 16,0 | 150/70 | 2012 |
| Теплообменный аппарат системы ГВС | «ГЕА Машимпеэкс» NT150SH/B-16/174 | 2 | 7,65 | 16,0 | 150/70 | 2012 |

Таблица 9 – Насосное оборудование ТП «БСИ»

| Марка насоса | Количество, шт. | Расход, м3/ч | Напор, м.в.ст. | Мощность двигателя, кВт | Об./мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевые насосы |
| GRUNDFOS NB 50-200/219 | 3 | 88,0 | 57 | 22 | 2950 |
| Насосы ГВС наружный контур |
| GRUNDFOS NB 100-200/219 | 3 | 326,0 | 58 | 75,0 | 2975 |
| Wilo IL 100/170-30/2 | 2 | 28,1 | 45 | 30 | 2900 |

Котельная «БМГК» п. Айхал

Котельная «БМГК» п. Айхал предназначена для выработки и распределения тепловой энергии по типам теплопотребления (отопление, ГВС). К котельной "БМГК" подключены жилые здания, объекты бюджетной сферы и прочие потребители.

В котельной установлены 5 водогрейных котлов марки Logano S825L, работающих на природном газе. Установленная мощность котельной 33,11 Гкал/час, подключенная пиковая нагрузка 3,26 Гкал/час.

Система теплоснабжения – закрытая, четырехтрубная. Протяженность тепловых сетей 10,471 км в двухтрубном исчислении (в том числе 2,825 км сетей ГВС). Теплоносителем является горячая вода с расчетными температурами 95 оС в подающей магистрали и 70 °С в обратной.

Характеристики основного оборудования котельной приведены в таблице 10.

Таблица 10 – Характеристики котельного оборудования котельной «БМГК» п. Айхал

| Марка котла | Тип котла | Количество, ед. | Вид используемого топлива | Наличие оборудования ХВО | Единичная мощность, Гкал/ч | КПД котлов, % | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Logano S825L | водогрейный | 5 | газ | уст. | 6,622 | 91 | 2012 |

Котельная «БМГК» п. Дорожный

Котельная «БМГК» п. Дорожный предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей воды для теплоснабжения жилых и социально культурных объектов.

В котельной установлены 3 водогрейных котла «Термотехник» ТТ-100, работающих на природном газе. Установленная мощность котельной 5,15 Гкал/час, подключенная пиковая нагрузка 0,87 Гкал/час.

Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Протяженность тепловых сетей 4,56 км в двухтрубном исчислении. Теплоносителем является горячая вода с расчетными температурами 95 оС в подающей магистрали и 70 °С в обратной.

Характеристики основного оборудования котельной приведены в таблице 11.

Таблица 11 – Характеристики котельного оборудования котельной «БМГК» п.Дорожный

| Марка котла | Тип котла | Количество, ед. | Вид используемого топлива | Наличие оборудования ХВО | Единичная мощность, Гкал/ч | КПД котлов, % | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Термотехник» ТТ-100 | водогрейный | 3 | газ | уст. | 1,71 | 91 | 2020 |

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.

Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 12.

Таблица 12 – Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Тип, марка, номер оборудования | Количество | Установленная мощность котла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «ЦГК» | КВГМ-30-150 | водогрейный | 4 | 120 |
|  |  | ДЕ-6,5-14 ГМ | паровой | 2 | 6,2 |
|  |  | Итого: | 6 | 126,2 |
| 2 | Котельная «БМГК» п. Айхал | Logano S825L | водогрейный | 5 | 33,11 |
|  |  | Итого: | 5 | 33,11 |
| 3 | Котельная «БМГК» п. Дорожный | ТТ-100-2000 | водогрейный | 3 | 5,15 |
|  |  | Итого: | 3 | 5,15 |

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно.

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 13.

Таблица 13 – Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/час | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/час | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/час | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «ЦГК» | 126,2 | 6,31 | 119,89 | 0,424 | 119,466 |
| 2 | Котельная «БМГК» п. Айхал | 33,11 | 1,66 | 31,45 | 0,074 | 31,376 |
| 3 | Котельная «БМГК» п. Дорожный | 5,15 | 1,88 | 3,27 | 0,041 | 4,939 |

Затраты тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто в целом и по каждой системе отдельно.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто представлены в таблице 13.

Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию основного оборудования котельных приведены в таблице 14.

Таблица 14 – Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования

| № п/п | Наименование источника | Тип, марка, номер оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «ЦГК» | КВГМ-30-150 | водогрейный | 2007 | 2013 |
|  |  | КВГМ-30-150 | водогрейный | 2007 | 2013 |
|  |  | КВГМ-30-150 | водогрейный | 2007 | 2013 |
|  |  | КВГМ-30-150 | водогрейный | 2007 | 2013 |
|  |  | ДЕ-6,5-14 ГМ | паровой | 2007 | - |
|  |  | ДЕ-6,5-14 ГМ | паровой | 2007 | - |
| 2 | Котельная «БМГК» п. Айхал | Logano S825L | водогрейный | 2012 | - |
|  |  | Logano S825L | водогрейный | 2012 | - |
|  |  | Logano S825L | водогрейный | 2012 | - |
|  |  | Logano S825L | водогрейный | 2012 | - |
|  |  | Logano S825L | водогрейный | 2012 | - |
| 3 | Котельная «БМГК» п. Дорожный | ТТ-100-2000 | водогрейный | 2020 | - |
|  |  | ТТ-100-2000 | водогрейный | 2020 | - |
|  |  | ТТ-100-2000 | водогрейный | 2020 | - |

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

Источники на территории МО «Поселок Айхал», функционирующие в режимах комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

В соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 при отпуске тепла от источников тепловой энергии систем централизованного теплоснабжения осуществляется центральное качественно-количественное регулирование по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. Значения температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе тепловой сети на выходе из источников теплоснабжения при расчетной температуре наружного воздуха представлены ниже.

Обоснованность температурных графиков теплоносителя определяется способом подключения теплопотребляющих установок абонентов к тепловым сетям систем централизованного теплоснабжения. Подключение систем отопления потребителей централизованного теплоснабжения к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме через ЦТП и ИТП, расположенные непосредственно у потребителя.

В таблице 15 представлены проектные и фактические температурные режимы теплоисточников, а также виды теплоснабжения, обеспечиваемые данными источниками.

Таблица 15 – Температурные графики источников теплоснабжения

| Наименование источника | Температурный график, °С/°С | Вид теплоносителя | Отопление, вентиляция | ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «ЦГК» | 150/70 до ТП, 95/70 после ТП | гор. вода, пар | + | + |
| Котельная «БМГК» п. Айхал | 95/70 | гор. вода | + | + |
| Котельная «БМГК» п. Дорожный | 95/70 | гор. вода | + | + |

Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии.

Среднегодовая загрузка оборудования теплоисточников МО «Поселок Айхал» определена как число использования часов располагаемой мощности по каждому теплоисточнику по фактическим показателям выработки тепловой энергии за 2021 г. Результаты расчета представлены в таблице 16.

Таблица 16 – Среднегодовая загрузка оборудования котельных

| Адрес или наименование котельной | Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/час | 2021 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| Котельная «ЦГК» | 126,2 | 166279 | 1318 |
| Котельная «БМГК» п. Айхал | 33,11 | 48275 | 1458 |
| Котельная «БМГК» п. Дорожный | 5,15 | 10487 | 2036 |

Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети.

Учет тепла, отпущенного в тепловые сети, где нет коммерческого узла учета тепловой энергии, определяется расчетным способом, исходя из подключенной нагрузки с корректировкой на температуру наружного воздуха и количеству израсходованного топлива с учетом КПД котлоагрегата.

Перечень установленных на котельных приборов учета тепловой энергии приведен в таблице 17.

Таблица 17 – Перечень приборов учета тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Прибор учета тепловой энергии | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «ЦГК» | KROHNE OPTIFLUX-2300 | 2 шт. |
|  |  | BCXH-100 | 1 шт. |
| 2 | Котельная «БМГК» п. Айхал | ЛОГИКА СПТ961 | 2 шт. |
|  |  | Ирвис-РС4 ДУ100 | 1 шт. |
| 3 | Котельная «БМГК» п. Дорожный | СГ-ЭК-Вз-Т | Измерительный комплекс учета газа |
|  |  | СБ-04-А2-БП | Измерительный комплекс учета тепловой энергии |
| 4 | ТП «Энергоблок» | Взлет ЭР ЭРСВ-420Ф Ду-200 | 1 шт. |
|  |  | Взлет ТСРВ | 2 шт. |
| 5 | ТП «ПНС-2» | ЛОГИКА СПТ961 | 2 шт. |
| 6 | ТП «БСИ» | Теплосчетчик ВКТ-7 | 4 шт. |

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

В период 2017-2021 гг. отказы оборудования источников тепловой энергии не зафиксированы.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не выдавались.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Указанные источники отсутствуют.

Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, изменения в составе основного оборудования котельной «ЦГК», котельной «БМКГ» п. Айхал и котельной «БМГК» п. Дорожный не зафиксировано.

  - Тепловые сети, сооружения на них.

Структура тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения.

Котельная «ЦГК»

Котельная «ЦГК» расположена в промзоне п. Айхал. Система теплоснабжения – закрытая: до ТП – двухтрубная, от ТП - четырехтрубная. Всего в системе теплоснабжения функционируют 4 ТП: ТП "Энергоблок", ТП "ПНС-2", ТП "ВРТ", ТП "БСИ". Тепловой пункт ТП "ВРТ" разделен на два района теплоснабжения: 1) ул. Корнилова, 2) ул. Промышленная. Тепловой пункт ТП "БСИ" разделен на два района теплоснабжения: 1) Север, 2) Юг.

Протяженность тепловых сетей 51,19 км в двухтрубном исчислении (в том числе 23,157 км сетей ГВС).

Котельная «БМГК» п. Айхал

Котельная «БМКГ» п. Айхал расположена по адресу ул. Гагарина, 9а. Система теплоснабжения от котельной закрытая четырехтрубная. Теплоноситель – вода. Протяженность тепловых сетей 10,471 км в двухтрубном исчислении (в том числе 2,825 км сетей ГВС).

Котельная «БМГК» п. Дорожный

Котельная «БМКГ» п. Дорожный расположена по адресу п. Дорожный, ул. Красных Зорь, 4. Система теплоснабжения от котельной закрытая двухтрубная. Теплоноситель – вода. Протяженность тепловых сетей 4,56 км в двухтрубном исчислении.

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе.

Электронная схема систем теплоснабжения МО «Поселок Айхал» разработана в ГИС Zulu с использованием расширения ZuluThermo и прилагается на электронном носителе. Формат электронной карты соответствует техническому заданию.

Разработчиком данного комплекса является ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург, сайт разработчика http://politerm.com.ru/. Электронная модель выполнена с учетом привязки к топографической основе и схеме расположения инженерных коммуникаций.

В качестве исходных данных для ее разработки использовались:

• проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, ЦТП и ИТП, данные по вводам к потребителям;

• эксплуатационная документация (фактические температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);

• данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей.

Электронная модель предназначена для формирования программно-информационной среды, с целью создания электронной схемы существующих тепловых сетей и объектов системы теплоснабжения, привязанных к топографической основе.

Для наглядности на рисунке 4 представлена карта-схема тепловых сетей от источников тепловой энергии в виде пригодном для листа данного документа.

Рисунок 4 – Схема тепловых сетей МО «Поселок Айхал»

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки.

Параметры тепловых сетей от котельных МО «Поселок Айхал» приведены в таблице 18.

Таблица 18 – Параметры тепловых сетей

| № п/п | Участки тепловых сетей (адресная принадлежность) | Год ввода в эксплуатацию | Трубопровод по назначению (отопление, ГВС) | Трубопровод | Кол-во задвижек, шт. | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диаметр, мм | Протяженность, км |  |  |
| 1 | Котельная «ЦГК» |
| 1.1 | ТП "Энергоблок" |
|  | К22-К20 | 1984 | отопление | 250 | 0,140 | 2 | Подземный |
|  | К22-АСМТ | 1984 | отопление | 200 | 0,110 | 2 | Подземный |
|  | К22-Форт Удачный | 1984 | отопление | 100 | 0,080 | 2 | Подземный |
|  | К20-К2 | 1984 | отопление | 300 | 0,140 | 2 | Подземный |
|  | К24-Юбилейная 9,10 | 1986 | отопление | 250 | 0,070 | 2 | Подземный |
|  | К22-пов. на ДК "Сев.Сияние" | 2004 | отопление | 300 | 0,090 | 2 | Подземный |
|  | отпайка на ДК "Сев.Сияние" | 2004 | отопление | 300 | 0,180 | 2 | Подземный |
|  | К23-пов. на ДК "Сев.Сияние" | 1985 | отопление | 100 | 0,100 | 2 | Подземный |
|  | К23-Юбилейная 11,12 | 1986 | отопление | 300 | 0,130 | 2 | Подземный |
|  | Юбилейная 11 -К28 | 1988 | отопление | 200 | 0,130 | 2 | Подземный |
|  | К28-К89 | 2002 | отопление | 80 | 0,180 | 2 | Подземный |
|  | отпайки на Юбилейная 13 | 2003 | отопление | 50 | 0,120 | 2 | Подземный |
|  | К89-Пекарня | 2003 | отопление | 50 | 0,150 | 2 | Подземный |
|  | К89-Алмазная 4 | 2004 | отопление | 100 | 0,110 | 2 | Подземный |
|  | отпайки на Алмазная 3 | 2004 | отопление | 250 | 0,160 | 2 | Подземный |
|  | пов. на Алмазная4-К77 | 2003 | отопление | 250 | 0,120 | 2 | Подземный |
|  | К77-К59 | 1991 | отопление | 250 | 0,160 | 2 | Подземный |
|  | отпайки на Алмазная 1 | 1992 | отопление | 100 | 0,080 | 2 | Подземный |
|  | К59-К60 | 1991 | отопление | 250 | 0,080 | 2 | Подземный |
|  | К60-ГИБДД | 2004 | отопление | 250 | 0,150 | 2 | Подземный |
|  | К68-АОП(ГУВД) | 2004 | отопление | 100 | 0,030 | 2 | Подземный |
|  | К60-К67 | 1996 | отопление | 70 | 0,250 | 2 | Подземный |
|  | К61-д/с №51 | 1999 | отопление | 250 | 0,080 | 2 | Подземный |
|  | отпайки на Кадзова 3 | 1998 | отопление | 70 | 0,080 | 2 | Подземный |
|  | отпайки на Кадзова 1 | 1997 | отопление | 250 | 0,080 | 2 | Подземный |
|  | К67-пов. на Энтузиастов 4 | 1994 | отопление | 250 | 0,240 | 2 | Подземный |
|  | пов. на Энтузиастов 2-К45 | 1994 | отопление | 70 | 0,100 | 2 | Подземный |
|  | К45-СШ23 | 1994 | отопление | 250 | 0,090 | 2 | Подземный |
|  | К44-Кадзова 2 | 1992 | отопление | 100 | 0,040 | 2 | Подземный |
|  | К44-К78 | 1994 | отопление | 100 | 0,110 | 2 | Подземный |
|  | отпайки на Кадзова 4 | 1995 | отопление | 250 | 0,080 | 2 | Подземный |
|  | К44-К40 | 1998 | отопление | 100 | 0,230 | 2 | Подземный |
|  | отпайки на Бойко 1 | 2000 | отопление | 70 | 0,160 | 2 | Подземный |
|  | К28-К40 | 1998 | отопление | 70 | 0,030 | 2 | Подземный |
|  | К40-К80 | 1999 | отопление | 200 | 0,110 | 2 | Подземный |
|  | отпайки на Юбилейная 14 | 2001 | отопление | 250 | 0,120 | 2 | Подземный |
|  | К3-К4 | 1984 | отопление | 200 | 0,080 | 2 | Подземный |
|  | К4-Администрация (Юбилейная7, Юбилейная 8) | 1984 | отопление | 70 | 0,130 | 2 | Подземный |
|  | К4-К32 | 1984 | отопление | 250 | 0,120 | 2 | Подземный |
|  | отпайки на Юбилейная 6 | 1985 | отопление | 70 | 0,060 | 2 | Подземный |
|  | К32-К35 | 1985 | отопление | 250 | 0,210 | 2 | Подземный |
|  | отпайки на Юбилейная 4 | 1986 | отопление | 70 | 0,060 | 2 | Подземный |
|  | К35-пов. на Энтузиастов 2 | 1990 | отопление | 250 | 0,080 | 2 | Подземный |
|  | пов. на Энтузиастов 2-К49 | 1990 | отопление | 200 | 0,080 | 2 | Подземный |
|  | К49-пов. на Энтузиастов 4 | 1994 | отопление | 100 | 0,040 | 2 | Подземный |
|  | К49-К53 | 1994 | отопление | 300 | 0,110 | 2 | Подземный |
|  | К53-Энтузиастов 4 | 1994 | отопление | 100 | 0,060 | 2 | Подземный |
|  | К55-Энтузиастов 3 | 1992 | отопление | 250 | 0,150 | 2 | Подземный |
|  | К55-пов. на Энтузиастов 1 | 1990 | отопление | 100 | 0,070 | 2 | Подземный |
|  | пов. на Энтузиастов 1-К16 | 1989 | отопление | 250 | 0,130 | 2 | Подземный |
|  | К16-Энтузиастов 5 | 1996 | отопление | 100 | 0,110 | 2 | Подземный |
|  | К16-К14 | 1992 | отопление | 250 | 0,160 | 2 | Подземный |
|  | отпайки на Юбилейная 3 | 1992 | отопление | 250 | 0,060 | 2 | Подземный |
|  | К14-д/с№50 | 1992 | отопление | 200 | 0,160 | 2 | Подземный |
|  | К14-К12 | 1984 | отопление | 200 | 0,180 | 2 | Подземный |
|  | отпайки на Юбилейная 1 | 1984 | отопление | 100 | 0,120 | 2 | Подземный |
|  | К12-К3 | 1984 | отопление | 70 | 0,240 | 2 | Подземный |
|  | отпайки на Юбилейная 2 | 1989 | отопление | 250 | 0,030 | 2 | Подземный |
|  | отпайка на Ресторан | 2000 | отопление | 250 | 0,060 | 2 | Подземный |
|  | К12-пов. на СШ№5 | 1984 | отопление | 100 | 0,070 | 2 | Подземный |
|  | отпайка на д/с№47 | 1986 | отопление | 250 | 0,060 | 2 | Подземный |
|  | отпайка на СШ№23 | 1994 | отопление | 70 | 0,060 | 2 | Подземный |
|  | пов. на СШ№5-пов. на Кафе | 1984 | отопление | 100 | 0,090 | 2 | Подземный |
|  | отпайка на Кафе | 1986 | отопление | 250 | 0,040 | 2 | Подземный |
|  | пов. на Кафе-Советская 13 (ПГ-2) | 2009 | отопление | 100 | 0,520 | 2 | Подземный |
|  | отпайки на Советская 13 | 1984 | отопление | 250 | 0,105 | 2 | Подземный |
|  | Советская 13-Советская 15 | 1993 | отопление | 70 | 0,120 | 2 | Подземный |
|  | Советская 13 (ПГ-2)-Корнилова 9 | 1999 | отопление | 100 | 0,120 | 2 | Подземный |
|  | отпайка на Советская 11 | 1983 | отопление | 200 | 0,105 | 2 | Подземный |
|  | Советская 11-Советская 9 | 2005 | отопление | 100 | 0,120 | 2 | Подземный |
|  | отпайка на Советская 9 | 1981 | отопление | 200 | 0,105 | 2 | Подземный |
|  | АСМТ-Гаражи | 1985 | отопление | 200 | 0,080 | 2 | Подземный |
|  | м-н "Автозапчасти" | 2006 | отопление | 70 | 0,030 | 2 | Подземный |
|  | К78-К77 | 1991 | отопление | 200 | 0,060 | 2 | Подземный |
|  | К67-пов. на СОК | 1995 | отопление | 100 | 0,180 | 2 | Подземный |
|  | отпайка на Энтузиастов 6 | 1998 | отопление | 200 | 0,060 | 2 | Подземный |
|  | пов. на СОК-Корт | 1995 | отопление | 200 | 0,190 | 2 | Подземный |
|  | К67-АСМТ (СУ-5) | 1994 | отопление | 100 | 0,300 | 2 | Подземный |
|  | отпайки на Энтузиастов 1 | 1990 | отопление | 200 | 0,060 | 2 | Подземный |
|  | отпайки на Энтузиастов 2 | 1996 | отопление | 100 | 0,060 | 2 | Подземный |
|  | К20-Промышленная 28 | 1984 | отопление | 80 | 0,040 | 2 | Подземный |
|  | К2-К1 | 1984 | отопление | 70 | 0,040 | 2 | Подземный |
|  | К2-Энергоблок | 1984 | отопление | 250 | 0,040 | 2 | Подземный |
|  | К1-Банк | 1984 | отопление | 200 | 0,110 | 2 | Подземный |
|  | К1-К3 | 1984 | отопление | 100 | 0,160 | 2 | Подземный |
|  | К3-К24 | 1984 | отопление | 100 | 0,280 | 2 | Подземный |
|  | К24-пов. на Церковь | 2009 | отопление | 100 | 0,040 | 2 | Подземный |
|  | отпайка на Церковь | 2009 | отопление | 70 | 0,040 | 2 | Подземный |
|  | отпайка на ТЦ "Антей" | 2008 | отопление | 70 | 0,020 | 2 | Подземный |
|  | ВСЕГО Отопление | 10,115 | 356 |  |
|  | К22-К20 | 1984 | ГВС | 250 | 0,140 | 2 | Подземный |
|  | К22-АСМТ | 1984 | ГВС | 50 | 0,110 | 2 | Подземный |
|  | К22-Форт Удачный | 1984 | ГВС | 50 | 0,080 | 2 | Подземный |
|  | К20-К2 | 1984 | ГВС | 250 | 0,140 | 2 | Подземный |
|  | К24-Юбилейная 9,10 | 1986 | ГВС | 250 | 0,070 | 2 | Подземный |
|  | К22-пов. на ДК "Сев.Сияние" | 2004 | ГВС | 250 | 0,090 | 2 | Подземный |
|  | отпайка на ДК "Сев.Сияние" | 2004 | ГВС | 250 | 0,180 | 2 | Подземный |
|  | К23-пов. на ДК "Сев.Сияние" | 1985 | ГВС | 50 | 0,100 | 2 | Подземный |
|  | К23-Юбилейная 11,12 | 1986 | ГВС | 250 | 0,130 | 2 | Подземный |
|  | Юбилейная 11 -К28 | 1988 | ГВС | 100 | 0,130 | 2 | Подземный |
|  | К28-К89 | 2002 | ГВС | 50 | 0,180 | 2 | Подземный |
|  | отпайки на Юбилейная 13 | 2003 | ГВС | 50 | 0,120 | 2 | Подземный |
|  | К89-Пекарня | 2003 | ГВС | 50 | 0,150 | 2 | Подземный |
|  | К89-Алмазная 4 | 2004 | ГВС | 50 | 0,110 | 2 | Подземный |
|  | отпайки на Алмазная 3 | 2004 | ГВС | 250 | 0,160 | 2 | Подземный |
|  | пов. на Алмазная4-К77 | 2003 | ГВС | 50 | 0,120 | 2 | Подземный |
|  | К77-К59 | 1991 | ГВС | 200 | 0,160 | 2 | Подземный |
|  | отпайки на Алмазная 1 | 1992 | ГВС | 50 | 0,080 | 2 | Подземный |
|  | К59-К60 | 1991 | ГВС | 200 | 0,080 | 2 | Подземный |
|  | К60-ГИБДД | 2004 | ГВС | 80 | 0,150 | 2 | Подземный |
|  | К68-АОП(ГУВД) | 2004 | ГВС | 50 | 0,030 | 2 | Подземный |
|  | К60-К67 | 1996 | ГВС | 50 | 0,250 | 2 | Подземный |
|  | К61-д/с №51 | 1999 | ГВС | 80 | 0,080 | 2 | Подземный |
|  | отпайки на Кадзова 3 | 1998 | ГВС | 50 | 0,080 | 2 | Подземный |
|  | отпайки на Кадзова 1 | 1997 | ГВС | 80 | 0,080 | 2 | Подземный |
|  | К67-пов. на Энтузиастов 4 | 1994 | ГВС | 80 | 0,240 | 2 | Подземный |
|  | пов. на Энтузиастов 2-К45 | 1994 | ГВС | 50 | 0,100 | 2 | Подземный |
|  | К45-СШ23 | 1994 | ГВС | 80 | 0,090 | 2 | Подземный |
|  | К44-Кадзова 2 | 1992 | ГВС | 150 | 0,040 | 2 | Подземный |
|  | К44-К78 | 1994 | ГВС | 32 | 0,110 | 2 | Подземный |
|  | отпайки на Кадзова 4 | 1995 | ГВС | 80 | 0,080 | 2 | Подземный |
|  | К44-К40 | 1998 | ГВС | 50 | 0,230 | 2 | Подземный |
|  | отпайки на Бойко 1 | 2000 | ГВС | 50 | 0,160 | 2 | Подземный |
|  | К28-К40 | 1998 | ГВС | 50 | 0,030 | 2 | Подземный |
|  | К40-К80 | 1999 | ГВС | 80 | 0,110 | 2 | Подземный |
|  | отпайки на Юбилейная 14 | 2001 | ГВС | 80 | 0,120 | 2 | Подземный |
|  | К3-К4 | 1984 | ГВС | 50 | 0,080 | 2 | Подземный |
|  | К4-Администрация (Юбилейная7, Юбилейная 8) | 1984 | ГВС | 50 | 0,130 | 2 | Подземный |
|  | К4-К32 | 1984 | ГВС | 80 | 0,120 | 2 | Подземный |
|  | отпайки на Юбилейная 6 | 1985 | ГВС | 50 | 0,060 | 2 | Подземный |
|  | К32-К35 | 1985 | ГВС | 150 | 0,210 | 2 | Подземный |
|  | отпайки на Юбилейная 4 | 1986 | ГВС | 50 | 0,060 | 2 | Подземный |
|  | К35-пов. на Энтузиастов 2 | 1990 | ГВС | 150 | 0,080 | 2 | Подземный |
|  | пов. на Энтузиастов 2-К49 | 1990 | ГВС | 80 | 0,080 | 2 | Подземный |
|  | К49-пов. на Энтузиастов 4 | 1994 | ГВС | 50 | 0,040 | 2 | Подземный |
|  | К49-К53 | 1994 | ГВС | 200 | 0,110 | 2 | Подземный |
|  | К53-Энтузиастов 4 | 1994 | ГВС | 50 | 0,060 | 2 | Подземный |
|  | К55-Энтузиастов 3 | 1992 | ГВС | 200 | 0,150 | 2 | Подземный |
|  | К55-пов. на Энтузиастов 1 | 1990 | ГВС | 50 | 0,070 | 2 | Подземный |
|  | пов. на Энтузиастов 1-К16 | 1989 | ГВС | 200 | 0,130 | 2 | Подземный |
|  | К16-Энтузиастов 5 | 1996 | ГВС | 50 | 0,110 | 2 | Подземный |
|  | К16-К14 | 1992 | ГВС | 200 | 0,160 | 2 | Подземный |
|  | отпайки на Юбилейная 3 | 1992 | ГВС | 150 | 0,060 | 2 | Подземный |
|  | К14-д/с№50 | 1992 | ГВС | 150 | 0,160 | 2 | Подземный |
|  | К14-К12 | 1984 | ГВС | 80 | 0,180 | 2 | Подземный |
|  | отпайки на Юбилейная 1 | 1984 | ГВС | 50 | 0,120 | 2 | Подземный |
|  | К12-К3 | 1984 | ГВС | 50 | 0,240 | 2 | Подземный |
|  | отпайки на Юбилейная 2 | 1989 | ГВС | 150 | 0,030 | 2 | Подземный |
|  | отпайка на Ресторан | 2000 | ГВС | 200 | 0,060 | 2 | Подземный |
|  | К12-пов. на СШ№5 | 1984 | ГВС | 70 | 0,070 | 2 | Подземный |
|  | отпайка на д/с№47 | 1986 | ГВС | 200 | 0,060 | 2 | Подземный |
|  | отпайка на СШ№23 | 1994 | ГВС | 50 | 0,060 | 2 | Подземный |
|  | пов. на СШ№5-пов. на Кафе | 1984 | ГВС | 50 | 0,090 | 2 | Подземный |
|  | отпайка на Кафе | 1986 | ГВС | 200 | 0,040 | 2 | Подземный |
|  | пов. на Кафе-Советская 13 (ПГ-2) | 2009 | ГВС | 50 | 0,520 | 2 | Надземный |
|  | отпайки на Советская 13 | 1984 | ГВС | 200 | 0,105 | 2 | Надземный |
|  | Советская 13-Советская 15 | 1993 | ГВС | 50 | 0,120 | 2 | Надземный |
|  | Советская 13 (ПГ-2)-Корнилова 9 | 1999 | ГВС | 50 | 0,120 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Советская 11 | 1983 | ГВС | 50 | 0,105 | 2 | Надземный |
|  | Советская 11-Советская 9 | 2005 | ГВС | 50 | 0,120 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Советская 9 | 1981 | ГВС | 100 | 0,105 | 2 | Надземный |
|  | К45-пов. на Кадзова 2 | 1993 | ГВС | 50 | 0,070 | 2 | Подземный |
|  | пов. на Банк-пов. на Советская 13 | 2008 | ГВС | 50 | 0,500 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на маг."Мечта" | 2010 | ГВС | 50 | 0,015 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на маг."Ариэль" | 2010 | ГВС | 50 | 0,040 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на маг."Экспресс2" | 1999 | ГВС | 100 | 0,030 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на маг."Мираж" | 2008 | ГВС | 100 | 0,010 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на маг."Сармат" | 1999 | ГВС | 50 | 0,050 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на маг."Магнит | 2006 | ГВС | 100 | 0,020 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на апт."Авицена" | 2002 | ГВС | 50 | 0,050 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на маг."Ван" | 2000 | ГВС | 80 | 0,010 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Остановку-1 | 1999 | ГВС | 150 | 0,040 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на маг."Океан" | 1998 | ГВС | 25 | 0,040 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на маг."Метелица" | 2000 | ГВС | 25 | 0,010 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Остановку-2 | 2001 | ГВС | 25 | 0,110 | 2 | Надземный |
|  | К67-пов. на СОК | 1989 | ГВС | 25 | 0,180 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Энтузиастов 6 | 1998 | ГВС | 25 | 0,060 | 2 | Надземный |
|  | пов. на СОК-Корт | 1989 | ГВС | 25 | 0,190 | 2 | Надземный |
|  | К67-АСМТ (СУ-5) | 1996 | ГВС | 25 | 0,300 | 2 | Подземный |
|  | отпайки на Энтузиастов 1 | 1990 | ГВС | 25 | 0,060 | 2 | Подземный |
|  | отпайки на Энтузиастов 2 | 1990 | ГВС | 25 | 0,060 | 2 | Подземный |
|  | отпайки на Торговые ряды (Бойко 1) | 2011 | ГВС | 25 | 0,120 | 2 | Подземный |
|  | пов. на Советскую 13-К21 | 1994 | ГВС | 25 | 0,300 | 2 | Надземный |
|  | К20-Амакинская 18 (нижн.) | 2006 | ГВС | 25 | 0,100 | 2 | Надземный |
|  | К20-Амакинская 10 (нижн.) | 2009 | ГВС | 50 | 0,140 | 2 | Надземный |
|  | К20-Амакинская 12 (нижн.) | 2010 | ГВС | 50 | 0,080 | 2 | Надземный |
|  | К21-К9 (нижн.) | 2004 | ГВС | 70 | 0,400 | 2 | Надземный |
|  | К9-Попугаева 1 | 2004 | ГВС | 50 | 0,040 | 2 | Надземный |
|  | Попугаева 1-Попогаева 4 | 2004 | ГВС | 50 | 0,050 | 2 | Надземный |
|  | К22-Амакинская 2 (нижн.) | 2004 | ГВС | 50 | 0,090 | 2 | Надземный |
|  | Амакинская 2-Лесная 12 | 2004 | ГВС | 70 | 0,060 | 2 | Надземный |
|  | Амакинская 2-Амакинская 6 | 2006 | ГВС | 80 | 0,050 | 2 | Надземный |
|  | К9-Участок АПЖХ | 2004 | ГВС | 32 | 0,120 | 2 | Надземный |
|  | Участок АПЖХ-пов. на Попугаева 19 | 2012 | ГВС | 25 | 0,060 | 2 | Надземный |
|  | пов. на Попугаева 19-Попугаева 25 | 2000 | ГВС | 25 | 0,050 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Попугаева 19 | 2011 | ГВС | 80 | 0,060 | 2 | Надземный |
|  | Попугаева 25-Лаборатория АМГЭ | 2000 | ГВС | 50 | 0,100 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Попугаева 23 | 2011 | ГВС | 50 | 0,020 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Попугаева 27 | 2000 | ГВС | 70 | 0,045 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на АПЖХ | 2004 | ГВС | 32 | 0,025 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Попугаева 6 | 2005 | ГВС | 32 | 0,030 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Попугаева 1 | 1991 | ГВС | 100 | 0,005 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Попугаева 3 | 1991 | ГВС | 100 | 0,015 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Попугаева 8 | 1992 | ГВС | 80 | 0,010 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Попугаева 5 | 1993 | ГВС | 32 | 0,008 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Попугаева 10 | 1994 | ГВС | 32 | 0,015 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Попугаева 7 | 1993 | ГВС | 40 | 0,010 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Попугаева 12 | 1993 | ГВС | 32 | 0,020 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на маг."Геолог" | 1990 | ГВС | 25 | 0,025 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Попугаева 14 | 1990 | ГВС | 40 | 0,020 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Попугаева 18 | 1991 | ГВС | 25 | 0,035 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Попугаева 11 | 2001 | ГВС | 32 | 0,010 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Попугаева 16 | 2004 | ГВС | 32 | 0,010 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Попугаева 20 | 2006 | ГВС | 40 | 0,040 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Попугаева 15 | 2001 | ГВС | 32 | 0,005 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Попугаева 13 | 2001 | ГВС | 40 | 0,008 | 2 | Надземный |
|  | К10-Геологов 5 | 1982 | ГВС | 40 | 0,040 | 2 | Надземный |
|  | Геологов 9-Лесная 5 | 1982 | ГВС | 40 | 0,040 | 2 | Надземный |
|  | Геологов 7-Советская 10 | 1982 | ГВС | 40 | 0,280 | 2 | Надземный |
|  | Советская 9-Советская 10 | 1998 | ГВС | 40 | 0,080 | 2 | Надземный |
|  | Советская 10-Советская 4 | 1995 | ГВС | 32 | 0,110 | 2 | Надземный |
|  | Советская 9-К24(нижн.) | 1989 | ГВС | 32 | 1,910 | 2 | Надземный |
|  | К24-Контора УЖКХ, д/с№42 | 1982 | ГВС | 50 | 0,110 | 2 | Надземный |
|  | К24-Гагарина 12, Гагарина 20 | 1989 | ГВС | 32 | 0,130 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Гагарина 26 | 1990 | ГВС | 40 | 0,110 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Спортзал "Энтузиаст", Корнилова 8, Контора УМТС | 1988 | ГВС | 32 | 0,300 | 2 | Надземный |
|  | К11-Советская 1 | 1994 | ГВС | 50 | 0,210 | 2 | Надземный |
|  | К20-Промышленная 28 | 1984 | ГВС | 80 | 0,040 | 2 | Подземный |
|  | К2-К1 | 1984 | ГВС | 80 | 0,040 | 2 | Подземный |
|  | К2-Энергоблок | 1984 | ГВС | 32 | 0,040 | 2 | Подземный |
|  | К1-Банк | 1984 | ГВС | 100 | 0,110 | 2 | Подземный |
|  | К1-К3 | 1984 | ГВС | 50 | 0,160 | 2 | Подземный |
|  | К3-К24 | 1984 | ГВС | 80 | 0,280 | 2 | Подземный |
|  | К24-пов. на Церковь | 1984 | ГВС | 32 | 0,040 | 2 | Подземный |
|  | отпайка на Церковь | 1984 | ГВС | 50 | 0,040 | 2 | Подземный |
|  | отпайка на ТЦ "Антей" | 1984 | ГВС | 50 | 0,020 | 2 | Подземный |
|  | ВСЕГО ГВС | 16,436 | 584 |  |
| 1.2 | ТП «ВРТ» |
|  | ТП ВРТ-К3 | 2009 | отопление | 150 | 0,025 | 2 | Надземный |
|  | К3-К2 | 1990 | отопление | 150 | 0,015 | 2 | Надземный |
|  | К2-К1 | 1990 | отопление | 150 | 0,004 | 2 | Надземный |
|  | К1-пов. на Бокс | 1989 | отопление | 150 | 0,090 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Бокс | 1989 | отопление | 80 | 0,065 | 2 | Надземный |
|  | отпайки на Легковые гаражи | 1989 | отопление | 32 | 0,015 | 2 | Надземный |
|  | отпайки на АБК, Гаражи | 1989 | отопление | 80 | 0,130 | 2 | Надземный |
|  | отпайки на Легковые гаражи | 1989 | отопление | 80 | 0,076 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Профилакторий | 1989 | отопление | 32 | 0,007 | 2 | Надземный |
|  | К1-РММ | 1989 | отопление | 100 | 0,215 | 2 | Надземный |
|  | отпайки на склад, Стояночный бокс, РММ, | 1988 | отопление | 80 | 0,154 | 2 | Надземный |
|  | К3-К4 | 1988 | отопление | 150 | 0,140 | 2 | Надземный |
|  | К4-УМТС | 1988 | отопление | 70 | 0,090 | 2 | Надземный |
|  | К4-Энтузиаст | 1988 | отопление | 80 | 0,223 | 2 | Надземный |
|  | К4-ПТУ-30 | 1988 | отопление | 100 | 0,050 | 2 | Надземный |
|  | ПТУ30-Корнилова 8 | 1988 | отопление | 50 | 0,045 | 2 | Надземный |
|  | К2-Стояночный бокс№17 | 2010 | отопление | 100 | 0,635 | 2 | Надземный |
|  | Стояночный бокс №17-ЦРП | 2011 | отопление | 50 | 0,150 | 2 | Надземный |
|  | К6-Склад (зд.8) | 2010 | отопление | 50 | 0,065 | 2 | Надземный |
|  | отпайки на склад (зд.5) | 2006 | отопление | 50 | 0,050 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Кладовщики УМТС | 2011 | отопление | 50 | 0,065 | 2 | Надземный |
|  | ВСЕГО Отопление | 2,309 | 84 |  |
|  | ТП ВРТ-К3 | 2009 | ГВС | 80 | 0,025 | 2 | Надземный |
|  | К3-К2 | 1990 | ГВС | 80 | 0,015 | 2 | Надземный |
|  | К2-К1 | 1990 | ГВС | 80 | 0,004 | 2 | Надземный |
|  | К1-пов. на Бокс | 1989 | ГВС | 100 | 0,090 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Профилакторий | 1989 | ГВС | 25 | 0,007 | 2 | Надземный |
|  | К2-пов. на Стояночный бокс УМТС | 2011 | ГВС | 50 | 0,560 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Кладовщики УМТС | 2011 | ГВС | 32 | 0,065 | 2 | Надземный |
|  | отпайки на РСУ | 1988 | ГВС | 32 | 0,030 | 2 | Надземный |
|  | пов. на Бокс | 1988 | ГВС | 100 | 0,500 | 2 | Надземный |
|  | ВСЕГО ГВС | 1,296 | 36 |  |
| 1.3 | ТП «ПНС-2» |
|  | К2/1-зд.78 | 1988 | отопление | 150 | 0,120 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на зд.78 | 1988 | отопление | 100 | 0,006 | 2 | Надземный |
|  | отпайки на зд.77, зд.75, зд.74 | 1988 | отопление | 100 | 0,018 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на зд.73 | 1988 | отопление | 40 | 0,006 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Общежитие (зд.76) | 1988 | отопление | 50 | 0,021 | 2 | Надземный |
|  | К2/1-К2/3 | 1988 | отопление | 200 | 0,141 | 2 | Надземный |
|  | К2/3-К2/5 | 1988 | отопление | 150 | 0,123 | 2 | Надземный |
|  | отпайки на зд.80,81 | 1988 | отопление | 150 | 0,018 | 2 | Надземный |
|  | К2/2-К2/4 | 1988 | отопление | 150 | 0,087 | 2 | Надземный |
|  | К2/4-зд.85 | 1988 | отопление | 100 | 0,150 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на зд.84 | 1988 | отопление | 100 | 0,051 | 2 | Надземный |
|  | К2/4-пов. на зд.87 | 1988 | отопление | 100 | 0,084 | 2 | Надземный |
|  | отпайки на зд.87,86 | 1988 | отопление | 50 | 0,057 | 2 | Надземный |
|  | К2/1-К2/6 | 2011 | отопление | 300 | 0,024 | 2 | Надземный |
|  | К2/6-зд.60 | 2009 | отопление | 100 | 0,030 | 2 | Надземный |
|  | К2/6-К2/7 | 2011 | отопление | 300 | 0,051 | 2 | Надземный |
|  | К2/7-К2/9 | 1988 | отопление | 150 | 0,123 | 2 | Надземный |
|  | К2/7-зд.63 | 1988 | отопление | 100 | 0,069 | 2 | Надземный |
|  | отпайки до зд.67 | 1988 | отопление | 100 | 0,054 | 2 | Надземный |
|  | К2/9-зд.72 | 1988 | отопление | 100 | 0,111 | 2 | Надземный |
|  | ВСЕГО Отопление | 1,344 | 80 |  |
|  | К2/1-зд.77 | 1988 | ГВС | 50 | 0,114 | 2 | Надземный |
|  | отпайки на зд.77, зд.75 | 1988 | ГВС | 32 | 0,012 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на зд.73 | 1988 | ГВС | 25 | 0,006 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Общежитие (зд.76) | 2011 | ГВС | 40 | 0,021 | 2 | Надземный |
|  | К2/1-К2/3 | 1988 | ГВС | 70 | 0,141 | 2 | Надземный |
|  | К2/3-К2/5 | 1988 | ГВС | 50 | 0,123 | 2 | Надземный |
|  | отпайки на зд.80,81 | 1988 | ГВС | 40 | 0,018 | 2 | Надземный |
|  | К2/1-К2/6 | 2011 | ГВС | 80 | 0,024 | 2 | Надземный |
|  | К2/6-зд.60 | 2009 | ГВС | 50 | 0,030 | 2 | Надземный |
|  | К2/6-К2/7 | 2011 | ГВС | 80 | 0,051 | 2 | Надземный |
|  | К2/7-К2/9 | 1988 | ГВС | 50 | 0,123 | 2 | Надземный |
|  | К2/7-зд.63 | 1988 | ГВС | 40 | 0,069 | 2 | Надземный |
|  | отпайки до зд.67 | 1988 | ГВС | 25 | 0,054 | 2 | Надземный |
|  | К2/9-зд.72 | 1988 | ГВС | 32 | 0,111 | 2 | Надземный |
|  | ВСЕГО ГВС | 0,897 | 56 |  |
| 1.4 | ТП «БСИ» |
|  | К14-К13 | 1988 | отопление | 200 | 0,058 | 2 | Надземный |
|  | К13-К12 | 1988 | отопление | 80 | 0,252 | 2 | Надземный |
|  | К12-К11 | 1988 | отопление | 80 | 0,057 | 2 | Надземный |
|  | К12-пов. на Бокс-2 | 1988 | отопление | 200 | 0,015 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Бокс-2 | 1988 | отопление | 150 | 0,006 | 2 | Надземный |
|  | пов. на Бокс-2-пов. на Бокс-1 | 1988 | отопление | 150 | 0,021 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Бокс-1 | 1988 | отопление | 150 | 0,021 | 2 | Надземный |
|  | К11-Автобаза 1 | 1988 | отопление | 200 | 0,033 | 2 | Надземный |
|  | К11-К1/1 | 2008 | отопление | 250 | 0,099 | 2 | Надземный |
|  | К1/1-К2/1 | 2008 | отопление | 200 | 0,069 | 2 | Надземный |
|  | К2/1-К1/3 | 2008 | отопление | 150 | 0,177 | 2 | Надземный |
|  | К1/3-К1/4 | 2008 | отопление | 125 | 0,177 | 2 | Надземный |
|  | К1/3-зд.94 | 1988 | отопление | 100 | 0,012 | 2 | Надземный |
|  | К1/4-АБК (зд.95) | 1988 | отопление | 70 | 0,015 | 2 | Надземный |
|  | К1/9-зд.43 | 1988 | отопление | 100 | 0,225 | 2 | Надземный |
|  | К1/4-К1/5 | 2008 | отопление | 125 | 0,120 | 2 | Надземный |
|  | К1/5_Теплый склад (зд.98) | 1988 | отопление | 50 | 0,012 | 2 | Надземный |
|  | К1/5-Мастериские(зд.96) | 1988 | отопление | 100 | 0,141 | 2 | Надземный |
|  | АБК, Мастерские | 1988 | отопление | 100 | 0,048 | 2 | Надземный |
|  | К2/1-К1/6 | 1989 | отопление | 200 | 0,258 | 2 | Надземный |
|  | К1/6-Теплый склад(зд.99) | 1989 | отопление | 100 | 0,015 | 2 | Надземный |
|  | К1/6-Производственные мастерские (зд.100) | 1989 | отопление | 150 | 0,045 | 2 | Надземный |
|  | К1/6-К1/7 | 2011 | отопление | 150 | 0,102 | 2 | Надземный |
|  | К1/7-Стоянка (зд.102) | 1989 | отопление | 150 | 0,006 | 2 | Надземный |
|  | К1/7-К1/8 | 1989 | отопление | 150 | 0,177 | 2 | Надземный |
|  | К1/8-Теплый склад (зд.103) | 1989 | отопление | 150 | 0,045 | 2 | Надземный |
|  | К1/8-АБК (зд.104) | 1989 | отопление | 100 | 0,033 | 2 | Надземный |
|  | К1/1-зд.89 | 1988 | отопление | 100 | 0,408 | 2 | Надземный |
|  | К11-К9 | 1988 | отопление | 80 | 0,030 | 2 | Надземный |
|  | К9-Диспетчерская автобазы | 1988 | отопление | 200 | 0,111 | 2 | Надземный |
|  | Диспетчерская автобазы-зд.50 | 1988 | отопление | 150 | 0,174 | 2 | Надземный |
|  | зд.50-зд.50а | 1988 | отопление | 100 | 0,156 | 2 | Надземный |
|  | К9-К7 | 1988 | отопление | 80 | 0,126 | 2 | Надземный |
|  | К7-К6 | 1988 | отопление | 200 | 0,012 | 2 | Надземный |
|  | К6-зд.47 | 1988 | отопление | 150 | 0,105 | 2 | Надземный |
|  | К7-К8 | 1988 | отопление | 80 | 0,270 | 2 | Надземный |
|  | К8-К16 | 1988 | отопление | 250 | 0,045 | 2 | Надземный |
|  | К16-зд.41 | 1988 | отопление | 150 | 0,081 | 2 | Надземный |
|  | К16-К3 | 1988 | отопление | 200 | 0,108 | 2 | Надземный |
|  | К3-зд.43 | 1988 | отопление | 150 | 0,219 | 2 | Надземный |
|  | К5-зд.42 | 1988 | отопление | 40 | 0,051 | 2 | Надземный |
|  | К3-зд.45 | 1988 | отопление | 100 | 0,123 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на зд.44 | 1988 | отопление | 32 | 0,018 | 2 | Надземный |
|  | К8-К1 | 1987 | отопление | 80 | 0,207 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на зд.40 | 1987 | отопление | 70 | 0,054 | 2 | Надземный |
|  | К1-ВГСЧ | 1987 | отопление | 100 | 0,420 | 2 | Надземный |
|  | К1-К10 | 1987 | отопление | 300 | 0,093 | 2 | Надземный |
|  | К10-Силикатный цех | 1987 | отопление | 100 | 0,063 | 2 | Надземный |
|  | К10-К15 | 1987 | отопление | 300 | 0,090 | 2 | Надземный |
|  | К15-зд.4 | 1987 | отопление | 70 | 0,039 | 2 | Надземный |
|  | К15-зд.6 | 1987 | отопление | 150 | 0,270 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на зд.5 | 1987 | отопление | 50 | 0,009 | 2 | Надземный |
|  | К15-К18 | 1987 | отопление | 300 | 0,067 | 2 | Надземный |
|  | К17-Автопункт (зд.7) | 1987 | отопление | 80 | 0,423 | 2 | Надземный |
|  | К18-пов. на зд.8 | 1987 | отопление | 200 | 0,024 | 2 | Надземный |
|  | пов. на зд.8-зд.14 | 1987 | отопление | 100 | 0,015 | 2 | Надземный |
|  | зд.14-зд.15 | 1987 | отопление | 70 | 0,411 | 2 | Надземный |
|  | пов. на зд.8-пов. на зд.11 | 1987 | отопление | 150 | 0,159 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на зд.9 | 1987 | отопление | 100 | 0,021 | 2 | Надземный |
|  | пов. на зд.11-зд.13 | 1987 | отопление | 70 | 0,048 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на зд.10 | 1987 | отопление | 100 | 0,120 | 2 | Надземный |
|  | К18-К19 | 1987 | отопление | 250 | 0,108 | 2 | Надземный |
|  | К19-зд.16 | 1987 | отопление | 100 | 0,099 | 2 | Надземный |
|  | К19-КОС | 1987 | отопление | 200 | 1,608 | 2 | Надземный |
|  | К20-зд.17 | 1987 | отопление | 80 | 0,135 | 2 | Надземный |
|  | зд.17-зд.18 | 1987 | отопление | 50 | 0,084 | 2 | Надземный |
|  | К21-зд.31 | 1987 | отопление | 150 | 0,414 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на зд.33 | 1987 | отопление | 100 | 0,129 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на зд.19 | 1987 | отопление | 70 | 0,006 | 2 | Надземный |
|  | отпайки на зд.20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 25, 30, 30а | 1987 | отопление | 32 | 0,129 | 2 | Надземный |
|  | зд.24-зд.29 | 1987 | отопление | 100 | 0,102 | 2 | Надземный |
|  | КОС (зд.25-зд.39) | 1987 | отопление | 150 | 0,144 | 2 | Надземный |
|  | ВСЕГО Отопление | 9,767 | 288 |  |
|  | К11-К1/1 | 2008 | ГВС | 200 | 0,099 | 2 | Надземный |
|  | К1/1-К2/1 | 2008 | ГВС | 100 | 0,069 | 2 | Надземный |
|  | К2/1-К1/3 | 2008 | ГВС | 100 | 0,177 | 2 | Надземный |
|  | К1/3-К1/4 | 2008 | ГВС | 100 | 0,177 | 2 | Надземный |
|  | К1/3-зд.94 | 1988 | ГВС | 50 | 0,012 | 2 | Надземный |
|  | К1/4-АБК (зд.95) | 1988 | ГВС | 70 | 0,015 | 2 | Надземный |
|  | К1/9-зд.43 | 1988 | ГВС | 100 | 0,225 | 2 | Надземный |
|  | К1/4-К1/5 | 2008 | ГВС | 100 | 0,120 | 2 | Надземный |
|  | К1/5_Теплый склад (зд.98) | 1988 | ГВС | 50 | 0,012 | 2 | Надземный |
|  | К1/5-Мастериские(зд.96) | 1988 | ГВС | 100 | 0,141 | 2 | Надземный |
|  | АБК, Мастерские | 1988 | ГВС | 70 | 0,048 | 2 | Надземный |
|  | К2/1-К1/6 | 1989 | ГВС | 100 | 0,258 | 2 | Надземный |
|  | К1/6-Теплый склад(зд.99) | 1989 | ГВС | 80 | 0,015 | 2 | Надземный |
|  | К1/6-Производственные мастерские (зд.100) | 1989 | ГВС | 80 | 0,045 | 2 | Надземный |
|  | К1/6-К1/7 | 2011 | ГВС | 100 | 0,102 | 2 | Надземный |
|  | К1/7-К1/8 | 1989 | ГВС | 100 | 0,177 | 2 | Надземный |
|  | К1/8-АБК (зд.104) | 1989 | ГВС | 80 | 0,033 | 2 | Надземный |
|  | К11-К9 | 1988 | ГВС | 200 | 0,030 | 2 | Надземный |
|  | К9-Диспетчерская автобазы | 1988 | ГВС | 100 | 0,111 | 2 | Надземный |
|  | Диспетчерская автобазы-зд.50 | 1988 | ГВС | 100 | 0,174 | 2 | Надземный |
|  | К9-К7 | 1988 | ГВС | 200 | 0,126 | 2 | Надземный |
|  | К7-К6 | 1988 | ГВС | 100 | 0,012 | 2 | Надземный |
|  | К6-зд.47 | 1988 | ГВС | 100 | 0,105 | 2 | Надземный |
|  | К7-К8 | 1988 | ГВС | 200 | 0,270 | 2 | Надземный |
|  | К8-К1 | 1987 | ГВС | 200 | 0,207 | 2 | Надземный |
|  | К1-ВГСЧ | 1987 | ГВС | 70 | 0,420 | 2 | Надземный |
|  | К1-К10 | 1987 | ГВС | 100 | 0,093 | 2 | Надземный |
|  | К10-Силикатный цех | 1987 | ГВС | 100 | 0,063 | 2 | Надземный |
|  | К10-К15 | 1987 | ГВС | 100 | 0,090 | 2 | Надземный |
|  | К15-зд.4 | 1987 | ГВС | 50 | 0,039 | 2 | Надземный |
|  | К15-К18 | 1987 | ГВС | 100 | 0,067 | 2 | Надземный |
|  | К17-Автопункт (зд.7) | 1987 | ГВС | 80 | 0,423 | 2 | Надземный |
|  | К18-пов. на зд.8 | 1987 | ГВС | 100 | 0,024 | 2 | Надземный |
|  | пов. на зд.8-зд.14 | 1987 | ГВС | 50 | 0,015 | 2 | Надземный |
|  | пов. на зд.8-пов. на зд.11 | 1987 | ГВС | 100 | 0,159 | 2 | Надземный |
|  | пов. на зд.11-зд.13 | 1987 | ГВС | 50 | 0,048 | 2 | Надземный |
|  | К18-К19 | 1987 | ГВС | 100 | 0,108 | 2 | Надземный |
|  | К20-зд.17 | 1987 | ГВС | 80 | 0,135 | 2 | Надземный |
|  | зд.17-зд.18 | 1987 | ГВС | 50 | 0,084 | 2 | Надземный |
|  | ВСЕГО ГВС | 4,528 | 156 |  |
| 1.5 | Котельная «ЦГК» |
|  | ЦГК-УТ-1 | 2008 | отопление | 500 | 0,300 | 2 | Надземный |
|  | УТ1-Энергоблок | 2008 | отопление | 400 | 1,400 | 2 | Надземный |
|  | ТП ПНС-2 | 2008 | отопление | 200 | 0,650 | 2 | Надземный |
|  | УТ1-ТК-2 | 2008 | отопление | 500 | 0,865 | 2 | Надземный |
|  | УТ1-Рудник "Айхал" | 2008 | отопление | 400 | 0,658 | 2 | Надземный |
|  | ТК2-ТП БСИ | 2008 | отопление | 400 | 0,550 | 2 | Надземный |
|  | ТП ВРТ | 2008 | отопление | 200 | 0,075 | 2 | Надземный |
|  | ВСЕГО Отопление | 4,498 | 28 |  |
|  | Итого по котельной «ЦГК»: | 51,190 | 1668 |  |
|  | Отопление | 28,033 | 836 |  |
|  | ГВС | 23,157 | 832 |  |
| 2 | Котельная «БМГК» п. Айхал |
|  | Попугаева 25-Лаборатория АМГЭ | 1994 | отопление | 32 | 0,100 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Попугаева 23 | 1995 | отопление | 32 | 0,020 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Попугаева 27 | 1995 | отопление | 25 | 0,045 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на АПЖХ | 2005 | отопление | 25 | 0,025 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Попугаева 6 | 2004 | отопление | 25 | 0,030 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Попугаева 1 | 2003 | отопление | 32 | 0,005 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Попугаева 3 | 1998 | отопление | 25 | 0,015 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Попугаева 8 | 2004 | отопление | 25 | 0,010 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Попугаева 5 | 2004 | отопление | 25 | 0,008 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Попугаева 10 | 1999 | отопление | 32 | 0,015 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Попугаева 7 | 1999 | отопление | 25 | 0,010 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Попугаева 12 | 2003 | отопление | 32 | 0,020 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Попугаева 14 | 2004 | отопление | 32 | 0,020 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Попугаева 18 | 2009 | отопление | 32 | 0,035 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Попугаева 11 | 2003 | отопление | 32 | 0,010 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Попугаева 16 | 2003 | отопление | 32 | 0,010 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Попугаева 20 | 2008 | отопление | 32 | 0,040 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Попугаева 15 | 2003 | отопление | 25 | 0,005 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на Попугаева 13 | 2003 | отопление | 25 | 0,008 | 2 | Надземный |
|  | пов. на Попугаева 25-К9 | 2006 | отопление | 100 | 0,110 | 2 | Надземный |
|  | К9-маг."Геолог" | 2006 | отопление | 200 | 0,160 | 2 | Надземный |
|  | маг."Геолог"-Попугаева 15 | 1992 | отопление | 100 | 0,240 | 2 | Надземный |
|  | К9-К8 | 2006 | отопление | 200 | 0,040 | 2 | Надземный |
|  | К8-К7 | 2005 | отопление | 200 | 0,180 | 2 | Надземный |
|  | К7-Амакинская 18 | 2004 | отопление | 150 | 0,480 | 2 | Надземный |
|  | К7-К5 | 2005 | отопление | 200 | 0,110 | 2 | Надземный |
|  | К5-К10 | 1982 | отопление | 150 | 0,140 | 2 | Надземный |
|  | К10-Мечеть | 1982 | отопление | 150 | 0,175 | 2 | Надземный |
|  | Мечеть-Советская 8 | 1982 | отопление | 100 | 0,160 | 2 | Надземный |
|  | К10-Советская 4 | 2011 | отопление | 100 | 0,160 | 2 | Надземный |
|  | К5-К4 | 2005 | отопление | 200 | 0,060 | 2 | Надземный |
|  | К4-К3 | 2005 | отопление | 200 | 0,120 | 2 | Надземный |
|  | К4-Геологов 2 | 1982 | отопление | 150 | 0,210 | 2 | Надземный |
|  | К3-К28 | 1982 | отопление | 150 | 0,330 | 2 | Надземный |
|  | К28-Гагарина 28 | 2004 | отопление | 100 | 0,190 | 2 | Надземный |
|  | К3-К2 | 2005 | отопление | 200 | 0,140 | 2 | Надземный |
|  | К2-Полярная 4 | 1998 | отопление | 150 | 0,140 | 2 | Надземный |
|  | Полярная 4-маг."Меркурий" | 1982 | отопление | 100 | 0,240 | 2 | Надземный |
|  | маг."Меркурий"-Гагарина 26 | 1982 | отопление | 50 | 0,020 | 2 | Надземный |
|  | К2-К1 | 2005 | отопление | 200 | 0,120 | 2 | Надземный |
|  | К1-Гагарина 5а | 1982 | отопление | 150 | 0,140 | 2 | Надземный |
|  | Гагарина 5а-Корнилова 1,2 | 1982 | отопление | 100 | 0,320 | 2 | Надземный |
|  | К1-К23 | 1982 | отопление | 200 | 0,140 | 2 | Надземный |
|  | БМГК-К14 | 1982 | отопление | 250 | 0,140 | 2 | Надземный |
|  | К12-Гагарина 9 | 2009 | отопление | 50 | 0,030 | 2 | Надземный |
|  | К12-Гагарина 19 | 1982 | отопление | 100 | 0,140 | 2 | Надземный |
|  | К12-Гагарина 2а | 1982 | отопление | 100 | 0,430 | 2 | Надземный |
|  | К13-К25 | 2009 | отопление | 80 | 0,190 | 2 | Надземный |
|  | К25-Кухня д/с№42 | 2003 | отопление | 50 | 0,130 | 2 | Надземный |
|  | К25-д/с№42 | 2006 | отопление | 50 | 0,120 | 2 | Надземный |
|  | К14-Корнилова 3 | 1982 | отопление | 100 | 0,290 | 2 | Надземный |
|  | К14-Молодежная 11 | 1982 | отопление | 100 | 0,190 | 2 | Надземный |
|  | К14-К17 | 2010 | отопление | 150 | 0,185 | 2 | Надземный |
|  | К16-Молодежная 15 | 1982 | отопление | 100 | 0,250 | 2 | Надземный |
|  | К16-Гагарина 6 | 1994 | отопление | 50 | 0,070 | 2 | Надземный |
|  | К17-Молодежная 18 | 2004 | отопление | 150 | 0,030 | 2 | Надземный |
|  | Молодежная 18-Молодежная 17 | 1982 | отопление | 100 | 0,050 | 2 | Надземный |
|  | Молодежная 17-Молодежная 16б | 1982 | отопление | 50 | 0,070 | 2 | Надземный |
|  | Молодежная 18-Строителей 21 | 1990 | отопление | 32 | 0,100 | 2 | Надземный |
|  | Молодежная 21б-Строителей 18 | 2004 | отопление | 40 | 0,070 | 2 | Надземный |
|  | К17-К18 | 1982 | отопление | 150 | 0,220 | 2 | Надземный |
|  | отпайка на д/с№43 | 2009 | отопление | 150 | 0,110 | 2 | Надземный |
|  | К18-ДЭУ | 1994 | отопление | 100 | 0,075 | 2 | Надземный |
|  | ДЭУ-Коровник | 2009 | отопление | 50 | 0,200 | 2 | Надземный |
|  | ВСЕГО Отопление | 7,646 | 256 |  |
|  | БМГК-К29 | 1994 | ГВС | 150 | 0,200 | 2 | Надземный |
|  | К29-Гагарина 15 | 1995 | ГВС | 50 | 0,080 | 2 | Надземный |
|  | К29-Полярная 20 | 1994 | ГВС | 32 | 0,020 | 2 | Надземный |
|  | К29-К30 | 1994 | ГВС | 150 | 0,120 | 2 | Надземный |
|  | К30-Советская 2а | 1994 | ГВС | 50 | 0,190 | 2 | Надземный |
|  | К30-К32 | 1994 | ГВС | 100 | 0,090 | 2 | Надземный |
|  | К31-Полярная 1 | 1994 | ГВС | 50 | 0,110 | 2 | Надземный |
|  | К31-Геологов 2 | 1994 | ГВС | 50 | 0,065 | 2 | Надземный |
|  | БМГК-К15 | 1993 | ГВС | 100 | 0,260 | 2 | Надземный |
|  | К15-К19 | 1993 | ГВС | 80 | 0,120 | 2 | Надземный |
|  | К19-Молодежная 1 | 1993 | ГВС | 50 | 0,210 | 2 | Надземный |
|  | К19-Молодежная 11 | 1993 | ГВС | 50 | 0,160 | 2 | Надземный |
|  | К15-К17 | 1993 | ГВС | 80 | 0,080 | 2 | Надземный |
|  | К16-Молодежная 12 | 1993 | ГВС | 50 | 0,180 | 2 | Надземный |
|  | К17-Молодежная 15 | 1993 | ГВС | 50 | 0,190 | 2 | Надземный |
|  | К17-Д/с№43 | 1993 | ГВС | 50 | 0,280 | 2 | Надземный |
|  | пов. на К15-Гагарина 2а | 1995 | ГВС | 50 | 0,390 | 2 | Надземный |
|  | БМГК-Гагарина 13 | 2001 | ГВС | 50 | 0,080 | 2 | Надземный |
|  | ВСЕГО ГВС | 2,825 | 72 |  |
|  | Итого по котельной «БМГК» п. Айхал | 10,471 | 328 |  |
|  | Отопление | 7,646 | 256 |  |
|  | ГВС | 2,825 | 72 |  |
| 3 | Котельная «БМГК» п. Дорожный |
|  | общежитие - тепл. Склад | 1978 | отопление | 50 | 0,250 | 2 | Надземный |
|  | Жил. дом Окт партии 12-13 | 1978 | отопление | 70 | 0,250 | 2 | Надземный |
|  | электробойлерная - общежитие | 1978 | отопление | 80 | 0,250 | 2 | Надземный |
|  | электробойлерная - рем. Маст а/б № 1 | 1978 | отопление | 100 | 0,750 | 2 | Надземный |
|  | электробойлерная - жил. Дом | 1978 | отопление | 150 | 0,250 | 2 | Надземный |
|  | Жилые дома Окт партии 3-16 | 1978 | отопление | 200 | 0,250 | 2 | Надземный |
|  | ТУ-К3 | 1989 | отопление | 150 | 0,300 | 2 | Надземный |
|  | К3-К4 | 1989 | отопление | 150 | 0,200 | 2 | Надземный |
|  | К4-К14 | 1989 | отопление | 150 | 0,100 | 2 | Надземный |
|  | К14-К17 | 1989 | отопление | 150 | 0,300 | 2 | Надземный |
|  | К17-К-19 | 1989 | отопление | 80 | 0,200 | 2 | Надземный |
|  | К17-К17а | 1989 | отопление | 80 | 0,100 | 2 | Надземный |
|  | К17а-К13 | 1989 | отопление | 100 | 0,150 | 2 | Надземный |
|  | К13-К12 | 2008 | отопление | 150 | 0,100 | 2 | Надземный |
|  | К10-ТУ | 2011 | отопление | 80 | 0,050 | 2 | Надземный |
|  | К12-К11 | 2008 | отопление | 150 | 0,100 | 2 | Надземный |
|  | К11-К10 | 2008 | отопление | 150 | 0,500 | 2 | Надземный |
|  | от кжт до точки подключения Октябрьской партии | 2018 | отопление | 108 | 0,460 | 2 | Надземный |
|  | ВСЕГО Отопление | 4,560 | 72 |  |
|  | Итого по котельной «БМГК» п. Дорожный | 4,560 | 72 |  |
|  | Отопление | 4,560 | 72 |  |
|  | ВСЕГО по МО «Поселок Айхал»: | 66,2205 | 2068 |  |
|  | Отопление | 40,239 | 1164 |  |
|  | ГВС | 25,982 | 904 |  |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.

На тепловых сетях котельных МО «Поселок Айхал» установлена запорная арматура. Арматура установлена на выходе из источников тепловой энергии, на ответвлениях тепловых сетей и в тепловых пунктах. Преимущественный тип арматуры – шаровые краны. Количество запорной арматуры на различных участках тепловых сетей приведено в таблице 18.

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов.

Камеры тепловых сетей устраивают по трассе для установки оборудования теплопроводов (задвижек, сальниковых компенсаторов, дренажных и воздушных устройств, контрольно-измерительных приборов и др.), требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. Кроме того, в камерах устраивают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также находятся в пределах камер. Всем камерам (узлам ответвлений) по трассе тепловой сети присваивают эксплуатационные номера, которыми они обозначаются на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование доступно для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и между стенками камер. Высоту камер в свету выбирают не менее 1,8 м. Внутренние габариты камер в целом зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными конструкциями и оборудованием.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

В соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 при отпуске тепла от источников тепловой энергии систем централизованного теплоснабжения осуществляется центральное качественно-количественное регулирование по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. Значения температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе тепловой сети на выходе из источников теплоснабжения при расчетной температуре наружного воздуха представлены ниже.

Обоснованность температурных графиков теплоносителя определяется способом подключения теплопотребляющих установок абонентов к тепловым сетям систем централизованного теплоснабжения. Подключение систем отопления потребителей централизованного теплоснабжения к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме через ЦТП.

В таблице 15 представлены проектные и фактические температурные режимы теплоисточников, а также виды теплоснабжения, обеспечиваемые данными источниками.

Таблица 19 – Температурные графики источников теплоснабжения

| Наименование источника | Температурный график, °С/°С | Вид теплоносителя | Отопление, вентиляция | ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «ЦГК» | 150/70 до ТП, 95/70 после ТП | гор. вода, пар | + | + |
| Котельная «БМГК» п. Айхал | 95/70 | гор. вода | + | + |
| Котельная «БМГК» п. Дорожный | 95/70 | гор. вода | + | + |

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Информация по фактическим температурным режимам отражается в суточных диспетчерских сводках по всем котельным и тепловым пунктам. Статистика ведется на протяжении всего периода работы.

Фактические режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным температурным графикам.

Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей по каждой системе отдельно.

Характеристики теплогидравлических режимов работы тепловых сетей котельных МО «Поселок Айхал» приведены в таблице 20.

Таблица 20 – Теплогидравлические режимы работы тепловых сетей

| Наименование котельной | Отопительный период | Межотопительный период |
| --- | --- | --- |
|  | Расход сетевой воды, т/ч | Давление в прямой магистрали, м | Давление в обратной магистрали, м | Расход сетевой воды, т/ч | Давление в прямой магистрали, м | Давление в обратной магистрали, м |
| Котельная «ЦГК» | 93,744 | 6,6 | 3,3 | 9,96 | 7,0 | 3,0 |
| Котельная «БМГК» п. Айхал | 445,656 | 7,2 | 3,0 | 8,04 | 7,8 | 5,7 |
| Котельная «БМГК» п. Дорожный | 92,256 | 4,5 | 2,0 | 0 | - | - |

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет.

За период с 2017-2021 гг. повреждения тепловых сетей отсутствовали.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.

За период с 2017-2021 гг. повреждения тепловых сетей отсутствовали.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов;

К процедурам диагностики тепловых сетей, относятся:

- испытания трубопроводов на плотность и прочность;

- замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в наиболее характерных точках;

- замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия электрохимической коррозии;

- диагностика металлов.

На основании результатов диагностики, анализа статистики повреждений, срока службы и результатов гидравлических испытаний трубопроводов выбираются участки тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение о включении участков тепловых сетей в планы капитальных ремонтов.

Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную замену строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:

- количества дефектов на участке трубопровода в отопительный период и межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность;

- результатов диагностики тепловых сетей;

- объема последствий в результате вынужденного отключения участка;

- срок эксплуатации трубопровода.

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики:

Эксплуатационные испытания

Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность – проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требованиям ПТЭТЭ и Правил устройства, и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.

Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся с периодичностью, установленной главным инженером тепловых сетей (1 раз в 2 года), с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.

Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления.

Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

Регламентные работы

Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях (РД 153-34.1-17.465-00). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.

Техническое освидетельствование – проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования:

- наружный осмотр - ежегодно;

- гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта, связанного со сваркой;

- техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов:

На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).

На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

Ремонтные работы на тепловых сетях в летний период выполняются согласно планируемым работам производственной программы с привязкой к положению о планово-предупредительном ремонте.

Целью испытаний тепловых сетей:

- проверка работы и выявление дефектов тепловых сетей или их оборудования при наиболее напряженных гидравлических и тепловых режимах;

- определение технических характеристик, необходимых для нормирования показателей тепловых сетей и отдельных объектов, а также для разработки рациональных режимов работы СЦТ;

- контроль фактических технических показателей состояния и режимов работы тепловой сети и элементов её оборудования, выяснение причины их отклонения от расчётных или установленных ранее опытных значений.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Значения нормативны технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя приведены в таблице 21.

Таблица 21 – Нормативы технологических потерь

| Наименование теплоисточника | Нормативные тепловые потери, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Котельная «ЦГК» | 5,385 | 3,742 | 3,742 | 3,742 |
| Котельная «БМГК» п. Айхал | 2,530 | 1,626 | 1,626 | 1,626 |
| Котельная «БМГК» п. Дорожный | - | - | 0,158 | 0,158 |

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года в целом и по каждой системе отдельно.

Значения фактических тепловых потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя приведены в таблицах 22 - 23.

Таблица 22 – Фактические потери тепловой энергии

| Наименование теплоисточника | Фактические тепловые потери, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | в максимально-зимнем режиме | в средне-отопительный период | в межотопительный период |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Котельная «ЦГК» | 4,806 | 2,629 | 1,313 | 1,313 | 2,576 | 1,960 | 1,567 | 1,567 | 2,561 | 2,521 | 2,911 | 2,911 |
| Котельная «БМГК» п. Айхал | 5,108 | 5,270 | 4,560 | 4,560 | 2,825 | 4,871 | 2,987 | 2,987 | 0,534 | 0,444 | 0,344 | 0,344 |
| Котельная «БМГК» п. Дорожный | - | - | 0,707 | 0,707 | - | - | 0,655 | 0,655 | - | - | 0,000 | 0,000 |

Таблица 23 – Годовые фактические потери тепловой энергии

| Наименование теплоисточника | Годовые тепловые потери, Гкал |
| --- | --- |
|  | в максимально-зимнем режиме | в средне-отопительный период | в межотопительный период |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Котельная «ЦГК» | 10380 | 5678 | 2835 | 2835 | 10015 | 7622 | 6093 | 6093 | 5655 | 5566 | 6428 | 6428 |
| Котельная «БМГК» п. Айхал | 11034 | 11384 | 9849 | 9849 | 10984 | 18939 | 11614 | 11614 | 1178 | 981 | 759 | 759 |
| Котельная «БМГК» п. Дорожный | - | - | 1528 | 1528 | - | - | 2548 | 2548 | - | - | 0 | 0 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей не выдавались.

Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.

Централизованное теплоснабжение объектов осуществляется по следующей схеме - теплоноситель от источников теплоты по магистральным и внутриквартальным распределительным тепловым сетям подаётся в Центральные Тепловые Пункты (ЦТП). Индивидуальные тепловые пункты (ИТП) отсутствуют. В ЦТП тепловая энергия распределяется по типам потребления – на нужды отопления и горячего водоснабжения существующих зданий и сооружений. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям непосредственно. Установка расчётных дроссельных устройств на абонентских вводах не производится. Внутренние системы теплопотребления присоединены к тепловой сети по зависимой безэлеваторной схеме.

Сведения о наличии приборов коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Сведения о наличии приборов коммерческого учета по присоединенным абонентам, имеющим договора на теплоснабжения, приведены в таблице 24.

Таблица 24 – Сведения о наличии приборов коммерческого учета

| Наименование абонента | Адрес | Назначение потребителя (промышленность, общественные, жилье) | Наличие приборов коммерческого учета | Планы по установке (замене) приборов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопления | ГВС | Отопления | ГВС. |
| АН ДОО "Алмазик"(д/сад № 51) | п. Айхал | общественное | да | да | нет | нет |
| АН ДОО "Алмазик"(д/сад № 42) | п. Айхал | общественное | да | да | нет | нет |
| АН ДОО "Алмазик"(д/сад № 43) | п. Айхал | общественное | да | да | нет | нет |
| АН ДОО "Алмазик"(д/сад № 47) | п. Айхал | общественное | да | да | нет | нет |
| АН ДОО "Алмазик"(д/сад № 50) | п. Айхал | общественное | да | да | нет | нет |
| АН ДОО "Алмазик"(д/сад № 41) | п. Дорожный | общественное | нет | нет | нет | нет |
| АН ДОО "Алмазик"(офис д/садов) | п. Айхал | общественное | нет | нет | нет | нет |
| ПАО "Сбербанк России"(офис) | п. Айхал | общественное | нет | нет | нет | нет |
| ПАО "Ростелеком"(офис) | п. Айхал | общественное | нет | нет | нет | нет |
| ООО "Фармальянс" (аптека) | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| МУП центральная аптека №79 | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| ПАО "Якутскэнерго" МОЭ (офис) | п. Айхал | общественное | нет | нет | нет | нет |
| ПАО "Якутскэнерго" (служебная квартира) | п. Айхал | жилое | нет | да | нет | нет |
| ИП Уголькова О.В. (ветлеч. "Доктор VЕТ") | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| Храм п. Айхал | п. Айхал | общественное | да | да | нет | нет |
| ИП Филимонова студия "ДИАРО" | п. Айхал | общественное | нет | нет | нет | нет |
| ИП Багомаев Г. Н. (СТО, кафе "Рандеву") | п. Айхал | общественное | да | нет | нет | нет |
| ИП Еламкова А.А. (м-ны "Престиж", "Днепр") | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Литвинов Д.А. "м-н " Перекресток" | п. Айхал | общественное | нет | нет | нет | нет |
| Козлова Т.Ю. (офис) | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Мхоян К.А. (офис) | п. Айхал | общественное | нет | нет | нет | нет |
| ООО "ТехИнвест" (ТЦ "Антей", м-ны "Остановка-1,2") | п. Айхал | общественное | да | да | нет | нет |
| ИП Барсукова Т.А. (салон красоты "Сотворение") | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| ООО "Сервикс" (м-ны " Дионис", "Гермес") | п. Айхал | общественное | нет | нет | нет | нет |
| ООО "Импульс" (м-н " Мастер", ателье) | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| ООО "Эльпида" (м-ны "Северное Сияние-1,2") | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Гронский С.В. (м-н "Вектор") | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| ООО "Веккер" (стоматология) | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| ООО СМК "Юбилейный"(абз, база) | п. Айхал | общественное | да | да | нет | нет |
| ООО "ТехСтройСервис" (офис) | п. Айхал | общественное | нет | нет | нет | нет |
| ИП Ахметянов Р.С. (м-н "Барс") | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Хазов А.А. (м-н "XL-2") | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Миллер Г.Д. (м-ны "Дамские штучки", "ВЕСТ") | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Алякшина З.Ф. (м-ны "Айхал -1,2", склад) | п. Айхал | общественное | да | нет | нет | нет |
| ИП Алякшина З.Ф. м-н "Дон" | п. Айхал | общественное | нет | нет | нет | нет |
| ИП Котлюба В.И. (аптека) | п. Айхал | общественное | да | да | нет | нет |
| Комаров О.В. (гараж) | п. Айхал | общественное | да | да | нет | нет |
| ИП Нестеренко В.А. (м-н "Феникс") | п. Айхал | общественное | да | да | нет | нет |
| ИП Митыпова О. С. (м-н "Обувь комфорт") | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Лыско Д. Н. (м-н "Злато") | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Мисик В.А. (м-н "Анютины глазки") | п. Айхал | общественное | да | да | нет | нет |
| ИП Клюев Е.А. (м-н "Продуктовый") | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Ганжурова О.Б. (м-н "СИТИ") | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Цицима С.Г. (м-н "Караван") | п. Айхал | общественное | да | да | нет | нет |
| ИП Паньков В.А. (м-н " Экспресс-1") | п. Айхал | общественное | нет | нет | нет | нет |
| ООО "Айхал-Сервис" (база, кафе "Гараж") | п. Айхал | общественное | да | да | нет | нет |
| Банк ВТБ-24 (офис) | п. Айхал | общественное | да | да | нет | нет |
| ИП Гальченко Н.Д. (м-н "Техас") | п. Айхал | общественное | нет | нет | нет | нет |
| ИП Садженица А.О. (студия "Шоколад") | п. Айхал | общественное | нет | нет | нет | нет |
| Бабенко А.Н. (гараж) | п. Айхал | общественное | да | да | нет | нет |
| Найманов А.П. (гараж) | п. Айхал | общественное | да | да | нет | нет |
| Слезова С.А. (гараж) | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| ООО "МАКСИ"(ТЦ "Мой", м-ны "СТС", "ВАН", "Магнит", "Кавказ") | п. Айхал | общественное | да | да | нет | нет |
| Гасангулиев М.М.О. (гараж) | п. Айхал | общественное | да | нет | нет | нет |
| ИП Кузьмина Н.А. (м-н "Сибирячка") | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| ООО "Аура здоровья" (аптека) | п. Айхал | общественное | да | да | нет | нет |
| ИП Сарамсаков А.У. (СТО) | п. Айхал | общественное | нет | нет | нет | нет |
| ИП Лебедева М.В. (м-н "Одевайка") | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Романенко Л.М. (м-н "Сириус") | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| АО СМУ "Цветметналадка" (служебная квартира) | п. Айхал | жилое | нет | да | нет | нет |
| ООО "Авто-Ру" (гаражный бокс) | п. Айхал | общественное | да | нет | нет | нет |
| ИП Руденко Е.В. (м-н "Детский мир") | п. Айхал | общественное | нет | нет | нет | нет |
| ИП Начатой А.П. (м-ны "Эдельвейс", "Статус", "Премьер") | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Рыкалин Е.В. (фитнесс-клуб "Гагарин") | п. Айхал | общественное | да | да | нет | нет |
| Хайдукова О.А. (кафе "Карамель") | п. Айхал | общественное | да | да | нет | нет |
| ИП Аскарова Л.Р. (кафе "Золотая бочка", "Золотая подкова", склад) | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| ООО "Виктория" (кафе "Микс") | п. Айхал | общественное | да | да | нет | нет |
| Вигант А.Х. (гараж) | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| ООО "Полярный волк" (пивоварня) | п. Айхал | общественное | да | да | нет | нет |
| ИП Чекушкина В.М. (английская школа) | п. Айхал | общественное | да | да | нет | нет |
| Филиал "Якутский ВГСО" ФГУП "ВГСЧ" | п. Айхал | общественное | нет | нет | нет | нет |
| ИП Ларионова И.Д. (кондитерская) | п. Айхал | общественное | нет | нет | нет | нет |
| Варфоломеева А.Ш. (гараж Советская) | п. Айхал | общественное | нет | нет | нет | нет |
| ИП Лавриков М.Н. м-н "Виктория" | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| ООО "МК "Алмазный край" | п. Айхал | общественное | нет | нет | нет | нет |
| Банк АТБ | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Балаева О.Ф. (овощная база) | п. Айхал | общественное | нет | нет | 2021г. | нет |
| МО "Поселок-Айхал" (помещения арендаторов) | п. Айхал | общественное | да | да | нет | нет |
| Канипов В.Ю. (гараж) | п. Дорожный | общественное | нет | нет | нет | нет |
| ИП Нестеренко В. А. (гараж) | п. Дорожный | общественное | да | нет | нет | нет |
| ИП Шамоян Т. А. (ярмарка) | п. Дорожный | общественное | да | нет | нет | нет |
| ИП Мхоян К.А. (пекарня, магазин) | п. Дорожный | общественное | нет | нет | нет | нет |
| Махмудов А.А. (гараж) | п. Дорожный | общественное | нет | нет | нет | нет |
| Брусенцев Р.Ю. (гараж) | п. Дорожный | общественное | нет | нет | нет | нет |
| Бестаева З.Э. (база) | п. Дорожный | общественное | нет | нет | 2021г. | нет |
| Денежкин В.М. (гараж) | п. Дорожный | общественное | нет | нет | нет | нет |
| АО "Уральский котельный завод" (строители котельн.) | п. Дорожный | промышленное | нет | нет | нет | нет |
| Витеско В.П. (теплица) | п. Дорожный | общественное | да | нет | нет | нет |
| ИП Лебедев А.Д. (парикмахерская) | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| АНО "ЦР и УП" (рынок) | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Филиппова В.С. (м-н "Островок") | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Акимкина О.В. (м-н "Силуэт") | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Беляева Г.В. (м-н " Мечта") | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Пархоменко В.В. (киноклуб "КлубОК") | п. Айхал | общественное | нет | нет | нет | нет |
| ООО "Золотой дракон" (м-ны" Метелица ", "Полюс") | п. Айхал | общественное | нет | нет | нет | нет |
| ИП Харитонов А.Н. (м-н "Люкс") | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Голобокова Л.А. (салон красоты "Глория") | п. Айхал | общественное | нет | нет | нет | нет |
| ООО "Алан" (м-н "Сармат") | п. Айхал | общественное | нет | нет | нет | нет |
| ИП Федоренко Л.П. (м-н "Мираж") | п. Айхал | общественное | нет | нет | нет | нет |
| ИП Афанасьева Г.А. (м-н "Стерх") | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Борисова Т.А. (м-н "Книги") | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Халимов А.А. (м-н "Ариэль") | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Турсунхужаев Ю.Т. (мечеть) | п. Айхал | общественное | нет | нет | нет | нет |
| ООО "Вольница"(м-ны "Кристалл", "Ермак", "Ассорти") | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| ООО " Алмаз Транзит" (м-ны "Дойна-1,2) | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| Нагорный И.А. (сапожная мастерская) | п. Айхал | общественное | нет | нет | нет | нет |
| ИП Цахилова Ф.М. (м-н "Алёнка") | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Теренков С.Л. (м-н "Автозапчасти") | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Бирагов А.Ш. (м-н "Купава-гриль") | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| ООО "Трио" (м-н "Океан") | п. Айхал | общественное | нет | нет | нет | нет |
| ИП Полыгалов В.А. (м-н "Рассвет") | п. Айхал | общественное | нет | нет | нет | нет |
| Чочешвили И.П. (м-н "Карусель") | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| Бирагов Т.К. (гараж) | п. Айхал | общественное | нет | нет | нет | нет |
| ООО "ВВСТОР" (алкомаркет) | п. Айхал | общественное | да | да | нет | нет |
| ИП Буршина У.А. м-н "Каравай" | п. Айхал | общественное | да | да | нет | нет |
| НПФ Алмазная осень (офис) | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| ООО "Алроса Газ" (служебная квартира) | п. Айхал | жилое | нет | да | нет | нет |
| ООО АЛРОСА-ОХРАНА (офис, гаражи) | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| ООО "АЛРОСА-Спецбурение" (склад, гараж, электроцех) | п. Айхал | промышленное | нет | нет | нет | нет |
| ПУ Алмаздортранс (автопункт) | п. Айхал | общественное | да | да | нет | нет |
| АО АЛРОСА-торг (склад) | п. Айхал | общественное | да | нет | нет | нет |
| ГБУ РС(Я) "Айхальская горбольница" | п. Айхал | общественное | да | да | нет | нет |
| ГБУ РС(Я) УВ СВИЛ (ветучасток) | п. Айхал | общественное | нет | нет | нет | нет |
| ОВО ФФГКУ УВО ВНГ РФ по РС (Я) (охрана) | п. Айхал | общественное | нет | нет | нет | нет |
| ФБУЗ ЦГиЭ в РС (Я) (сэс) | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| Управление суд. департамента в РС (Я) | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| Управление Росреестра по РС (Я) (рег. палата) | п. Айхал | общественное | нет | нет | нет | нет |
| ГУ УПФ РФ в Мирнинском р-не РС (Я) (пенсионный фонд) | п. Айхал | общественное | нет | нет | нет | нет |
| ФГУП РТРС (телевидение) | п. Айхал | общественное | нет | нет | нет | нет |
| Прокуратура РС САХА (Я) | п. Айхал | общественное | нет | нет | нет | нет |
| ОМВД РФ по Мирнинскому р-ну (полиция) | п. Айхал | общественное | нет | нет | нет | нет |
| ГБУ "ППЧ" (пожарная часть) | п. Айхал | общественное | да | да | нет | нет |
| ГКУ РС (Я) "Центр занятости населения" | п. Айхал | общественное | нет | нет | нет | нет |
| МУП АПЖХ (контора) | п. Айхал | общественное | да | да | нет | нет |
| МО "Поселок Айхал" (абк, гараж) | п. Айхал | общественное | да | да | нет | нет |
| МО "Поселок Айхал" (гараж) | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |
| МУДО ЦДО "Надежда" (дом детского творчества) | п. Айхал | общественное | да | да | нет | нет |
| МАОУ "СОШ № 5" | п. Айхал | общественное | да | да | нет | нет |
| МАОУ "СОШ №23" им. Г.А. Кадзова | п. Айхал | общественное | да | да | нет | нет |
| МКУ "КИО" МО РС (Я) (аптека, библиотека) | п. Айхал | общественное | да | да | нет | нет |
| МРТК (учебный корпус) | п. Айхал | общественное | да | да | нет | нет |
| УКС "Алмазтехмонтаж " (пром. объекты) | п. Айхал | промышленное | да | да | нет | нет |
| УКС "МСШСТ" (пром. объекты) | п. Айхал | промышленное | нет | нет | нет | нет |
| УКС "АУО" (пром. объекты) | п. Айхал | промышленное | нет | нет | нет | нет |
| АУО "УМТС" (пром. объекты) | п. Айхал | промышленное | нет | нет | нет | нет |
| АМНУ "Алмазавтоматика" (пром. объекты) | п. Айхал | промышленное | да | да | нет | нет |
| Айхальский ГОК (пром. объекты) | п. Айхал | промышленное | да | да | нет | нет |
| Айхальский ГОК (пром. объекты) | п. Айхал | промышленное | да | да | нет | нет |
| Вилюйская ГРЭ (пром. объекты) | п. Айхал | промышленное | да | да | нет | нет |
| КСК "АЛРОСА" (спорт. объекты) | п. Айхал | общественное | да | да | нет | нет |
| Жилой фонд (жилые дома) | п. Дорожный | жилое | нет | нет | нет | нет |
| Жилой фонд (жилые дома) | п. Айхал | жилое | нет | нет | 2021-2022г. | 2021-2022г. |
| Жилой фонд (жилые дома) | п. Айхал | жилое | нет | нет | 2021-2022г. | 2021-2022г. |
| Контора АО ПТВС | п. Дорожный | общественное | нет | да | нет | нет |
| Насосная БСИ | п. Айхал | промышленное | нет | нет | нет | нет |
| КОС | п. Айхал | промышленное | нет | нет | нет | нет |
| ПНС | п. Айхал | промышленное | нет | нет | нет | нет |
| ПТВС (бокс ТВК, склад) | п. Айхал | промышленное | нет | нет | нет | нет |
| ВОС | п. Айхал | промышленное | нет | нет | нет | нет |
| ПТВС (бокс УМИТ-эл. ремонт. мастерские) | п. Айхал | промышленное | нет | да | нет | нет |
| Контора АО ПТВС | п. Айхал | общественное | нет | да | нет | нет |

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.

Для своевременного обнаружения и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, а также оповещения населения в случаях чрезвычайных ситуаций была создана диспетчерская служба. Основной задачей службы является комплекс мер по централизованному мониторингу технологических процессов работы объектов тепловых сетей потребителей в целях обеспечения надежного, а также бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией. В свою очередь диспетчерская служба производит сбор, обработку и передачу информации о возникших нарушениях функционирования системы теплоснабжения аварийной бригаде для локализации и ликвидации вопросов аварийного характера в тепловых сетях в соответствии с внутренними организационно-распорядительными документами.

При проведении плановых ремонтных работ на магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (в случае, если отключение инженерной системы приведет к ограничению доступа потребителями к услугам теплоснабжения) время начала и окончания работ согласовываются с управляющими организациями. Уведомление потребителей, соответствующих подразделений, попадающих в зону отключения, осуществляется персоналом диспетчерской службы.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.

Система управления (АСУТП) построена на современном оборудовании, включая в себя (контроллеры управления Allen-Bradley, Schneider Electric, ЧРП Danfoss, коммутаторами Mikrotik, Cisco и т.д.). Управление всеми режимами автоматизированной системы технологического процесса (АСУТП) объектов жизнеобеспечения п. Айхал, осуществляется оперативным персоналом, находящимся непосредственно на самих объектах.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).

Энергетические характеристики тепловых сетей не разрабатывались.

Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Изменения в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них не зафиксированы.

  - Зоны действия источников тепловой энергии.

Зона действия источника тепловой энергии образуется технологической цепочкой: непосредственно источник тепловой энергии - тепловые сети от него до абонентского ввода потребителя тепла.

Существующую систему теплоснабжения МО «Поселок Айхал» образуют источники тепловой энергии, эксплуатируемые ООО АО «ПТВС».

Каждый источник тепловой энергии имеет свою обособленную зону действия. Все потребители находятся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения указанных источников.

Перечень зон действия источников тепловой энергии приведен в таблице 25.

Таблица 25 – Перечень существующих зон действия источников тепловой энергии в МО «Поселок Айхал»

| № п/п | Наименование зон действия источников тепловой энергии | Вид вырабатываемого энергоносителя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «ЦГК» | Горячая вода / пар |
| 2 | Котельная «БМГК» п. Айхал | Горячая вода |
| 3 | Котельная «БМГК» п. Дорожный | Горячая вода |

На рисунке 5 представлены зоны действия источников, тепловой энергии действующих на территории МО «Поселок Айхал».

Рисунок 5 – Зоны действия источников тепловой энергии, действующих на территории МО «Поселок Айхал»

  - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии;

Значения договорных тепловых нагрузок на потребителях в расчетных элементах территориального деления МО «Поселок Айхал» представлен в таблице 26.

Таблица 26 – Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления

| Наименование источника тепловой энергии | Договорная тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | Договорная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Тепловая нагрузка (потери), Гкал/ч | Итого тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Айхал |
| Котельная «ЦГК» | 17,754 | 1,809 | 1,807 | 21,37 |
| Котельная «БМГК» п. Айхал | 2,961 | 0,302 | 1,502 | 4,765 |
| Итого по п. Айхал | 20,714 | 2,111 | 3,308 | 26,133 |
| п. Дорожный |
| Котельная «БМГК» п. Дорожный | 0,87 | 0,0 | 0,340 | 1,21 |
| Итого по п. Дорожный | 0,87 | 0,0 | 0,340 | 1,21 |
| Итого по МО «Поселок Айхал» | 21,584 | 2,111 | 3,648 | 27,343 |

Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии по каждому источнику.

Значения расчетных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах территориального деления, представлены в таблице 27.

Таблица 27 – Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Расчетная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «ЦГК» | 19,563 |
| 2 | Котельная «БМГК» п. Айхал | 3,262 |
| 3 | Котельная «БМГК» п. Дорожный | 0,875 |
| Итого по МО «Поселок Айхал» | 23,700 |

Случаи (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных (более 2-х квартир) домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии отсутствуют.

Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.

Значения объемов потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом представлены в таблице 76.

Таблица 28 – Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом (за 2021 год)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск в отопительный период, Гкал | Годовой полезный отпуск, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Айхал |
| 1 | Котельная «ЦГК» | 136979,41 | 152229,00 |
| 2 | Котельная «БМГК» п. Айхал | 22840,40 | 25383,17 |
| Итого по п. Айхал | 159819,82 | 177612,17 |
| п. Дорожный |
| 3 | Котельная «БМГК» п. Дорожный | 581,36 | 581,36 |
| Итого по п. Дорожный | 581,36 | 581,36 |
| Итого по МО «Поселок Айхал» | 160401,18 | 178193,53 |

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

Информация по существующим территориальным нормативам потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение согласно постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2012 N 446 приведена в таблицах 29 - 31.

Таблица 29 – Нормативы потребления тепловой энергии для населения

| Климатические зоны | Муниципальные районы/городские округа | Этажность многоквартирного или жилого дома | Норматив тепловой энергии, Гкал на 1 м2 общей площади жилых помещений в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| II | Сунтарский, Мирнинский, Нюрбинский, Вилюйский, Верхневилюйский | 1 | 0,0474 |
|  |  | 2 | 0,0384 |
|  |  | 3 | 0,0349 |
|  |  | 4 | 0,0313 |
|  |  | 5 и более | 0,0286 |

Таблица 30 – Нормативы потребления холодного, горячего водоснабжения и водоотведения для населения

| № п/п | Степень благоустройства | Холодная вода | Горячая вода | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные или жилые дома |  |  |  |
| 1.1 | не оборудованные санитарно-техническими приборами (из водоразборной колонки, подвоз воды, льда) | 0,189 |  |  |
| 1.2 | то же, с баней | 1,520 |  |  |
| 1.3 | холодное водоснабжение без канализации | 1,404 |  |  |
| 1.4 | холодное водоснабжение, канализация, без ванн, с душем | 4,107 |  | 4,107 |
| 1.5 | холодное водоснабжение, канализация, газоснабжение, без ванны | 4,459 |  | 4,459 |
| 1.6 | холодное водоснабжение, канализация, водонагреватель на твердом топливе, ванна | 4,459 |  | 4,459 |
| 1.7 | холодное водоснабжение, канализация, газовый и электрический водонагреватель, ванна | 5,676 |  | 5,676 |
| 1.8 | холодное и горячее водоснабжение, канализация, без ванны | 4,228 | 1,948 | 6,176 |
| 1.9 | холодное и горячее водоснабжение, канализация, ванна | 6,264 | 2,910 | 9,174 |
| 1.10 | то же, с сидячей ванной | 4,720 | 2,440 | 7,160 |
| 1.11 | холодное и горячее водоснабжение, канализация, без душа и ванны | 3,491 | 1,210 | 4,701 |
| 2 | Общежития |  |  |  |
| 2.1 | без душевых | 1,243 | 0,554 | 1,797 |
| 2.2 | с общим душем | 1,575 | 0,831 | 2,406 |
| 2.3 | с душевыми в каждой секции | 2,210 | 1,108 | 3,318 |
| 2.4 | с общим душем, кухней, буфетом, прачечной | 2,872 | 1,663 | 4,535 |

Таблица 31 – Нормативы потребления горячей воды из открытой системы отопления на хозяйственно-бытовые нужды населения, холодной воды и водоотведения при использовании горячей воды из открытой системы отопления

| № п/п | Степень благоустройства | Месяц | При использовании горячей воды из открытой системы отопления | Водоотведение при использовании горячей воды из открытой системы отопления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии холодного водоснабжения | При отсутствии холодного водоснабжения |  |
|  |  |  | Горячая вода из открытой системы отопления | Холодная вода | Горячая вода из открытой системы отопления | При наличии холодного водоснабжения | При отсутствии холодного водоснабжения |
| 1 | Многоквартирные или жилые дома |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Не оборудованные санитарно – техническими приборами (из водоразборной колонки, подвоз воды, льда) | Январь |  |  | 0,090 |  |  |
|  |  | Февраль |  |  | 0,110 |  |  |
|  |  | Март |  |  | 0,170 |  |  |
|  |  | Апрель |  |  | 0,243 |  |  |
|  |  | Май |  |  | 0,233 |  |  |
|  |  | Июнь |  |  | 0,191 |  |  |
|  |  | Июль |  |  | 0,184 |  |  |
|  |  | Август |  |  | 0,191 |  |  |
|  |  | Сентябрь |  |  | 0,233 |  |  |
|  |  | Октябрь |  |  | 0,243 |  |  |
|  |  | Ноябрь |  |  | 0,170 |  |  |
|  |  | Декабрь |  |  | 0,110 |  |  |
| 1.2 | То же, с баней | Январь |  |  | 1,750 |  |  |
|  |  | Февраль |  |  | 1,850 |  |  |
|  |  | Март |  |  | 2,150 |  |  |
|  |  | Апрель |  |  | 2,986 |  |  |
|  |  | Май |  |  | 2,836 |  |  |
|  |  | Июнь |  |  | 1,670 |  |  |
|  |  | Июль |  |  | 1,420 |  |  |
|  |  | Август |  |  | 1,670 |  |  |
|  |  | Сентябрь |  |  | 2,836 |  |  |
|  |  | Октябрь |  |  | 2,986 |  |  |
|  |  | Ноябрь |  |  | 2,150 |  |  |
|  |  | Декабрь |  |  | 1,850 |  |  |
| 1.3 | Канализация, ванна или баня | Январь | 3,239 | 5,117 | 4,420 | 8,355 | 4,420 |
|  |  | Февраль | 3,439 | 4,917 | 4,920 | 8,355 | 4,920 |
|  |  | Март | 3,939 | 4,517 | 5,870 | 8,455 | 5,870 |
|  |  | Апрель | 4,869 | 3,386 | 7,887 | 8,255 | 7,887 |
|  |  | Май | 4,769 | 3,586 | 7,687 | 8,355 | 7,687 |
|  |  | Июнь | 3,589 | 4,405 | 4,805 | 7,994 | 4,805 |
|  |  | Июль | 3,339 | 4,655 | 4,355 | 7,994 | 4,355 |
|  |  | Август | 3,589 | 4,405 | 4,805 | 7,994 | 4,805 |
|  |  | Сентябрь | 4,769 | 3,586 | 7,687 | 8,355 | 7,687 |
|  |  | Октябрь | 4,869 | 3,386 | 7,887 | 8,255 | 7,887 |
|  |  | Ноябрь | 3,939 | 4,517 | 5,870 | 8,455 | 5,870 |
|  |  | Декабрь | 3,439 | 4,917 | 4,820 | 8,355 | 4,820 |
| 1.4 | Канализация, без ванн, без душа | Январь | 1,696 | 3,836 | 2,880 | 5,532 | 2,880 |
|  |  | Февраль | 1,796 | 3,786 | 3,180 | 5,582 | 3,180 |
|  |  | Март | 2,096 | 3,536 | 3,780 | 5,632 | 3,780 |
|  |  | Апрель | 2,472 | 2,960 | 5,164 | 5,432 | 5,164 |
|  |  | Май | 2,372 | 3,060 | 4,964 | 5,432 | 4,964 |
|  |  | Июнь | 1,896 | 3,174 | 3,424 | 5,071 | 3,424 |
|  |  | Июль | 1,696 | 3,324 | 3,124 | 5,021 | 3,124 |
|  |  | Август | 1,896 | 3,174 | 3,424 | 5,071 | 3,424 |
|  |  | Сентябрь | 2,372 | 3,060 | 4,964 | 5,432 | 4,964 |
|  |  | Октябрь | 2,472 | 2,960 | 5,164 | 5,432 | 5,164 |
|  |  | Ноябрь | 2,096 | 3,536 | 3,780 | 5,632 | 3,780 |
|  |  | Декабрь | 1,796 | 3,786 | 3,180 | 5,582 | 3,180 |
| 1.5 | Холодное водоснабжение без канализации | Январь | 0,662 | 1,275 |  | 1,937 |  |
|  |  | Февраль | 0,702 | 1,245 |  | 1,947 |  |
|  |  | Март | 0,812 | 1,170 |  | 1,982 |  |
|  |  | Апрель | 0,964 | 0,968 |  | 1,932 |  |
|  |  | Май | 0,914 | 1,068 |  | 1,982 |  |
|  |  | Июнь | 0,762 | 1,354 |  | 2,116 |  |
|  |  | Июль | 0,682 | 1,424 |  | 2,106 |  |
|  |  | Август | 0,762 | 1,354 |  | 2,116 |  |
|  |  | Сентябрь | 0,914 | 1,068 |  | 1,982 |  |
|  |  | Октябрь | 0,964 | 0,968 |  | 1,932 |  |
|  |  | Ноябрь | 0,812 | 1,170 |  | 1,982 |  |
|  |  | Декабрь | 0,702 | 1,245 |  | 1,947 |  |
| 1.6 | Холодное водоснабжение, канализация, без ванн, с душем | Январь | 2,041 | 3,868 |  | 5,909 |  |
|  |  | Февраль | 2,241 | 3,668 |  | 5,909 |  |
|  |  | Март | 2,541 | 3,368 |  | 5,909 |  |
|  |  | Апрель | 3,197 | 2,711 |  | 5,909 |  |
|  |  | Май | 3,097 | 2,811 |  | 5,909 |  |
|  |  | Июнь | 2,391 | 3,887 |  | 6,278 |  |
|  |  | Июль | 2,141 | 4,137 |  | 6,278 |  |
|  |  | Август | 2,391 | 3,887 |  | 6,278 |  |
|  |  | Сентябрь | 3,097 | 2,811 |  | 5,909 |  |
|  |  | Октябрь | 3,197 | 2,711 |  | 5,909 |  |
|  |  | Ноябрь | 2,541 | 3,368 |  | 5,909 |  |
|  |  | Декабрь | 2,241 | 3,668 |  | 5,909 |  |

Тепловые нагрузки, указанные в договорах теплоснабжения.

Значения тепловых нагрузок абонентов, указанные в договорах теплоснабжения приведены в таблице 32.

Таблица 32 – Тепловые нагрузки абонентов

| Наименование абонента | Адрес | Присоединенная тепловая нагрузка в сетевой воде, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | отопление, вентиляция | ГВС (среднечасовое за неделю) |
| АН ДОО "Алмазик"(д/сад № 51) | п. Айхал | 0,274 | 0,009 |
| АН ДОО "Алмазик"(д/сад № 42) | п. Айхал | 0,066 | 0,003 |
| АН ДОО "Алмазик"(д/сад № 43) | п. Айхал | 0,057 | 0,003 |
| АН ДОО "Алмазик"(д/сад № 47) | п. Айхал | 0,280 | 0,006 |
| АН ДОО "Алмазик"(д/сад № 50) | п. Айхал | 0,274 | 0,008 |
| АН ДОО "Алмазик"(д/сад № 41) | п. Дорожный | 0,028 | 0,000 |
| АН ДОО "Алмазик"(офис д/садов) | п. Айхал | 0,004 | 0,000 |
| ПАО "Сбербанк России"(офис) | п. Айхал | 0,013 | 0,000 |
| ПАО "Ростелеком"(офис) | п. Айхал | 0,009 | 0,000 |
| ООО "Фармальянс" (аптека) | п. Айхал | 0,003 | 0,000 |
| МУП центральная аптека №79 | п. Айхал | 0,004 | 0,000 |
| ПАО "Якутскэнерго" МОЭ (офис) | п. Айхал | 0,004 | 0,000 |
| ПАО "Якутскэнерго" (служебная квартира) | п. Айхал | 0,003 | 0,000 |
| ИП Уголькова О.В. (ветлеч. "Доктор VЕТ") | п. Айхал | 0,004 | 0,000 |
| Храм п. Айхал | п. Айхал | 0,038 | 0,001 |
| ИП Филимонова студия "ДИАРО" | п. Айхал | 0,002 | 0,000 |
| ИП Багомаев Г. Н. (СТО, кафе "Рандеву") | п. Айхал | 0,004 | 0,000 |
| ИП Еламкова А.А. (м-ны "Престиж", "Днепр") | п. Айхал | 0,002 | 0,000 |
| ИП Литвинов Д.А. "м-н " Перекресток" | п. Айхал | 0,002 | 0,000 |
| Козлова Т.Ю. (офис) | п. Айхал | 0,004 | 0,000 |
| ИП Мхоян К.А. (офис) | п. Айхал | 0,007 | 0,000 |
| ООО "ТехИнвест" (ТЦ "Антей", м-ны "Остановка-1,2") | п. Айхал | 0,014 | 0,002 |
| ИП Барсукова Т.А. (салон красоты "Сотворение") | п. Айхал | 0,000 | 0,000 |
| ООО "Сервикс" (м-ны " Дионис", "Гермес") | п. Айхал | 0,000 | 0,001 |
| ООО "Импульс" (м-н " Мастер", ателье) | п. Айхал | 0,007 | 0,000 |
| ООО "Эльпида" (м-ны "Северное Сияние-1,2") | п. Айхал | 0,002 | 0,000 |
| ИП Гронский С.В. (м-н "Вектор") | п. Айхал | 0,004 | 0,000 |
| ООО "Веккер" (стоматология) | п. Айхал | 0,004 | 0,000 |
| ООО СМК "Юбилейный"(абз, база) | п. Айхал | 0,060 | 0,000 |
| ООО "ТехСтройСервис" (офис) | п. Айхал | 0,007 | 0,000 |
| ИП Ахметянов Р.С. (м-н "Барс") | п. Айхал | 0,003 | 0,000 |
| ИП Хазов А.А. (м-н "XL-2") | п. Айхал | 0,002 | 0,000 |
| ИП Миллер Г.Д. (м-ны "Дамские штучки", "ВЕСТ") | п. Айхал | 0,003 | 0,000 |
| ИП Алякшина З.Ф. (м-ны "Айхал -1,2", склад) | п. Айхал | 0,001 | 0,001 |
| ИП Алякшина З.Ф. м-н "Дон" | п. Айхал | 0,002 | 0,000 |
| ИП Котлюба В.И. (аптека) | п. Айхал | 0,004 | 0,000 |
| Комаров О.В. (гараж) | п. Айхал | 0,001 | 0,000 |
| ИП Нестеренко В.А. (м-н "Феникс") | п. Айхал | 0,002 | 0,000 |
| ИП Митыпова О. С. (м-н "Обувь комфорт") | п. Айхал | 0,003 | 0,000 |
| ИП Лыско Д. Н. (м-н "Злато") | п. Айхал | 0,002 | 0,000 |
| ИП Мисик В.А. (м-н "Анютины глазки") | п. Айхал | 0,002 | 0,000 |
| ИП Клюев Е.А. (м-н "Продуктовый") | п. Айхал | 0,002 | 0,000 |
| ИП Ганжурова О.Б. (м-н "СИТИ") | п. Айхал | 0,004 | 0,000 |
| ИП Цицима С.Г. (м-н "Караван") | п. Айхал | 0,000 | 0,000 |
| ИП Паньков В.А. (м-н " Экспресс-1") | п. Айхал | 0,004 | 0,001 |
| ООО "Айхал-Сервис" (база, кафе "Гараж") | п. Айхал | 0,022 | 0,002 |
| Банк ВТБ-24 (офис) | п. Айхал | 0,006 | 0,000 |
| ИП Гальченко Н.Д. (м-н "Техас") | п. Айхал | 0,003 | 0,000 |
| ИП Садженица А.О. (студия "Шоколад") | п. Айхал | 0,002 | 0,000 |
| Бабенко А.Н. (гараж) | п. Айхал | 0,001 | 0,000 |
| Найманов А.П. (гараж) | п. Айхал | 0,002 | 0,000 |
| Слезова С.А. (гараж) | п. Айхал | 0,005 | 0,000 |
| ООО "МАКСИ"(ТЦ "Мой", м-ны "СТС", "ВАН", "Магнит", "Кавказ") | п. Айхал | 0,018 | 0,001 |
| Гасангулиев М.М.О. (гараж) | п. Айхал | 0,001 | 0,000 |
| ИП Кузьмина Н.А. (м-н "Сибирячка") | п. Айхал | 0,003 | 0,000 |
| ООО "Аура здоровья" (аптека) | п. Айхал | 0,004 | 0,000 |
| ИП Сарамсаков А.У. (СТО) | п. Айхал | 0,000 | 0,000 |
| ИП Лебедева М.В. (м-н "Одевайка") | п. Айхал | 0,002 | 0,000 |
| ИП Романенко Л.М. (м-н "Сириус") | п. Айхал | 0,004 | 0,000 |
| АО СМУ "Цветметналадка" (служебная квартира) | п. Айхал | 0,004 | 0,000 |
| ООО "Авто-Ру" (гаражный бокс) | п. Айхал | 0,014 | 0,000 |
| ИП Руденко Е.В. (м-н "Детский мир") | п. Айхал | 0,003 | 0,000 |
| ИП Начатой А.П. (м-ны "Эдельвейс", "Статус", "Премьер") | п. Айхал | 0,000 | 0,000 |
| ИП Рыкалин Е.В. (фитнесс-клуб "Гагарин") | п. Айхал | 0,010 | 0,000 |
| Хайдукова О.А. (кафе "Карамель") | п. Айхал | 0,003 | 0,001 |
| ИП Аскарова Л.Р. (кафе "Золотая бочка", "Золотая подкова", склад) | п. Айхал | 0,004 | 0,002 |
| ООО "Виктория" (кафе "Микс") | п. Айхал | 0,006 | 0,002 |
| Вигант А.Х. (гараж) | п. Айхал | 0,002 | 0,000 |
| ООО "Полярный волк" (пивоварня) | п. Айхал | 0,005 | 0,000 |
| ИП Чекушкина В.М. (английская школа) | п. Айхал | 0,001 | 0,000 |
| Филиал "Якутский ВГСО" ФГУП "ВГСЧ" | п. Айхал | 0,041 | 0,000 |
| ИП Ларионова И.Д. (кондитерская) | п. Айхал | 0,002 | 0,001 |
| Варфоломеева А.Ш. (гараж Советская) | п. Айхал | 0,002 | 0,000 |
| ИП Лавриков М.Н. м-н "Виктория" | п. Айхал | 0,002 | 0,000 |
| ООО "МК "Алмазный край" | п. Айхал | 0,002 | 0,000 |
| Банк АТБ | п. Айхал | 0,002 | 0,000 |
| ИП Балаева О.Ф. (овощная база) | п. Айхал | 0,003 | 0,000 |
| МО "Поселок-Айхал" (помещения арендаторов) | п. Айхал | 0,158 | 0,002 |
| Канипов В.Ю. (гараж) | п. Дорожный | 0,001 | 0,000 |
| ИП Нестеренко В. А. (гараж) | п. Дорожный | 0,003 | 0,000 |
| ИП Шамоян Т. А. (ярмарка) | п. Дорожный | 0,015 | 0,000 |
| ИП Мхоян К.А. (пекарня, магазин) | п. Дорожный | 0,007 | 0,000 |
| Махмудов А.А. (гараж) | п. Дорожный | 0,004 | 0,000 |
| Брусенцев Р.Ю. (гараж) | п. Дорожный | 0,003 | 0,000 |
| Бестаева З.Э. (база) | п. Дорожный | 0,015 | 0,000 |
| Денежкин В.М. (гараж) | п. Дорожный | 0,002 | 0,000 |
| АО "Уральский котельный завод" (строители котельн.) | п. Дорожный | 0,003 | 0,000 |
| Витеско В.П. (теплица) | п. Дорожный | 0,005 | 0,000 |
| ИП Лебедев А.Д. (парикмахерская) | п. Айхал | 0,000 | 0,000 |
| АНО "ЦР и УП" (рынок) | п. Айхал | 0,000 | 0,000 |
| ИП Филиппова В.С. (м-н "Островок") | п. Айхал | 0,000 | 0,000 |
| ИП Акимкина О.В. (м-н "Силуэт") | п. Айхал | 0,000 | 0,000 |
| ИП Беляева Г.В. (м-н " Мечта") | п. Айхал | 0,000 | 0,000 |
| ИП Пархоменко В.В. (киноклуб "КлубОК") | п. Айхал | 0,000 | 0,000 |
| ООО "Золотой дракон" (м-ны" Метелица ", "Полюс") | п. Айхал | 0,000 | 0,000 |
| ИП Харитонов А.Н. (м-н "Люкс") | п. Айхал | 0,000 | 0,000 |
| ИП Голобокова Л.А. (салон красоты "Глория") | п. Айхал | 0,000 | 0,000 |
| ООО "Алан" (м-н "Сармат") | п. Айхал | 0,000 | 0,000 |
| ИП Федоренко Л.П. (м-н "Мираж") | п. Айхал | 0,000 | 0,000 |
| ИП Афанасьева Г.А. (м-н "Стерх") | п. Айхал | 0,000 | 0,000 |
| ИП Борисова Т.А. (м-н "Книги") | п. Айхал | 0,000 | 0,000 |
| ИП Халимов А.А. (м-н "Ариэль") | п. Айхал | 0,000 | 0,000 |
| ИП Турсунхужаев Ю.Т. (мечеть) | п. Айхал | 0,000 | 0,000 |
| ООО "Вольница"(м-ны "Кристалл", "Ермак", "Ассорти") | п. Айхал | 0,000 | 0,000 |
| ООО " Алмаз Транзит" (м-ны "Дойна-1,2) | п. Айхал | 0,000 | 0,000 |
| Нагорный И.А. (сапожная мастерская) | п. Айхал | 0,000 | 0,000 |
| ИП Цахилова Ф.М. (м-н "Алёнка") | п. Айхал | 0,000 | 0,000 |
| ИП Теренков С.Л. (м-н "Автозапчасти") | п. Айхал | 0,000 | 0,000 |
| ИП Бирагов А.Ш. (м-н "Купава-гриль") | п. Айхал | 0,000 | 0,000 |
| ООО "Трио" (м-н "Океан") | п. Айхал | 0,000 | 0,000 |
| ИП Полыгалов В.А. (м-н "Рассвет") | п. Айхал | 0,000 | 0,000 |
| Чочешвили И.П. (м-н "Карусель") | п. Айхал | 0,000 | 0,000 |
| Бирагов Т.К. (гараж) | п. Айхал | 0,000 | 0,000 |
| ООО "ВВСТОР" (алкомаркет) | п. Айхал | 0,000 | 0,000 |
| ИП Буршина У.А. м-н "Каравай" | п. Айхал | 0,000 | 0,000 |
| НПФ Алмазная осень (офис) | п. Айхал | 0,004 | 0,000 |
| ООО "Алроса Газ" (служебная квартира) | п. Айхал | 0,008 | 0,001 |
| ООО АЛРОСА-ОХРАНА (офис, гаражи) | п. Айхал | 0,032 | 0,000 |
| ООО "АЛРОСА-Спецбурение" (склад, гараж, электроцех) | п. Айхал | 0,337 | 0,000 |
| ПУ Алмаздортранс (автопункт) | п. Айхал | 0,014 | 0,001 |
| АО АЛРОСА-торг (склад) | п. Айхал | 0,024 | 0,000 |
| ГБУ РС(Я) "Айхальская горбольница" | п. Айхал | 0,146 | 0,010 |
| ГБУ РС(Я) УВ СВИЛ (ветучасток) | п. Айхал | 0,006 | 0,000 |
| ОВО ФФГКУ УВО ВНГ РФ по РС (Я) (охрана) | п. Айхал | 0,009 | 0,000 |
| ФБУЗ ЦГиЭ в РС (Я) (сэс) | п. Айхал | 0,005 | 0,000 |
| Управление суд. департамента в РС (Я) | п. Айхал | 0,005 | 0,000 |
| Управление Росреестра по РС (Я) (рег. палата) | п. Айхал | 0,003 | 0,000 |
| ГУ УПФ РФ в Мирнинском р-не РС (Я) (пенсионный фонд) | п. Айхал | 0,002 | 0,000 |
| ФГУП РТРС (телевидение) | п. Айхал | 0,024 | 0,000 |
| Прокуратура РС САХА (Я) | п. Айхал | 0,002 | 0,000 |
| ОМВД РФ по Мирнинскому р-ну (полиция) | п. Айхал | 0,026 | 0,000 |
| ГБУ "ППЧ" (пожарная часть) | п. Айхал | 0,022 | 0,001 |
| ГКУ РС (Я) "Центр занятости населения" | п. Айхал | 0,001 | 0,000 |
| МУП АПЖХ (контора) | п. Айхал | 0,115 | 0,001 |
| МО "Поселок Айхал" (абк, гараж) | п. Айхал | 0,018 | 0,000 |
| МО "Поселок Айхал" (гараж) | п. Айхал | 0,010 | 0,000 |
| МУДО ЦДО "Надежда" (дом детского творчества) | п. Айхал | 0,020 | 0,000 |
| МАОУ "СОШ № 5" | п. Айхал | 0,143 | 0,005 |
| МАОУ "СОШ №23" им. Г.А. Кадзова | п. Айхал | 0,217 | 0,010 |
| МКУ "КИО" МО РС (Я) (аптека, библиотека) | п. Айхал | 0,009 | 0,000 |
| МРТК (учебный корпус) | п. Айхал | 0,053 | 0,001 |
| УКС "Алмазтехмонтаж " (пром. объекты) | п. Айхал | 0,045 | 0,010 |
| УКС "МСШСТ" (пром. объекты) | п. Айхал | 0,022 | 0,000 |
| УКС "АУО" (пром. объекты) | п. Айхал | 0,054 | 0,000 |
| АУО "УМТС" (пром. объекты) | п. Айхал | 0,334 | 0,000 |
| АМНУ "Алмазавтоматика" (пром. объекты) | п. Айхал | 0,027 | 0,000 |
| Айхальский ГОК (пром. объекты) | п. Айхал | 4,703 | 0,267 |
| Айхальский ГОК (пром. объекты) | п. Айхал | 0,078 | 0,000 |
| Вилюйская ГРЭ (пром. объекты) | п. Айхал | 0,125 | 0,000 |
| КСК "АЛРОСА" (спорт. объекты) | п. Айхал | 0,268 | 0,037 |
| Жилой фонд (жилые дома) | п. Дорожный | 0,761 | 0,000 |
| Жилой фонд (жилые дома) | п. Айхал | 2,912 | 0,300 |
| Жилой фонд (жилые дома) | п. Айхал | 10,654 | 1,398 |
| Контора АО ПТВС | п. Дорожный | 0,027 | 0,000 |
| Насосная БСИ | п. Айхал | 0,045 | 0,000 |
| КОС | п. Айхал | 0,358 | 0,000 |
| ПНС | п. Айхал | 0,025 | 0,014 |
| ПТВС (бокс ТВК, склад) | п. Айхал | 0,058 | 0,000 |
| ВОС | п. Айхал | 0,263 | 0,002 |
| ПТВС (бокс УМИТ-эл. ремонт. мастерские) | п. Айхал | 0,058 | 0,001 |
| Контора АО ПТВС | п. Айхал | 0,018 | 0,000 |
| ИТОГО по МО «Поселок Айхал» | 23,700 | 2,112 |

Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

Величина договорных нагрузок потребителей соответствует расчетным тепловых нагрузкам.

Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии не зафиксированы.

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения.

В рамках работ по актуализации схемы теплоснабжения МО «Поселок Айхал» на основании предоставленных данных о договорных присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нуждах котельных был составлен баланс тепловой мощности и нагрузки котельных, приведенный в таблице 33.

Таблица 33 – Тепловой баланс мощности котельных

| № п/п | Наименование | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Договорная подключенная нагрузка, Гкал/час | Потери тепловой мощности в сетях, Гкал/час | Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «ЦГК» | 126,2 | 119,89 | 0,424 | 119,466 | 19,563 | 1,807 | 98,096 |
| 2 | Котельная «БМГК» п. Айхал | 33,11 | 31,45 | 0,074 | 31,376 | 3,263 | 1,502 | 26,611 |
| 3 | Котельная «БМГК» п. Дорожный | 5,15 | 3,27 | 0,041 | 3,229 | 0,87 | 0,34 | 2,019 |

Анализ резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения.

В соответствии со сформированными балансами тепловой мощности по каждому источнику тепловой энергии определены резервы и дефициты тепловой мощности «нетто».

Резервы и дефициты тепловой мощности «нетто» по источникам тепловой энергии МО «Поселок Айхал» представлены в таблице 34.

Таблица 34 – Резервы и дефициты тепловой мощности

| № п/п | Наименование | Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, Гкал/час | Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «ЦГК» | 98,096 | 82,1 |
| 2 | Котельная «БМГК» п. Айхал | 26,611 | 84,8 |
| 3 | Котельная «БМГК» п. Дорожный | 2,019 | 62,5 |
| ИТОГО: | 85,052 | 82,3 |

Анализ гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю.

Гидравлические режимы работы системы теплоснабжения, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, определены с помощью теплогидравлических расчётов, выполненных в электронной модели системы теплоснабжения МО «Поселок Айхал» с использованием ГИС «Zulu 8.0» и программно-расчётного комплекса «Zulu Thermo 8.0».

Исходные данные для гидравлического расчёта представлены в таблице 35.

Таблица 35 – Исходные данные для гидравлических режимов

| Наименование | Показатель | Величина |
| --- | --- | --- |
| Котельная «ЦГК» | Температурный график | 150/70 до ТП, 95/70 после ТП |
|  | Гидравлический режим (расчётный располагаемый напор на выводах), м. в. ст. | 30 |
| Котельная «БМГК» п. Айхал | Температурный график | 95/70 |
|  | Гидравлический режим (расчётный располагаемый напор на выводах), м. в. ст. | 42 |
| Котельная «БМГК» п. Дорожный | Температурный график | 95/70 |
|  | Гидравлический режим (расчётный располагаемый напор на выводах), м. в. ст. | 25 |

Анализ причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения.

Дефициты тепловой мощности источников тепловой энергии на территории МО «Поселок Айхал» отсутствуют.

Анализ резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

Возможность расширения технологических зон действия источников не рассматривается.

Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки, а также величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки, каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки не зафиксированы.

  - Балансы теплоносителя.

Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в существующих зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.

Для подпитки систем теплоснабжения и других технологических нужд котельных МО «Поселок Айхал» используется водопроводная вода системы централизованного водоснабжения.

Подготовка теплоносителя на котельной «ЦГК» и котельной «БМГК» п. Айхал для подпитки тепловых сетей организована с применением водоподготовительных установок.

В соответствии с СП 124.13330.2012 СВОД ПРАВИЛ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

- в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах.

- в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2, при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей.

В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (Gз, м3/ч) составляет:

где  – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети;

- объем воды в системах теплоснабжения, м3.

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение с целью выравнивания суточного графика расхода воды (производительности ВПУ) на источниках теплоты должны предусматриваться баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды по СанПиН 2.1.4.2496.

Расчетная вместимость баков-аккумуляторов должна быть равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение. Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом должно предусматриваться непрерывное обновление воды в баках.

При расположении всех баков-аккумуляторов на источнике теплоты максимальный часовой расход подпиточной воды (Gом, м3/ч), подаваемой с источника, составляет

где  - максимальный расход воды на горячее водоснабжение, м3/ч.

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения.

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя, установленных на котельных и максимально-часовой подпитки тепловых сетей представлен в таблице 36.

Таблица 36 – Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя и максимально-часовой подпитки тепловых сетей

| Наименование котельной | Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системам отопления и вентиляции зданий, м3 | Производительность ВПУ, м³/ч | Расчетная производительность ВПУ, м³/ч | Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, м3/ч | Доля резерва, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м³/год | м³/ч |  |  |
| Котельная «ЦГК» | 2459,6 | 100 | 91,1 | 798465,2 | 91,1 | 8,9 | 8,9 |
| Котельная «БМГК» п. Айхал | 233,7 | 100 | 25,6 | 224118,0 | 25,6 | 74,4 | 74,4 |
| Котельная «БМГК» п. Дорожный | 122,5 | - | 20,3 | 177882,8 | 20,3 | - | - |

Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, представлены в таблице 37.

Таблица 37 – Баланс производительности водоподготовительных установок в аварийном режиме

| Наименование источника | Объём тепловой сети, м3 | Утечки теплоносителя в тепловых сетях, м3/час | Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «ЦГК» | 2459,6 | 6,149 | 49,192 |
| Котельная «БМГК» п. Айхал | 233,7 | 0,584 | 4,674 |
| Котельная «БМГК» п. Дорожный | 122,5 | 0,306 | 2,450 |

Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Изменения в балансах ВПУ, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не зафиксированы.

  - Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.

Основным видом топлива, используемого для производства тепловой энергии на источниках тепловой энергии в МО «Поселок Айхал», является природный газ. В таблицах 38 - 40 представлен баланс потребления топлива котельными за 2021 г.

Таблица 38 – Вид топлива и количество используемого основного топлива Котельной «ЦГК»

| Баланс топлива за год | Остаток натурального топлива на начало года, тыс. м3 | Приход натурального топлива на начало года, тыс. м3 | Израсходовано топлива | Остаток натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг(ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего натурального топлива, тыс. м3 | Всего условного топлива, т у.т. |  |  |
| 2020 г. |
| Газ | 0,0 | 22079,3 | 22079,3 | 25173 | 0,0 | 7981 |
| Итого | 0,0 | 22079,3 | 22079,3 | 25173 | 0,0 | 7981 |

Таблица 39 – Вид топлива и количество используемого основного топлива Котельной «БМГК» п. Айхал

| Баланс топлива за год | Остаток натурального топлива на начало года, тыс. м3 | Приход натурального топлива на начало года, тыс. м3 | Израсходовано топлива | Остаток натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг(ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего натурального топлива, тыс. м3 | Всего условного топлива, т у.т. |  |  |
| 2020 г. |
| Газ | 0,0 | 6423,2 | 6423,2 | 7322 | 0,0 | 7981 |
| Итого | 0,0 | 6423,2 | 6423,2 | 7322 | 0,0 | 7981 |

Таблица 40 – Вид топлива и количество используемого основного топлива Котельной «БМГК» п. Дорожный

| Баланс топлива за год | Остаток натурального топлива на начало года, тыс. м3 | Приход натурального топлива на начало года, тыс. м3 | Израсходовано топлива | Остаток натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг(ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего натурального топлива, тыс. м3 | Всего условного топлива, т у.т. |  |  |
| 2020 г. |
| Газ | 0,0 | 1245,7 | 1245,7 | 1420 | 0,0 | 7981 |
| Итого | 0,0 | 1245,7 | 1245,7 | 1420 | 0,0 | 7981 |

Виды резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.

Виды резервного и аварийного топлива, применяемого на котельных МО «Поселок Айхал», приведены в таблице 41.

Таблица 41 – Вид используемого топлива

| № п/п | Наименование источника | Вид основного топлива | Вид резервного и аварийного топлива | Наличие аварийного источника электроснабжения | Наличие аварийного запаса топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «ЦГК» | газ | дизельное топливо | ДЭС - Margen -2х1,1 МВт 6 кВ, п/ст. 110/ 6кВ "Энергоблок" ДЭС 630, ТП "БСИ" | д/т «Арктика» |
| 2 | Котельная «БМГК» п. Айхал | газ | - | ДЭС-400 | - |
| 3 | Котельная «БМГК» п. Дорожный | газ | дизельное топливо | ДЭС-100 | д/т «Арктика» |

Особенности характеристик топлив в зависимости от мест поставки.

Информация по фактическим характеристикам используемого в котельных топлива отсутствует.

Сравнительные характеристики различных видов топлива приведены в таблице 42.

Таблица 42 – Сравнительные характеристики различных видов топлива

| Вид топлива | Зольность, % (весовая) | Сера, % (весовая) | Теплота сгорания, МДж/кг | Удельный вес, кг/м3 | Содержание СО2 в дымовых газах | КПД установки сжигания в % | Экологический ущерб | Стоимость единицы произведенного тепла, руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Щепа, опилки | 2 | 0-0,3 | 16-18 | 200-350 | 0 | 60 | - | 470 |
| Топливные гранулы | 0,4-0,8 | 0-0,3 | 19-21 | 550-700 | 0 | 90 | - | 677,5 |
| Каменный уголь | 25-35 | 0,1-0,4 | 15-17 | 1200-1500 | 60 | 70 | Высокий | 720 |
| Дизельное топливо | 1 | 0,2 | 42,5 | 820-890 | 78 | 90 | Высокий | 2008 |
| Мазут | 1,5 | 1,2 | 42 | 940-970 | 78 | 80 | Высокий | 1133 |
| Электроэнергия | - | - | 4,86 МДж/кВт | - | - | 100 | - | 2106 |
| Газ | - | 0,1-0,3 | 9000 ккал/нм3 | - | 0 | 95 | - | 762 |

* Данные приблизительные и колеблются в зависимости от качества и текущей стоимости топлива

Анализ использования местных видов топлива.

Местные виды топлива на источниках тепловой энергии не применяются.

Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

На всех источниках тепловой энергии МО «Поселок Айхал» применяется природный газ. Низшая теплота сгорания применяемого природного газа составляет ~7981 ккал/м3.

Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе.

На всех источниках тепловой энергии МО «Поселок Айхал» применяется природный газ.

Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа.

На всех источниках тепловой энергии МО «Поселок Айхал» применяется природный газ. В перспективе применение каких-либо иных видов топлива на котельных не предполагается.

Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Изменения в топливных балансах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не зафиксированы.

  - Надежность теплоснабжения.

Значения потока отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей.

За период с 2017-2021 годов повреждения тепловых сетей отсутствовали.

Частота отключения потребителей.

Частота отключений потребителей от централизованного теплоснабжения зависит от:

- отключений (и ограничений) подачи газа;

- отключений (и ограничений) электроснабжения;

- отказов на тепловых сетях.

Как показал анализ полученной при разработке Схемы теплоснабжения информации, ограничений подачи топлива на котельные (даже в периоды стояния расчетных температур наружного воздуха) не было.

Действующие котельные города частично оснащены источниками резервного электроснабжения, что позволяет избежать серьезных последствий при отключениях (перебоях, скачках напряжения) подачи электроэнергии.

Наличие разветвлённых тепловых сетей с длительным сроком эксплуатации обуславливает причины возникновения отказов на тепловых сетях – порывы, утечки.

За период с 2017-2021 годов повреждения тепловых сетей отсутствовали.

Значения потока (частоты) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений.

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице 43.

Таблица 43 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | до 54 |

За период с 2017-2021 годов повреждения тепловых сетей отсутствовали.

Карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения МО «Поселок Айхал» основывается на Методических указаниях по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ 26.07.2013 г. №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» (http://docs.cntd.ru/document/499038726).

Методические указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:

- высоконадежные;

- надежные;

- малонадежные;

- ненадежные.

Методические указания предназначены для использования инженерно-техническими работниками теплоэнергетических предприятий, персоналом органов государственного энергетического надзора и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при проведении оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:

- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ);

- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Kв);

- показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Kт);

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Kб);

- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек (Kр);

- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Kс);

- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения (Kотк.тс);

- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Kнед);

- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель) (Kгот);

- показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Kп);

- показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Kм);

- показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Kтр);

- показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ (Kист).

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как удельная повреждаемость nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Результаты расчета показателей надёжности системы теплоснабжения муниципального образования

Результаты расчёта показателей надёжности систем теплоснабжения представлены в таблице 44.

По существующему положению теплоэнергетический комплекс города следует оценить как надежный, а готовность систем и оперативного персонала к безаварийному теплоснабжению, как удовлетворительную.

Таблица 44 – Расчет коэффициента надежности системы теплоснабжения МО «Поселок Айхал»

| № п/п | Источник тепловой энергии | Показатель надежности электроснабжения | Показатель надежности водоснабжения | Показатель надежности топливоснабжения | Показатель соответствия тепловой мощности фактическим тепловым нагрузкам | Показатель уровня резервирования | Показатель технического состояния тепловых сетей | Показатель надежности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КЭ | КВ | КТ | КБ | КР | КС | КНАД |
| 1 | Котельная «ЦГК» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| 2 | Котельная «БМГК» п. Айхал | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| 3 | Котельная «БМГК» п. Дорожный | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, рас-следование причин которых осуществляется федеральным органом исполнитель-ной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г, № 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике".

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществлялось федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за базовый период не зафиксированы.

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключённых в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в пункте 1.9.5

Особые аварийные ситуации, влекущие тяжелые последствия при теплоснабжении потребителей, за базовый период не зафиксированы.

Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Изменения в надежности теплоснабжения не зафиксированы.

  - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Описание результатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями».

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций выполнены в соответствии с пунктом 34 Постановления Правительства № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Описание результатов основано на данных о фактических показателях хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, размещаемых в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования.

Технико-экономические показатели работы ООО АО «ПТВС» приведены в таблице 45.

Таблица 45 – Технико-экономические показатели ООО АО «ПТВС» за 2021 г.

| Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Суммарная мощность источников теплоснабжения на конец отчетного года | Гкал/ч | 168,5 |
| Количество котлов (энергоустановок) на конец отчетного года | ед | 16 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении на конец отчетного года – всего, в том числе: | км | 66,71 |
| - нуждающиеся в замене | км | 6,21 |
| - ветхие сети | км | 4,252 |
| - заменено ветхих сетей | км | 4,735 |
| Произведено тепловой энергии за год – всего | Гкал | 225040 |
| Отпущено тепловой энергии – всего | Гкал | 178193 |
| Отпущено тепловой энергии своим потребителям, в том числе: | Гкал | 178193 |
| - населению | Гкал | 96969 |
| - бюджето-финансируемым организациям | Гкал | 5666 |
| - предприятиям на производственные нужды | Гкал | 23557 |
| - прочим организациям | Гкал | 52001 |
| Расход топлива по норме на весь объем произведенных ресурсов, в том числе: | т усл топл | 34124,079 |
| - твердое топливо | т | 0 |
| - жидкое топливо | т | 147,566 |
| - газообразное топливо | тыс м3 | 29748,298 |
| Расход электроэнергии по норме на весь объем произведенных ресурсов | тыс кВт × ч | 11030 |
| Расход топлива фактически на весь объем произведенных ресурсов, в том числе: | т усл топл | 34124,079 |
| - твердое топливо | т | 0 |
| - жидкое топливо | т | 147,566 |
| - газообразное топливо | тыс. м3 | 29748,298 |
| Расход электроэнергии фактически на весь объем произведенных ресурсов | тыс. кВт × ч | 10468,35 |
| Потери тепловой энергии за год | Гкал | 41654 |
| в том числе на тепловых и паровых сетях | Гкал | 41654 |
| Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей (включая арендованные) источников теплоснабжения | тыс. руб. | 737853,36 |
| Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей (включая арендованные) тепловых сетей | тыс. руб. | 337296,27 |

Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Изменения технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций не зафиксированы.

  - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3-х лет.

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию приведена в таблицах 46 - 47.

Таблица 46 – Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации N ... за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./Гкал (таблица П20.1 МУ)

| № ТО | Наименование | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление | 3508,72 | 3980,28 | 4321,27 | 4403,93 | 4464,95 | 4526,82 |
| 2 | Горячее водоснабжение | 214,42 | 311,85 | 329,51 | 339,11 | 344,33 | 349,10 |

Таблица 47 – Количество отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации N ... за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения, тыс. Гкал (таблица П20.2 МУ)

| № ТО | Наименование ТО | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО АО «ПТВС» | 245,872 | 241,692 | 219,847 | - | - |

Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.

Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения приведена в таблице 48.

Таблица 48 –Структура тарифа

| №п/п | Наименование статьи | Ед. изм. | Утверждено 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| I.1 | Количество СТ |  |  |
| I.1.2 | Котельные | ед. | 3 |
| I.1.6 | Общая площадь отапливаемых квартир | кв.м. | 257 422,300 |
| I.2 | Полезный отпуск, всего | Гкал | 189 458,00 |
| I.2.1 | Полезный отпуск по группам потребителей | Гкал | 183 557,00 |
| I.2.1.1 | Население | Гкал | 82 331,58 |
| I.2.1.1.1 | Отопление/Вентиляция/Кондиционирование | Гкал | 82 331,58 |
| I.2.1.2 | Бюджетные потребители | Гкал | 5 741,02 |
| I.2.1.2.4.1 | Учреждения районного бюджета | Гкал | 3 887,30 |
| I.2.1.2.4.1.1 | Отопление/Вентиляция/Кондиционирование | Гкал | 3 887,30 |
| I.2.1.2.4.3 | Учреждения республиканского бюджета | Гкал | 1 244,28 |
| I.2.1.2.4.3.1 | Отопление/Вентиляция/Кондиционирование | Гкал | 1 244,28 |
| I.2.1.2.4.4 | Учреждения федерального бюджета | Гкал | 609,44 |
| I.2.1.2.4.4.1 | Отопление/Вентиляция/Кондиционирование | Гкал | 609,44 |
| I.2.1.3 | Прочие потребители | Гкал | 75 235,41 |
|  | Отопление/Вентиляция/Кондиционирование |  | 0,00 |
|  | Закрытая система ГВС |  | 20 248,99 |
|  | Население |  | 15 851,43 |
|  | Бюджетные потребители |  | 398,98 |
|  | Учреждения районного бюджета |  | 240,70 |
|  | Учреждения поселенческого бюджета |  | 0,00 |
|  | Учреждения республиканского бюджета |  | 153,72 |
|  | Учреждения федерального бюджета |  | 4,56 |
|  | Прочие потребители |  | 3 998,59 |
| I.2.1.4 | По приборам учета | Гкал | 45 061,66 |
| I.2.1.4.1 | % по приборам учета | % | 23,78 |
| I.2.1.4.2 | Без приборов учета | Гкал | -45 061,66 |
| I.2.1.5 | Собственное потребление | Гкал | 5 901,00 |
| I.2.1.5.0.1 | Отопление/Вентиляция/Кондиционирование | Гкал | 5 759,86 |
| I.2.1.5.0.2 | Закрытая система ГВС | Гкал | 141,14 |
| I.2.1.5.1 | На собственное производство | Гкал | 5 901,00 |
| I.2.1.5.1.1 | Отопление/Вентиляция/Кондиционирование | Гкал | 5 759,86 |
| I.2.1.5.1.2 | Закрытая система ГВС | Гкал | 141,14 |
| I.4 | Потери | Гкал | 33 421,40 |
| I.4.1 | в % от отпуска в сеть | % | 15,00 |
| I.5 | Отпуск в сеть | Гкал | 222 879,40 |
| I.6 | Собственные нужды источника тепла | Гкал | 5 170,80 |
| I.7 | Выработка теплоэнергии | Гкал | 228 050,20 |
| I.8 | Итого ПО (без учета хозяйственных нужд) | Гкал | 222 879,40 |
| IV | Расход условного топлива | тут | 35 456,55 |
|  | Газ природный | тут | 35 439,15 |
|  | Дизельное топливо | тут | 17,40 |
| V | Доля |  |  |
|  | Газ природный | % | 99,95 |
|  | Дизельное топливо | % | 0,05 |
| VI | Переводной коэффициент |  |  |
|  | Газ природный |  | 1,14 |
|  | Дизельное топливо |  | 1,45 |
| VII | Расход натурального топлива |  |  |
|  | Газ природный | тыс. м3 | 31 086,97 |
|  | Дизельное топливо | тнт | 12,00 |
|  | Нефть | тнт | 451,18 |
|  | Нефть прочая | тнт | 451,18 |
|  | Энергия | тыс. кВтч | 10 878,47 |
| VIII | Расход природного газа |  |  |
|  | Газ лимитный | тыс. м3 | 31 086,97 |
|  | 3 группа: от 10 до 100 млн. м3 включительно | тыс. м3 | 31 086,97 |
| XIII | Показатели расхода электроэнергии по уровням напряжения |  | 10 878,47 |
|  | Энергия ВН (110 кВ и выше) | тыс. кВтч | 10 878,47 |
| XIV | Нормативный удельный расход условного топлива |  |  |
|  | Газ природный | кг у.т./Гкал | 0,13 |
| III.2 | Покупная тепловая энергия | Гкал | 0,00 |
| III.3 | Электрическая энергия | тыс. кВтч | 0,00 |
| III.4 | Холодная вода | м3. | 752978,50 |
| III.4.1 | Централизованное | м3. | 752 978,50 |

Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлении денежных средств от осуществления указанной деятельности.

Плата за подключение к системам теплоснабжения МО «Поселок Айхал» установлена в размере 6745,8 руб./Гкал.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности…»

В МО «Поселок Айхал» на момент актуализации Схемы теплоснабжения плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для всех категорий потребителей, в том числе и социально значимых, не утверждена.

Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет.

Ценовые зоны теплоснабжения на территории МО «Поселок Айхал» не утверждены.

Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения.

Ценовые зоны теплоснабжения на территории МО «Поселок Айхал» не утверждены.

Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Изменения в утвержденных ценах (тарифах) не зафиксированы.

  - Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.

Описание существующих проблем организации безопасного, качественного и надежного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества и надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

Проведя анализ существующего положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, указанных выше, выявлены следующие проблемы организации качественного теплоснабжения:

– отсутствие коммерческих приборов учета тепловой энергии на котельных и у потребителей;

– отсутствие автоматизации на котельных;

– отсутствие качественной гидравлической наладки тепловых сетей;

– отсутствие регуляторов температуры на ГВС у потребителей;

– высокая степень износа теплосетей;

– низкая техническая оснащенность оборудования объектов.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.

Развитие систем теплоснабжения (источников тепловой энергии) – стремление максимально реализовать мощность источника тепловой энергии нетто при минимальных затратах, достигнутых путем использования оборудования (котлы), имеющего высокий КПД и энергоэффективность, снижением потерь тепловой энергии, теплоносителя и электроэнергии при транспорте, а также рациональное использование тепловой энергии и теплоносителя.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.

Проблемы у теплоснабжающей организации в снабжении топливом отсутствуют.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Предписания от надзорных органов по устранению нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Изменения технических и технологических проблем в системах теплоснабжения не зафиксированы.

Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, подключенных к системе централизованного теплоснабжения МО «Поселок Айхал», согласно предоставленной информации по состоянию на начало 2022 года составила 23,695 Гкал/ч.

Данные базового уровня тепловой нагрузки и тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха приведены в таблице 49.

Таблица 49 –Тепловые нагрузки на территории МО «Поселок Айхал»

| Наименование источника тепловой энергии | Договорная тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | Договорная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Всего тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Айхал |
| Котельная «ЦГК» | 17,754 | 1,809 | 19,563 |
| Котельная «БМГК» п. Айхал | 2,961 | 0,302 | 3,263 |
| Итого по п. Айхал | 20,714 | 2,111 | 22,825 |
| п. Дорожный |
| Котельная «БМГК» п. Дорожный | 0,87 | 0,0 | 0,87 |
| Итого по п. Дорожный | 0,87 | 0,0 | 0,87 |
| Итого по МО «Поселок Айхал» | 21,584 | 2,111 | 23,695 |

  - Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе.

Прогнозы приростов площадей строительных фондов в МО «Поселок Айхал» сформированы на основе проектных решений генерального плана муниципального образования.

Проектные решения генерального плана в части жилищного фонда приведены в таблице 50, в части учреждений социального обслуживания населения в таблице 51.

Таблица 50 – Проектируемой жилищное строительство

| Человек | Количество семей | Коэф. сем. | Квартир | Снос | Существ., сохр. ж/ф | Норма жил. обеспеч. | Новое стр-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17500 | 6500 | 3,5 | 6200 | 1015 чел. 36 домов 372 кв. 14450,7 м2 | 12296 чел. 286 домов 4407 кв. 273712,03 м2 | 24 | 872 кв. 60360 м2 |

Таблица 51 – Проектируемые учреждения обслуживания населения

| № п/п | Наименование | Размерность | Новое строительство на расчетный срок ГП (2029 г.) | Норма расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 424 | Sуч. = 35 м2 на ребенка |
| 2 | Общеобразовательная школа | учащихся | 432 | Sучастка = 60 м2 на ребенка |
| 3 | Поликлиника / стационар | мест | 80 / 143 | Поликлиника 18,2 посещ. / в смену на 1000 чел. Стационар 13,47 коек на 1000 чел. |
| 4 | Спортивные залы | мест | 1770 | 300 м2 площади пола на 1000 чел. |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения | мест | 31501 | 19,5 тыс. м2 на 10000 чел |
| 6 | Дома детского творчества | мест | 300 | 10% общего числа школьников |
| 7 | Средние специальные и профтех. Учебные заведения | мест | 192 | ПТУ 110 мест на 10000 чел. 75 м на 1 уч-ся |
| 8 | Клубы | мест | 455 | 50 зр. мест на 1000 чел. |
| 9 | Магазины | мест | 726,8 | м2 торг. площ. на 1000 чел. 100 м2 прод. 180 м2 непрод. S=0,08 на 100 м2 т.п. |
| 10 | Рыночные комплексы | мест | 420 | 24 м2 на 1000 чел. |
| 11 | Гостиницы | мест | 105 | 6 на 1000 чел. 55 м2 на 1 место |

Ориентировочные места размещения проектируемых объектов, для которых предусматривается присоединение к централизованной системе теплоснабжения, приведены на рисунке 6.

Рисунок 6 – Территории размещения перспективных объектов

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации для каждого периода.

Прогнозные перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение приняты в соответствии с установленными на территории МО «Поселок Айхал» нормативами, приведенными в разделе 1.5.5.

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Прогноз прироста тепловых нагрузок по муниципальному образованию сформирован на основе прогноза генерального плана и представлен в таблице 52. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии с разделением по видам потребления представлен в таблице 53.

Таблица 52 – Прогноз прироста тепловых нагрузок (нарастающим итогом)

| Наименование котельной | Единица измерения | Этапы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| п. Айхал |
| Котельная «ЦГК» | Гкал/ч | 0,0 | 1,871 | 3,743 | 5,614 | 7,485 | 14,970 | 14,970 |
| Отопление жилых зданий | Гкал/ч | 0,0 | 0,158 | 0,316 | 0,474 | 0,632 | 1,264 | 1,264 |
| Отопление общественных зданий | Гкал/ч | 0,0 | 0,690 | 1,380 | 2,070 | 2,760 | 5,520 | 5,520 |
| Вентиляция общественных зданий | Гкал/ч | 0,0 | 0,497 | 0,993 | 1,490 | 1,986 | 3,972 | 3,972 |
| Горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,0 | 0,527 | 1,053 | 1,580 | 2,107 | 4,213 | 4,213 |
| Котельная «БМГК» п. Айхал | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| п. Дорожный |
| Котельная «БМГК» п. Дорожный | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 53 – Прирост объемов потребления тепловой энергии (нарастающим итогом)

| Наименование котельной | Единица измерения | Этапы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| п. Айхал |
| Котельная «ЦГК» | тыс. Гкал | 0,0 | 14,072 | 28,145 | 42,217 | 56,289 | 112,579 | 112,579 |
| Отопление жилых зданий | тыс. Гкал | 0,0 | 1,188 | 2,376 | 3,565 | 4,753 | 9,506 | 9,506 |
| Отопление общественных зданий | тыс. Гкал | 0,0 | 5,189 | 10,378 | 15,567 | 20,756 | 41,512 | 41,512 |
| Вентиляция общественных зданий | тыс. Гкал | 0,0 | 3,734 | 7,468 | 11,201 | 14,935 | 29,871 | 29,871 |
| Горячее водоснабжение | тыс. Гкал | 0,0 | 3,960 | 7,921 | 11,881 | 15,842 | 31,683 | 31,683 |
| Котельная «БМГК» п. Айхал | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| п. Дорожный |
| Котельная «БМГК» п. Дорожный | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.

Приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зонах действия индивидуального теплоснабжения не предполагается.

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Прирост объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, а также изменения границ производственных зон или их перепрофилирования на территории МО «Поселок Айхал» не ожидается.

  - Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Сведения об объектах, подключенных к тепловым сетям в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

  - Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки.

Актуализированный перечень перспективных потребителей тепловой энергии представлен в пункте 2.2.

Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа.

  - Графическое представление существующих объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов.

Геоинформационная система (ГИС) Zulu

ГИС Zulu – геоинформационная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и распространение пространственно-координированных данных, позволяющее осуществлять моделирование инженерных коммуникаций и транспортных систем.

Геоинформационная система Zulu предназначена для создания ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.

ГИС Zulu позволяет импортировать данные из таких программ как Maplnfo, AutoCAD Release 12, ArcView. В результате импорта будут получены векторные слои с готовыми объектами, при этом все характеристики, такие как масштаб, цвет и др. будут сохранены. Если к объектам в обменном формате была прикреплена база данных, то она так же импортируется в Zulu.

Помимо импорта Zulu позволяет экспортировать графические данные в такие форматы как: .DXF, .MIF/.MID, .BMP, Shape .SHP. Экспорт семантических данных возможен в электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML.

Руководство пользователя электронной модели разработано на основании руководств по ГИС Zulu (8.0) и ZuluThermo, представленных производителем.

Система обладает следующими возможностями:

• Создавать карты местности в различных географических системах координат и картографических проекциях, отображать векторные графические данные со сглаживанием и без;

• Осуществлять обработку растровых изображений форматов BMP, TIFF, PCX, JPG, GIF, PNG при помощи встроенного графического редактора;

• Пользоваться данными с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service);

• С помощью создаваемых векторных слоев с собственным бинарным форматом, обеспечивающим высокую скорость работы, векторизовать растровые изображения;

• При векторизации использовать как примитивные объекты (символьные, текстовые, линейные, площадные) так и типовые объекты, описываемые самостоятельно в структуре слоя;

• Работать с семантическими данными, подключаемыми к слою из внешних источников BDE, ODBC или ADO через описатели баз данных (получать данные можно из таблиц Paradox, dBase, FoxPro; Microsoft Access; Microsoft SQL Server; ORACLE и других источников ODBC или ADO);

• Выполнять запросы к базам данных с отображением результатов на карте (поиск определенной информации, нахождение суммы, максимального, минимального значения, и т.д.);

• Выполнять пространственные запросы по объектам карты в соответствии со спецификациями OGC;

• Создавать модель рельефа местности и строить на ее основе изолинии, зоны затопления профили и растры рельефа, рассчитывать площади и объемы;

• Экспортировать данные из семантической базы или результаты запроса в электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML;

• Программно или по семантическим данным создавать тематические раскраски, с помощью которых меняется стиль отображения объектов;

• Выводить для всех объектов слоя надписи или бирки, текст надписи может как браться из семантической базы данных, так и переопределяться программно;

• Отображать объекты слоя в формате псевдо-3D позволяющем визуализироваться относительные высоты объектов (например, высоты зданий);

• Создавать и использовать библиотеку графических элементов систем теплоснабжения и режимов их функционирования;

• Создавать расчетные схемы инженерных коммуникаций с автоматическим формированием топологии сети и соответствующих баз данных;

• Изменять топологию сетей и режимы работы ее элементов;

• Решать топологические задачи (изменение состояния объектов (переключения), поиск отключающих устройств, поиск кратчайших путей, поиск связанных объектов, поиск колец);

• Для быстрого перемещения в нужное место карты устанавливать закладки (закладка на точку на местности с определенным масштабом отображения и закладка на определенный объект слоя (весьма удобно, если объект - движущийся по карте));

• С помощью проектов раскрывать структуру того или иного объекта, изображенного на карте схематично;

• Создавать макеты печати;

• Импортировать графические данные	из MapInfo (MIF/MID), AutoCAD Release 12 (DXF) и ArcView (SHP);

• Экспортировать графические данные в MapInfo (MIF/MID), AutoCAD Release 12 (DXF), ArcView (SHP) и Windows Bimmap (BMP);

• Создавать макросы на языках VB Script или Java Script;

• Осуществлять программный доступ к данным через объектную модель для написания собственных конвертеров;

• Создавать собственные приложения, работающие под управлением Zulu.

Организация графических данных

Графические данные организованы послойно. Слой является основной информационной единицей системы. Каждый объект слоя имеет уникальный идентификатор (ID или «ключ»). В программе применяются следующие типы слоев:

• векторные слои;

• растровые слои;

• слои рельефа;

• слои с серверов WMS (Web Map Service).

Векторные слои

Объекты векторного слоя делятся на простые (примитивы) и типовые (классифицированные объекты).

Примитивы могут быть:

• очечные (пиктограммы или «символы»);

• текстовые;

• линейные (линии, полилинии);

• площадные (контуры, поликонтуры).

Типовые объекты описываются в библиотеке типов объектов. Каждый тип описывает площадной, линейный или символьный типовой графический объект, имеет пользовательское название и может быть связан с собственной семантической базой данных.

Каждый тип объекта может иметь несколько режимов, которые имеют пользовательское название, и задают различные способы отображения данного типового объекта.

Типовые объекты могут быть:

• точечные (пиктограммы или «символы»);

• линейные (линии, полилинии);

• площадные (контуры, поликонтуры).

Атрибутивные или семантические данные векторного слоя хранятся во внешнем источнике данных и подключаются к слою через собственный описатель базы данных. К одному слою может быть подключено попеременно произвольное число семантических баз данных. Примитивы пользуются общей семантической базой данных, типовые объекты - собственной для каждого типа (однако для разных типов можно подключить одну и ту же базу).

Растровые слои

Растровым слоем может быть либо отдельный растровый объект, либо группа растровых объектов. Растровая группа может содержать произвольное число растровых объектов или вложенных растровых групп. Число растров в слое ограничено лишь дисковым пространством (Zulu справляется с полем из нескольких тысяч растров).

Поддерживаемые форматы растров - BMP, TIFF, PCX, JPEG, GIF, PNG.

Работа с системами координат и картографическими проекциями

Графические данные могут храниться в различных системах координат и отображаться в различных проекциях трехмерной поверхности Земли на плоскость.

Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того, пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для поддерживаемых системой проекций.

В частности, эта возможность позволяет, при известных параметрах (ключах перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из глобальных систем координат.

Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую.

      - Организация семантических данных

Семантические данные подключаются к слою из внешних источников Borland Database Engine (BDE), Open Database Connectivity (ODBC) или ActiveX Data Objects (ADO) через описатели баз данных.

Получать данные можно из:

• Таблиц Paradox, dBase, FoxPro;

• Microsoft Access;

• Microsoft SQL Server;

• ORACLE;

• другие источники ODBC или ADO.

• Возможен импорт/экспорт данных в следующие форматы:

• MapInfo MIF/MID;

• AutoCAD DXF;

• Shape SHP;

• Экспорт карты (Windows Bitmap (BMP));

• Экспорт семантических данных (Microsoft Excel, HTML, текстовый формат).

      - Представление данных на карте

Карта может содержать произвольное число графических слоев. Одни и те же графические слои могут быть помещены в разные карты с разными настройками отображения. Карта имеет возможность задания пользовательского имени, цвета фона и масштабной сетки.

Данные, хранящихся в разных системах координат, можно отображать на одной карте, в одной из картографических проекций. При этом пересчет координат (если он требуется) из одного датума в другой и из одной проекции в другую производится при отображении «на лету».

Примитивы могут иметь индивидуальные стили отображения (цвет, стиль, толщина линий; цвет и стиль заливки; пиктограмма; формат текста). Типовые объекты имеют стиль в зависимости от режима (состояния), который определяется в библиотеки типов объектов слоя. Стиль примитивов может переопределять картой - для всех примитивов можно принудительно задать один стиль.

Стиль объектов можно менять с помощью тематических раскрасок. При этом раскраска может быть создана по семантическим данным или программно.

Есть возможность выводить для всех объектов слоя надписи или бирки. Текст надписи может браться из семантической базы данных. Текст надписи также может переопределяться программно. Бирки генерируются автоматически, но могут потом расставляться пользователем в нужное расположение и в нужной ориентации.

Для быстрого перемещения в нужное место карты можно устанавливать закладки.

Закладка на точку на местности с определенным масштабом отображения.

Карту можно печатать с различными опциями (на одной странице или нескольких страницах, в заданном масштабе или вписав в заданные габариты, на страницах для последующей склейки и т.д.).

      - Организация карт

Имеется возможность удобно организовать карты, объединенные общей тематикой. Совокупность карт, объединенных общим пользовательским именем и, если требуется, набором иерархических связей между этими картами, представляет собой проект.

В рамках проекта карты можно связывать между собой с помощью гиперссылок. Гиперссылка определяется от объекта в одной карте к другой карте с указанием месторасположения и масштаба.

      - Редактирование объектов

Для редактирования и ввода объектов предусмотрены:

Возможности ввода и редактирования:

• ввод с экрана мышкой;

• ввод по координатам с клавиатуры;

• трассировка линий;

• вырезка/копирование/вставка – дублирование;

• поворот объекта;

• операции отмены/возврата действия (Undo / Redo).

Редактирование группы объектов:

• удаление - перемещение;

• дублирование;

• поворот - вырезка/копирование/вставка.

Редактирование элементов объекта:

• перемещение/удаление/вставка узлов;

• перемещение/удаление ребер;

• разбиение участка символьным объектом;

• трансформация.

      - Векторные оверлейные операции

Оверлей – операция наложения друг на друга двух или более слоев, в результате которой образуется один производный слой, содержащий композицию пространственных объектов исходных слоев, топологию этой композиции и атрибуты, арифметически или логически производные от значений атрибутов исходных объектов.

Поддерживаются следующие векторные оверлейные операции:

• объединение объектов с наследованием ID (уникального идентификатора);

• разъединение объектов;

• разделение одного объекта группой объектов;

• вырезка из одного объекта области группы объектов;

• отрезание объекта вне области группы других объектов;

• узлование;

• буферные зоны;

• построение контуров по сети.

      - Корректировка растров

В системе реализована корректировка растровых файлов, содержащих сканированную с планшетов топооснову. Корректировка искажений сканирования производится по точкам растра, координаты которых известны. Как минимум должны быть известны четыре точки, определяющие углы планшета.

Процедура корректировки создает новый растр, углы которого совпадают с углами планшета, т.е. процедура корректировки обрезает отсканированные, но лишние, поля.

      - Моделирование сетей и топологические задачи на сетях

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, символы, Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать инженерные и другие сети. Топологическая сетевая модель представляет собой граф сети, узлами которого являются точечные объекты (колодцы, источники, задвижки, рубильники, перекрестки, потребители и т.д.), а ребрами графа являются линейные объекты (кабели, трубопроводы, участки дорожной сети и т.д.).

Топологический редактор создает математическую модель графа сети непосредственно в процессе ввода (рисования) графической информации. Используя модель сети, можно решать ряд топологических задач, поиск кратчайшего пути, анализ связности, анализ колец, анализ отключений, поиск отключающих устройств и т.д. Можно менять состояния объектов (переключения) с последующим автоматическим обновлением состояния всей сети (например, включение/выключение задвижки трубопровода) выполнять поиск отключающих устройств (формирование списка объектов, имеющих признак «отключающее устройство», при отключении которых выбранный объект также переводится в состояние «отключен»), кратчайших путей (находить кратчайший путь по сети между выбранными узлами с учетом направлений участков), связанных объектов (находится множество объектов сети, достижимых из выбранного узла сети, достижимость может определяться без учета направления участков, с учетом и против направления участков), искать все кольца сети, в которые входят все выбранные объекты.

Сеть вводится как совокупность типовых точечных объектов, соединенных типовыми линейными объектами, имеющими признак «участок». Информация о топологии формируется автоматически если «потянуть» за узел или ребро, связанные объекты также перемещаются. Объекты сети можно откреплять и заново прикреплять друг к другу одним движением мышки.

Модель сети Zulu является основой для работы модуля расчетов инженерных сетей ZuluThermo.

  - Паспортизация объектов системы теплоснабжения.

Таблица 54 – Паспортизация объекта источник тепловой сети

| № п/п | Пользовательское наименование поля | Единица измерения | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование предприятия | - | Д |  |
| 2 | Наименование источника | - | Д |  |
| 3 | Номер источника | - | Д | Задается пользователем цифрой, например, 1, 2, 3 и т.д. по количеству источников на предприятии. После выполнения расчетов присвоенный номер источника будет прописан у всех объектов, которые будут запитаны от данного источника. |
| 4 | Геодезическая отметка | м | Д |  |
| 5 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | Д |  |
| 6 | Расчетная температура холодной воды | °С | Д |  |
| 7 | Расчетная температура наружного воздуха | °С | Д |  |
| 8 | Текущая температура воды в подающем трубопроводе | °С | Д | Задается текущая температура воды в подающем трубопроводе (на выходе из источника), например, 70, 100, 120, 150 °С и т.д. Данное значение должно обязательно задаваться при выполнении поверочного расчета системы централизованного теплоснабжения. |
| 9 | Текущая температура наружного воздуха | °С | Д | Задается текущая температура наружного воздуха, например, +8, -5, -10, -20 °С и т.д. Данное значение должно обязательно задаваться при выполнении поверочного расчета системы централизованного теплоснабжения. |
| 10 | Расчетный располагаемый напор на выходе из источника | м | Д |  |
| 11 | Расчетный напор в обратном трубопроводе на источнике | м | Д |  |
| 12 | Режим работы источника | - | Д | Задается пользователем режим работы источника: 0 - источник будет определяющим при работе на сеть. В этом случае данный источник будет характеризоваться расчетным располагаемым напором, расчетным напором в обратном трубопроводе и максимальной подпиткой сети, которую он может обеспечить. 1 - источник не имеет своей подпитки, располагаемый напор на этом источнике поддерживается постоянным, а напор в обратном трубопроводе зависит от режима работы сети и определяющего источника; 2 - источник не имеет своей подпитки, но поддерживает напор в обратном трубопроводе на заданном уровне, при этом располагаемый напор меняется в зависимости от режима работы сети и определяющего источника; 3 - источник, имеющий подпитку с заданным расчетным располагаемым напором и расчетным напором в обратном трубопроводе. 4 - источник, имеющий фиксированную подпитку с заданным расчетным располагаемым напором. Напор в обратном трубопроводе на источнике будет зависеть от величины этой подпитки, режима работы системы и соседних источников, включенных в сеть. |
| 13 | Максимальный расход на подпитку | т/ч | Д |  |
| 14 | Текущий располагаемый напор на выходе из источника | м | Р | Определяется в результате расчета. В зависимости от режима работы источника может быть определено новое значение данной величины. |
| 15 | Напор в подающем трубопроводе, м | м | Р | Определяется в результате расчета. В зависимости от режима работы источника может быть определено новое значение данной величины. |
| 16 | Давление в подающем трубопроводе, м | м | Р | Определяется в результате расчета. В зависимости от режима работы источника может быть определено новое значение данной величины. |
| 17 | Текущий напор в обратном трубопроводе на источнике | м | Р | Определяется в результате расчета. В зависимости от режима работы источника может быть определено новое значение данной величины. |
| 18 | Давление в обратном трубопроводе, м | м | Р | Определяется в результате расчета. В зависимости от режима работы источника может быть определено новое значение данной величины. |
| 19 | Продолжительность работы системы теплоснабжения (1-2) | ч | Д | Задается пользователем число часов работы системы теплоснабжения в год: 1 - менее 5000 часов; 2 - более 5000 часов. |
| 20 | Среднегодовая температура воды в подающем трубопроводе | °С | Д |  |
| 21 | Среднегодовая температура воды в обратном трубопроводе | °С | Д |  |
| 22 | Среднегодовая температура грунта | °С | Д |  |
| 23 | Среднегодовая температура наружного воздуха | °С | Д |  |
| 24 | Среднегодовая температура воздуха в подвалах | °С | Д |  |
| 25 | Текущая температура грунта | °С | Д |  |
| 26 | Текущая температура воздуха в подвалах | °С | Д |  |
| 27 | Расчетная нагрузка на отопление | Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех расчетных нагрузок на отопление, подключенных к данному источнику. |
| 28 | Расчетная нагрузка на вентиляцию | Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех расчетных нагрузок на вентиляцию, подключенных к данному источнику. |
| 29 | Расчетная нагрузка на ГВС | Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех расчетных нагрузок на горячее водоснабжение, подключенных к данному источнику |
| 30 | Текущая нагрузка на отопление | Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех текущих нагрузок на отопление, подключенных к данному источнику. |
| 31 | Текущая нагрузка на вентиляцию | Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех текущих нагрузок на вентиляцию, подключенных к данному источнику. |
| 32 | Текущая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех текущих нагрузок на горячее водоснабжение, подключенных к данному источнику. |
| 33 | Суммарная тепловая нагрузка | Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 34 | Текущая температура воды в обратном трубопроводе | °С | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 35 | Расход сетевой воды на СО | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 36 | Расход сетевой воды на СВ | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 37 | Расход сетевой воды на ГВС | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 38 | Суммарный расход сетевой воды в подающем трубопроводе | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 39 | Расход воды на утечку из системы теплопотребления | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 40 | Расход воды на подпитку | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 41 | Расход сетевой воды на утечку из подающего трубопровода | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 42 | Расход сетевой воды на утечку из обратного трубопровода | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 43 | Тепловые потери в тепловых сетях | Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 44 | Давление вскипания | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 45 | Статический напор | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 46 | Установленная тепловая мощность | Гкал | Д | Для поверочного расчета задается, если необходимо, значение тепловой нагрузки, больше которой выработать не может. При достижении предельного значения подключенной нагрузки в процессе расчета, будет соответственно снижена текущая температура на выходе из источника. |

Таблица 55 – Паспортизация объекта участок тепловой сети

| № п/п | Пользовательское наименование поля | Единица измерения | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номер источника | - | Д | После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например, 1, 2, 3 и т.д., соответствующая номеру источника, от которого запитывается данный участок тепловой сети. |
| 2 | Наименование начала участка | - | Д | Записывается наименование начала участка (наименование узла, тепловой камеры, с которой данный участок начинается), например, ТК-15. После заполнения наименований всех узлов возможно автоматическое заполнение названия начала и конца участка. |
| 3 | Наименование конца участка | - | Д | Записывается наименование конца участка (наименование узла, тепловой камеры, в которой данный участок заканчивается), например, ТК-16. После заполнения наименований всех узлов возможно автоматическое заполнение названия начала и конца участка. |
| 4 | Длина участка | м | Д | Задается длина участка в плане с учетом длины П-образных компенсаторов, например, 100, 150 м. Данное поле можно заполнить автоматически, сняв длину участка с карты в масштабе. |
| 5 | Внутренний диаметр подающего трубопровода | м | Д |  |
| 6 | Внутренний диаметр обратного трубопровода | м | Д |  |
| 7 | Сумма коэффициентов местных сопротивлений подающего трубопровода | - | Д |  |
| 8 | Местные сопротивления подающего трубопровода | - | Д |  |
| 9 | Сумма коэффициентов местных сопротивлений обратного трубопровода | - | Д |  |
| 10 | Местные сопротивления обратного трубопровода | - | Д |  |
| 11 | Шероховатость подающего трубопровода | мм | Д |  |
| 12 | Шероховатость обратного трубопровода | мм | Д |  |
| 13 | Зарастание подающего трубопровода | мм | Д |  |
| 14 | Зарастание обратного трубопровода | мм | Д |  |
| 15 | Коэффициент местного сопротивления подающего трубопровода | - | Д | Задается пользователем коэффициент местного сопротивления для подающего трубопровода, например, 1,1, 1,2. В этом случае действительная длина участка трубопровода будет увеличена на 10 или 20 %. |
| 16 | Коэффициент местного сопротивления обратного трубопровода | - | Д | Задается пользователем коэффициент местного сопротивления для обратного трубопровода, например, 1,1, 1,2. В этом случае действительная длина участка трубопровода будет увеличена на 10 или 20 %. |
| 17 | Сопротивление подающего трубопровода | м/(т/ч) *2 | Д | Задается пользователем величина сопротивления подающего трубопровода. Данная величина задается для уточнения математической модели в случае, если были проведены замеры расхода теплоносителя и давления в начале и конце участка сети. |
| 18 | Сопротивление обратного трубопровода | м/(т/ч) *2 | Д | Задается пользователем величина сопротивления обратного трубопровода. Данная величина задается для уточнения математической модели в случае, если были проведены замеры расхода теплоносителя и давления в начале и конце участка сети. |
| 19 | Тип прокладки тепловой сети | - | Д | Тип прокладки задается цифрой от 1 до 4. - прокладываемый трубопровод не имеет тепловой изоляции. - надземная; - канальная; - бесканальная; - подвальная |
| 20 | Нормативные потери в тепловой сети (1-3) | - | Д | Задается пользователем: 1 - нормируемые потери определяются по нормам 1959 г.; 2 - нормируемые потери определяются по нормам 1988 г.; 3 - нормируемые потери определяются по нормам 1997 г.; 4 - нормируемые потери определяются по нормам 2003 г. |
| 21 | Поправочный коэффициент на нормы тепловых потерь для подающего трубопровода | - | Д |  |
| 22 | Поправочный коэффициент на нормы тепловых потерь для обратного трубопровода | - | Д |  |
| 23 | Вид грунта | - | Д |  |
| 24 | Глубина заложения трубопровода | м | Д |  |
| 25 | Теплоизоляционный материал подающего трубопровода (1-39) | - | Д |  |
| 26 | Теплоизоляционный материал обратного трубопровода (1-39) | - | Д |  |
| 27 | Толщина изоляции подающего трубопровода | м | Д |  |
| 28 | Толщина изоляции обратного трубопровода | м | Д |  |
| 29 | Техническое состояние изоляции подающего трубопровода (1-8) | - | Д |  |
| 30 | Техническое состояние изоляции обратного трубопровода (1-8) | - | Д |  |
| 31 | Расстояние между осями трубопроводов | м | Д |  |
| 32 | Высота канала | м | Д |  |
| 33 | Ширина канала | м | Д |  |
| 34 | Дополнительные потери тепловой энергии подающего трубопровода | ккал | Д | Наряду с тепловыми потерями через изоляцию имеется возможность задавать дополнительные фиксированные тепловые потери. Эту возможность можно использовать, например, для моделирования отбора тепловой энергии в случае трубопроводов-спутников |
| 35 | Дополнительные потери тепловой энергии обратного трубопровода | ккал | Д | Наряду с тепловыми потерями через изоляцию имеется возможность задавать дополнительные фиксированные тепловые потери. Эту возможность можно использовать, например, для моделирования отбора тепловой энергии в случае трубопроводов-спутников |
| 36 | Расход воды в подающем трубопроводе | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 37 | Расход воды в обратном трубопроводе | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 38 | Потери напора в подающем трубопроводе | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 39 | Потери напора в обратном трубопроводе | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 40 | Удельные линейные потери напора в подающем трубопроводе | мм/м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 41 | Удельные линейные потери напора в обратном трубопроводе | мм/м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 42 | Скорость движения воды в подающем трубопроводе | м/с | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 43 | Скорость движения воды в обратном трубопроводе | м/с | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 44 | Величина утечки из подающего трубопровода | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. Процент утечки из тепловой сети задается перед выполнением расчетов в пункте меню "Настройка", по умолчанию процент утечки 0,25. |
| 45 | Величина утечки из обратного трубопровода | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. Процент утечки из тепловой сети задается перед выполнением расчетов в пункте меню "Настройка", по умолчанию процент утечки 0,25. |
| 46 | Тепловые потери в подающем трубопроводе | ккал/ч | Р | Значение фактических тепловых потерь в подающем трубопроводе определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета. |
| 47 | Тепловые потери в обратном трубопроводе | ккал/ч | Р | Значение фактических тепловых потерь в обратном трубопроводе определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета. |
| 48 | Среднегодовые удельные тепловые потери подающего трубопровода | ккал/ч*м | Р | Значение среднегодовых удельных потерь тепловой энергии подающего трубопровода, (ккал/ч) /м определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета. |
| 49 | Среднегодовые удельные тепловые потери обратного трубопровода | ккал/ч*м | Р | Значение среднегодовых удельных потерь тепловой энергии обратного трубопровода, (ккал/ч)/м определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета. |
| 50 | Нормативные эксплуатационные тепловые потери подающего трубопровода | ккал/час*м2*С | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 51 | Нормативные эксплуатационные тепловые потери обратного трубопровода | ккал/час*м2*С | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 52 | Температура в начале участка подающего трубопровода | °C | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 53 | Температура в конце участка подающего трубопровода | °C | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 54 | Температура в начале участка обратного трубопровода | °C | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 55 | Температура в конце участка обратного трубопровода | °C | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 56 | Диаметр подающего трубопровода (конструкторский) | м | Р | Значение данной величины определяется в результате конструкторского расчета. |
| 57 | Диаметр обратного трубопровода (конструкторский) | м | Р | Значение данной величины определяется в результате конструкторского расчета. |
| 58 | Шероховатость подающего трубопровода (конструкторский) | мм | Д |  |
| 59 | Шероховатость обратного трубопровода (конструкторский) | мм | Д |  |
| 60 | Оптимальная скорость в подающем трубопроводе (конструкторский) | м/с | Д |  |
| 61 | Оптимальная скорость в обратном трубопроводе (конструкторский) | м/с | Д |  |
| 62 | Разделитель зон статического напора |  | Д | Задается признак разделения данным участком сети на зоны c разным статическим напором: 1 - от начала участка начинается новая зона, 0 или пусто - разделение на зоны отсутствует. |

Таблица 56 – Паспортизация объекта потребитель тепловой сети

| № п/п | Пользовательское наименование поля | Единица измерения | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес узла ввода | - | Д |  |
| 2 | Наименование узла | - | Д |  |
| 3 | Номер источника | - | Р | После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например, 1, 2, 3 и т.д., соответствующая номеру источника, от которого запитывается данный потребитель |
| 4 | Геодезическая отметка | м | Д |  |
| 5 | Высота здания потребителя | м | Д |  |
| 6 | Номер схемы подключения потребителя | - | Д | Задается схема присоединения узла ввода. |
| 7 | Расчетная температура сетевой воды на входе в потребителя | °C | Д |  |
| 8 | Расчетная нагрузка на отопление | Гкал/ч | Д |  |
| 9 | Расчетная нагрузка на вентиляцию | Гкал/ч | Д |  |
| 10 | Расчетная средняя нагрузка на ГВС | Гкал/ч | Д |  |
| 11 | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС | Гкал/ч | Д |  |
| 12 | Число жителей | - | Д |  |
| 13 | Коэффициент изменения нагрузки отопления | - | Д |  |
| 14 | Коэффициент изменения нагрузки вентиляции | - | Д |  |
| 15 | Коэффициент изменения нагрузки ГВС | - | Д |  |
| 16 | Балансовый коэффициент закрытой ГВС | - | Д |  |
| 17 | Признак наличия регулятора на отопление | - | Д | Задается цифрой от 0 до 3. 0 - регулятора на систему отопления нет; 1 - установлен регулятор расхода; - установлен регулятор отопления; - установлен регулятор располагаемого напора на подающем трубопроводе |
| 18 | Признак наличия регулирующего клапана на СВ | - | Д | Задается цифрой от 0 до 1. 0 - нет регулирующего клапана на систему вентиляции; 1 - есть регулирующий клапан на систему вентиляции |
| 19 | Признак наличия регулятора температуры | - | Д | Задается цифрой от 1 до 5, где: 1 - регулятор температуры на систему горячего водоснабжения есть; 2 - весь водоразбор на ГВС осуществляется из подающего трубопровода; 3 - весь водоразбор на ГВС осуществляется из обратного трубопровода; 4 - весь водоразбор на горячее водоснабжение осуществляется из подающего трубопровода, расход воды на ГВС определяется на точку излома температурного графика по средней нагрузке Qgv_sred; 5 - весь водоразбор на горячее водоснабжение осуществляется из подающего трубопровода, расход воды на ГВС определяется на точку излома температурного графика по максимальной нагрузке Qgv_max |
| 20 | Расчетная температура воды на выходе из СО | °C | Д |  |
| 21 | Расчетная температура воды на входе в СО | °C | Д |  |
| 22 | Расчетная температура внутреннего воздуха для СО | °C | Д |  |
| 23 | Расчетный располагаемый напор в СО | м | Д |  |
| 24 | Расчетная температура внутреннего воздуха для СВ | °C | Д |  |
| 25 | Расчетная температура наружного воздуха для СВ | °C | Д |  |
| 26 | Расчетный располагаемый напор в СВ | м | Д |  |
| 27 | Доля циркуляции от расхода на ГВС | % | Д |  |
| 28 | Потери напора в системе ГВС | м | Д |  |
| 29 | Температура воды в циркуляционном контуре | °C | Д |  |
| 30 | Температура холодной воды для закрытой ГВС | °C | Д |  |
| 31 | Температура горячей воды для закрытой ГВС | °C | Д |  |
| 32 | Количество секций ТО на СО | шт. | Д |  |
| 33 | Потери напора в одной секции ТО на СО | м | Д |  |
| 34 | Количество параллельных групп ТО на СО | шт. | Д |  |
| 35 | Расчетная температура сетевой воды на выходе из ТО | °C | Д |  |
| 36 | Расчетная температура сетевой воды на выходе из потреб. | °C | Д |  |
| 37 | Температура воды на выходе из 2 контура ТО | °C | Д |  |
| 38 | Рекомендуемый номер элеватора | - | Р | Рекомендуемый номер элеватора определяется в результате наладочного расчета. |
| 39 | Рекомендуемый диаметр сопла элеватора | мм | Р | Рекомендуемый диаметр сопла элеватора определяется в результате наладочного расчета. |
| 40 | Расчетный коэффициент смешения | - | Р | Значение расчетного коэффициента смешения определяется в результате наладочного расчета. |
| 41 | Фактический коэффициент смешения | - | Р | Значение фактического коэффициента смешения определяется в результате расчета. |
| 42 | Номер установленного элеватора | - | Р | Задается номер фактически установленного элеватора. |
| 43 | Диаметр установленного сопла элеватора | мм | Д |  |
| 44 | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе | °C | Р | Значение температуры сетевой воды в подающем трубопроводе определяется в результате расчета. |
| 45 | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе | °C | Р | Значение температуры сетевой воды в обратном трубопроводе определяется в результате расчета. |
| 46 | Расход сетевой воды на СО | т/ч | Р | Расход сетевой воды на систему отопления определяется в результате расчета. |
| 47 | Относительный расход воды на СО | - | Р | Относительный расход воды на систему отопления определяется в результате расчета. |
| 48 | Относительное количество теплоты на СО | - | Р | В результате расчета определяется относительная нагрузка на систему отопления (отношение текущей нагрузки к расчетной). |
| 49 | Температура воды на входе в СО | °C | Р | Температура воды на входе в систему отопления определяется в результате расчета. |
| 50 | Температура воды на выходе из СО | °C | Р | Температура воды на выходе из системы отопления определяется в результате расчета. |
| 51 | Температура внутреннего воздуха СО | °C | Р | Значение температуры внутреннего воздуха определяется в результате расчета. |
| 52 | Диаметр шайбы на подающем трубопроводе перед СО | мм | Р | Значение диаметра шайбы на подающем трубопроводе перед системой отопления определяется в результате наладочного расчета. |
| 53 | Количество шайб на подающем трубопроводе перед СО | шт. | Р | Количество шайб на подающем трубопроводе перед системой отопления определяется в результате наладочного расчета. |
| 54 | Диаметр шайбы на обратном трубопроводе после СО | мм | Р | Значение диаметра шайбы на обратном трубопроводе после системы отопления определяется в результате наладочного расчета. |
| 55 | Количество шайб на обратном трубопроводе после СО | шт. | Р | Количество шайб на обратном трубопроводе после системы отопления определяется в результате наладочного расчета. |
| 56 | Потери напора на шайбе подающего трубопровода перед СО | м | Р | Значение потерь напора на шайбе, установленной перед СО (подающий трубопровод), определяется в результате наладочного и поверочного расчетов. |
| 57 | Потери напора на шайбе обратного трубопровода после СО | м | Р | Значение потерь напора на шайбе, установленной после СО (обратный трубопровод), определяется в результате наладочного и поверочного расчетов. |
| 58 | Потери напора на сопле, м | м | Р | Значение потерь напора на сопле элеватора определяется в результате наладочного и поверочного расчетов. |
| 59 | Диаметр шайбы на вводе на подающем трубопроводе | мм | Р | Значение диаметра шайбы на вводе на подающем трубопроводе определяется в результате наладочного расчета. |
| 60 | Количество шайб на вводе на подающем трубопроводе | шт. | Р | Количество шайб на вводе на подающем трубопроводе определяется в результате наладочного расчета. |
| 61 | Диаметр шайбы на вводе на обратном трубопроводе | мм | Р | Значение диаметра шайбы на вводе на обратном трубопроводе определяется в результате наладочного расчета. |
| 62 | Количество шайб на вводе на обратном трубопроводе | шт. | Р | Количество шайб на вводе на обратном трубопроводе определяется в результате наладочного расчета. |
| 63 | Расход сетевой воды на СВ | т/ч | Р | Расход сетевой воды на систему вентиляции определяется в результате расчета. |
| 64 | Относительный расход воды на СВ | т/ч | Р | Относительный расход воды на систему вентиляции определяется в результате расчета. |
| 65 | Температура воды после системы вентиляции | °C | Р | Температура воды после системы вентиляции определяется в результате расчета. |
| 66 | Температура внутреннего воздуха СВ | °C | Р | Температура внутреннего воздуха в системе вентиляции определяется в результате расчета. |
| 67 | Диаметр шайбы на систему вентиляции | мм | Р | Значение диаметра шайбы на систему вентиляции определяется в результате наладочного расчета. |
| 68 | Количество шайб на систему вентиляции | шт. | Р | Количество шайб на систему вентиляции определяется в результате наладочного расчета. |
| 69 | Расход сетевой воды на ГВС | т/ч | Р | Расход сетевой воды на ГВС определяется в результате расчета. |
| 70 | Расход сетевой воды в циркуляционном трубопроводе | т/ч | Р | Расход сетевой воды в циркуляционном трубопроводе определяется в результате расчета. |
| 71 | Диаметр шайбы в циркуляционной линии ГВС | мм | Р | Диаметр шайбы на вводе ГВС определяется в результате наладочного расчета. |
| 72 | Количество шайб в циркуляционной линии ГВС | шт. | Р | Количество шайб на вводе ГВС определяется в результате наладочного расчета. |
| 73 | Диаметр циркуляционной шайбы на ГВС | мм | Р | Диаметр циркуляционной шайбы на ГВС определяется в результате наладочного расчета. |
| 74 | Количество циркуляционных шайб на ГВС | шт. | Р | Количество циркуляционных шайб на ГВС определяется в результате наладочного расчета. |
| 75 | Диаметр установленной шайбы на подающем трубопроводе перед СО | мм | Д |  |
| 76 | Количество установленных шайб на подающем трубопроводе перед СО | шт. | Д |  |
| 77 | Диаметр установленной шайбы на обратном трубопроводе после СО | мм | Д |  |
| 78 | Количество установленных шайб на обратном трубопроводе после СО | шт. | Д |  |
| 79 | Диаметр установленной шайбы на систему вентиляции | мм | Д |  |
| 80 | Количество установленных шайб на систему вентиляции | шт. | Д |  |
| 81 | Диаметр установленной циркуляционной шайбы на ГВС | мм | Д |  |
| 82 | Количество установленных циркуляционных шайб на ГВС | шт | Д |  |
| 83 | Диаметр установленной шайбы в циркуляционной линии ГВС | мм | Д |  |
| 84 | Количество установленных шайб в циркуляционной линии ГВС | шт. | Д |  |
| 85 | Количество секций ТО на ГВС I-я ступень | шт. | Д |  |
| 86 | Количество параллельных групп ТО на ГВС I-я ступень | шт. | Д |  |
| 87 | Потери напора в одной секции I-й ступени | м | Д |  |
| 88 | Исп. температура на входе 1-го контура I-й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на входе первого контура. |
| 89 | Исп. температура на выходе 1-го контура I- й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на выходе первого контура. |
| 90 | Исп. температура на входе 2-го контура I-й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на входе второго контура. |
| 91 | Исп. температура на выходе 2-го контура I- й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на выходе второго контура. |
| 92 | Исп. тепловая нагрузка I-й ступени | Гкал/ч, МВт | Д | При наличии результатов замеров задается тепловая нагрузка первой степени теплообменного аппарата. |
| 93 | Расход 1-го контура I- й ступени ТО ГВС | т/ч | Р | Расход сетевой воды, затек. в первую ступень ТО ГВС определяется в результате расчета. |
| 94 | Расход 2-го контура I- й ступени ТО ГВС | т/ч | Р | Расход горячей воды во втором контуре, определяется в результате расчета. |
| 95 | Тепловая нагрузка I-й ступени | Гкал/ч, МВт | Р | Тепловая нагрузка I-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 96 | Температура на входе 1-го контура I-й ступ | °C | Р | Температура на входе 1-го контура I-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 97 | Температура на выходе 1-го контура I- й ступени | °C | Р | Температура на выходе 1-го контура I-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 98 | Температура на входе 2-го контура I-й ступени | °C | Р | Температура на входе 2-го контура I-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 99 | Температура на выходе 2-го контура I- й ступени | °C | Р | Температура на выходе 2-го контура I-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 100 | Количество секций ТО на ГВС II-я ступень | шт. | Д |  |
| 101 | Количество параллельных групп ТО на ГВС II-я ступень | шт. | Д |  |
| 102 | Потери напора в одной секции II-й ступени | м | Д |  |
| 103 | Исп. температура на входе 1-го контура II- й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на входе 1-го контура II-й ступени. |
| 104 | Исп. температура на выходе 1-го контура II-й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на выходе 1-го контура II-й ступени. |
| 105 | Исп. температура на входе 2-го контура II- й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на входе 2-го контура II-й ступени. |
| 106 | Исп. температура на выходе 2-го контура II-й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на выходе 2-го контура II-й ступени. |
| 107 | Исп. тепловая нагрузка II-й ступени | Гкал/ч, МВт | Д | При наличии результатов замеров задается тепловая нагрузка первой степени теплообменного аппарата. |
| 108 | Температура на входе 1-го контура II-й ступени | °C | Р | Температура на входе 1-го контура II-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 109 | Температура на выходе 1-го контура II-й ступени | °C | Р | Температура на выходе 1-го контура II-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 110 | Температура на входе 2-го контура II- й ступени | °C | Р | Температура на входе 2-го контура II-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 111 | Температура на выходе 2-го контура II-й ступени | °C | Р | Температура на выходе 2-го контура II-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 112 | Расход 1-го контура II-й ступени ТО ГВС | т/ч | Р | Расход сетевой воды, во второй ступени ТО ГВС определяется в результате расчета. |
| 113 | Расход 2-го контура II-й ступени ТО ГВС | т/ч | Р | Расход горячей воды во втором контуре II-й ступени, определяется в результате расчета. |
| 114 | Тепловая нагрузка II- й ступени | Гкал/ч, МВт | Р | Тепловая нагрузка II-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 115 | Расход сетевой воды на СО после наладки | т/ч | Р | В результате расчета определяется расход сетевой воды на систему отопления после наладки. |
| 116 | Напор на регуляторе давления СО | м | Р | В результате расчета определяется необходимый располагаемый напор для системы отопления. |
| 117 | Коэффициент пропускной способности РД СО | - | Д |  |
| 118 | Суммарный расход сетевой воды | т/ч | Р | В результате расчетов определяется суммарный расход сетевой воды. |
| 119 | Располагаемый напор на вводе потребителя | м | Р | Значение располагаемого напора на вводе потребителя определяется в результате наладочного и поверочного расчетов. |
| 120 | Напор в подающем трубопроводе | м | Р | Значение напора в подающем трубопроводе на вводе потребителя определяется в результате наладочного и поверочного расчетов. |
| 121 | Напор в обратном трубопроводе | м | Р | Значение напора в обратном трубопроводе на вводе потребителя определяется в результате наладочного и поверочного расчетов. |
| 122 | Давление в подающем трубопроводе | м | Р | Давление в подающем трубопроводе определяется в результате расчета. |
| 123 | Давление в обратном трубопроводе | м | Р | Давление в обратном трубопроводе определяется в результате расчета. |
| 124 | Утечка из системы теплопотребления | т/ч | Р | Утечка из системы теплопотребления определяется в результате расчета. |
| 125 | Потери тепловой энергии от утечки | ккал | Р | Потери тепловой энергии от утечки определяется в результате расчета. |
| 126 | Время прохождения воды от источника | мин | Р | В результате расчетов определяется время прохождения воды от источника до потребителя. |
| 127 | Путь, пройденный от источника | м | Р | В результате расчетов определяется путь, пройденный от источника до потребителя. |
| 128 | Давление вскипания | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 129 | Статический напор | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 130 | Расчетный расход на СО (конструкторский) | т/ч | Д | Задается расчетный расход воды на систему отопления для выполнения конструкторского расчета. |
| 131 | Расчетный расход на СВ (конструкторский) | т/ч | Д | Задается расчетный расход воды на систему вентиляции для выполнения конструкторского расчета. |
| 132 | Расчетный расход на ГВС (конструкторский) | т/ч | Д | Задается расчетный расход воды на систему ГВС для выполнения конструкторского расчета. |
| 133 | Располагаемый напор на вводе (конструкторский) | м | Д | Задается располагаемый напор для выполнения конструкторского расчета. |

Таблица 57 – Паспортизация объекта обобщенный потребитель тепловой сети

| № п/п | Пользовательское наименование поля | Единица измерения | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование узла | - | Д | Задается пользователем, например, ул. Федосеенко, д. 14. |
| 2 | Номер источника | - | Р | После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например, 1, 2, 3 и т.д., соответствующая номеру источника, от которого запитывается данный потребитель. |
| 3 | Геодезическая отметка, м | м | Д | Задается геодезическая отметка поверхности земли, на которой находится данный узел ввода. |
| 4 | Способ задания нагрузки | - | Д | Указывается способ задания нагрузки: 0 - задается расходом; 1 - задается сопротивлением. |
| 5 | Циркулирующий расход | т/ч | Д | Задается величина циркулирующего расхода необходимого для данного потребителя. Данное значение необходимо указывать только в том случае, если Способ задания нагрузки установлен и задается расходом. |
| 6 | Коэффициент изменения циркулирующего расхода | - | Д | Задается пользователем в случае необходимости увеличения циркуляционного расхода по сравнению с расчетным значением, например, 1,1, 1,2 и т.д. В этом случае расчетное значение будет увеличено соответственно на 10 или 20 %. |
| 7 | Расход на открытый водоразбор | т/ч | Д | Задается величина расхода на открытый водоразбор. |
| 8 | Коэффициент изменения расхода на водоразбор | - | Д | Задается пользователем в случае необходимости увеличения расхода на открытый водоразбор по сравнению с расчетным значением, например, 1,1, 1,2 и т.д. В этом случае расчетное значение будет увеличено соответственно на 10 или 20 %. |
| 9 | Доля водоразбора из подающего трубопровода | - |  | Указывается доля открытого водоразбора из подающего трубопровода, например, 0,4 – 40 % водоразбора из подающего трубопровода. |
| 10 | Расчетное обобщенное сопротивление | м/(т/ч) *2 | Д | Указывается величина предварительно рассчитанного обобщенного сопротивления. Данное значение необходимо указывать только в том случае, если Способ задания нагрузки установлен и задается сопротивлением. |
| 11 | Требуемый напор | м | Д | Задается требуемый располагаемый напор на обобщенном потребителе, например, 10, 15, 20 м и т.д. |
| 12 | Минимальный статический напор | м | Д | Задается минимальный статический напор на обобщенном потребителе, например, 10, 15, 20 м и т.д. |
| 13 | Располагаемый напор | м | Р | Значение располагаемого напора определяется в результате расчета. |
| 14 | Напор в подающем трубопроводе | м | Р | Значение напора в подающем трубопроводе определяется в результате расчета. |
| 15 | Напор в обратном трубопроводе | м | Р | Значение напора в обратном трубопроводе определяется в результате расчета. |
| 16 | Давление в подающем трубопроводе | м | Р | Значение давления в подающем трубопроводе определяется в результате расчета. |
| 17 | Давление в обратном трубопроводе | м | Р | Значение давления в обратном трубопроводе определяется в результате расчета. |
| 18 | Время прохождения воды от источника | мин | Р | Значение определяется в результате расчета. |
| 19 | Путь, пройденный от источника | м | Р | Значение определяется в результате расчета. |
| 20 | Давление вскипания | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 21 | Статический напор | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 22 | Температура воды в подающем трубопроводе | °C | Р | Значение температуры воды в подающем трубопроводе определяется в результате расчета. |
| 23 | Температура воды в обратном трубопроводе | °C | Р | Значение температуры воды в обратном трубопроводе определяется в результате расчета. |
| 24 | Обобщенное сопротивление | м/(т/ч) *2 | Р | Значение определяется в результате расчета. |
| 2 | Расход воды на открытый водоразбор | т/ч | Р | Значение определяется в результате расчета. |
| 26 | Расход воды в подающем трубопроводе | т/ч | Р | Значение определяется в результате расчета. |
| 27 | Расход воды в обратном трубопроводе | т/ч | Р | Значение определяется в результате расчета. |
| 28 | Статический напор на выходе | м | Р | Определяется в результате расчета. |

Таблица 58 – Паспортизация объекта ЦТП тепловой сети

| № п/п | Пользовательское наименование поля | Единица измерения | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес | - | Д |  |
| 2 | Наименование узла | - | Д |  |
| 3 | Номер источника | - | Р | После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например, 1, 2, 3 и т.д., соответствующая номеру источника, от которого запитывается данный объект |
| 4 | Геодезическая отметка | м | Д |  |
| 5 | Номер схемы подключения узла | - | Д | Задается схема присоединения ЦТП. Схемы приведены в Приложении 6. |
| 6 | Расчетная температура на входе 1-го контура | °C | Д |  |
| 7 | Расчетная температура на выходе 1-го контура | °C | Д |  |
| 8 | Расчетная температура на входе 2-го контура | °C | Д |  |
| 9 | Расчетная температура на выходе 2-го контура | °C | Д |  |
| 10 | Располагаемый напор 2-го контура | м | Д |  |
| 11 | Напор в обратном трубопроводе 2-го контура | м | Д |  |
| 12 | Количество секций ТО на СО | шт. | Д |  |
| 13 | Потери напора в одной секции ТО на СО | м | Д |  |
| 14 | Количество параллельных групп ТО на СО | шт. | Д |  |
| 15 | Рекомендуемый номер элеватора | - | Р | Определяется в результате расчета. |
| 16 | Рекомендуемый диаметр сопла элеватора | мм | Р | Определяется в результате расчета. |
| 17 | Расчетный коэффициент смешения | - | Р | Определяется в результате расчета. |
| 18 | Фактический коэффициент смешения | - | Р | Определяется в результате расчета. |
| 19 | Номер установленного элеватора | - | Д |  |
| 20 | Диаметр установленного сопла элеватора | мм | Д |  |
| 21 | Потери напора в сопле элеватора | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 22 | Температура на входе 1-го контура | °C | Р | Определяется в результате расчета. |
| 23 | Температура на выходе 1-го контура | °C | Р | Определяется в результате расчета. |
| 24 | Температура на выходе 2-го контура | °C | Р | Определяется в результате расчета. |
| 25 | Температура на входе 2-го контура | °C | Р | Определяется в результате расчета. |
| 26 | Диаметр шайбы на подающем трубопроводе | мм | Р | Определяется в результате расчета. |
| 27 | Количество шайб на подающем трубопроводе | шт. | Р | Определяется в результате расчета. |
| 28 | Диаметр шайбы на обратном трубопроводе | мм | Р | Определяется в результате расчета. |
| 29 | Количество шайб на обратном трубопроводе | шт. | Р | Определяется в результате расчета. |
| 30 | Диаметр установленной шайбы на подающем трубопроводе | мм | Д |  |
| 31 | Количество установленных шайб на подающем трубопроводе | шт. | Д |  |
| 32 | Диаметр установленной шайбы на обратном трубопроводе | мм | Д |  |
| 33 | Количество установленных шайб на обратном трубопроводе | шт. | Д |  |
| 34 | Потери напора на шайбе в подающем трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 35 | Потери напора на шайбе в обратном трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 36 | Диаметр шайбы на ГВС | мм | Р | Определяется в результате расчета. |
| 37 | Количество шайб на ГВС | шт. | Р | Определяется в результате расчета. |
| 38 | Диаметр установленной шайбы на ГВС | мм | Д |  |
| 39 | Количество установленных шайб на ГВС | шт. | Д |  |
| 40 | Потери напора на шайбе ГВС | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 41 | Температура холодной воды | °C | Д |  |
| 42 | Температура воды на ГВС | °C | Д |  |
| 43 | Располагаемый напор 2-го контура ГВС | м | Д |  |
| 44 | Напор в обратном трубопроводе 2-го контура ГВС | м | Д |  |
| 45 | Количество секций ТО на ГВС I-я ступень | шт. | Д |  |
| 46 | Кол-во параллельных групп ТО на ГВС I-й ступень | шт. | Д |  |
| 47 | Потери напора в одной секции I-й ступени | м | Д |  |
| 48 | Исп. температура на входе 1-го контура I-й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на входе первого контура. |
| 49 | Исп. температура на выходе 1-го контура I-й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на выходе первого контура. |
| 50 | Исп. температура на входе 2-го контура I-й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на входе второго контура. |
| 51 | Исп. температура на выходе 2-го контура I- й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на выходе второго контура. |
| 52 | Исп. тепловая нагрузка I-й ступени | Гкал/ч, МВт | Д | При наличии результатов замеров задается тепловая нагрузка первой степени теплообменного аппарата. |
| 53 | Расход сетевой воды I-й ступени ТО ГВС | т/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 54 | Расход 2-го контура I- й ступени ТО ГВС | т/ч | Р | Расход горячей воды во втором контуре, определяется в результате расчета. |
| 55 | Тепловая нагрузка I-й ступени | Гкал/ч, МВт | Р | Тепловая нагрузка I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 56 | Температура на входе 1-го контура I-й ступени | °C | Р | Температура на входе 1-го контура I-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 57 | Температура на выходе 1-го контура I- й ступени | °C | Р | Температура на выходе 1-го контура I-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 58 | Температура на входе 2-го контура I-й ступени | °C | Р | Температура на входе 2-го контура I-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 59 | Температура на выходе 2-го контура I-й ступени | °C | Р | Температура на выходе 2-го контура I-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 60 | Количество секций ТО на ГВС II-я ступень | шт. | Д |  |
| 61 | Кол-во параллельных групп ТО на ГВС II-я ступень | шт. | Д |  |
| 62 | Потери напора в одной секции II-й ступени | м | Д |  |
| 63 | Исп. температура на входе 1-го контура II-й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на входе 1-го контура II-й ступени. |
| 64 | Исп. температура на выходе 1-го контура II- й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на выходе 1-го контура II-й ступени. |
| 65 | Исп. температура на входе 2-го контура II-й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на входе 2-го контура II-й ступени. |
| 66 | Исп. температура на выходе 2-го контура II-й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на выходе 2-го контура II-й ступени. |
| 67 | Исп. тепловая нагрузка II-й ступени | Гкал/ч, МВт | Д | При наличии результатов замеров задается тепловая нагрузка первой степени теплообменного аппарата. |
| 68 | Температура на входе 1-го контура II-й ступени | °C | Р | Температура на входе 1-го контура II-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 69 | Температура на выходе 1-го контура II- й ступени | °C | Р | Температура на выходе 1-го контура II-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 70 | Температура на входе 2-го контура II-й ступени | °C | Р | Температура на входе 2-го контура II-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 71 | Температура на выходе 2-го контура II- й ступени | °C | Р | Температура на выходе 2-го контура II-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 72 | Расход сетевой воды II-й ступени ТО ГВС | т/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 73 | Расход 2-го контура II- й ступени ТО ГВС | т/ч | Р | Расход горячей воды во втором контуре II-й ступени, определяется в результате расчета. |
| 74 | Тепловая нагрузка II-й ступени | Гкал/ч, МВт | Р | Тепловая нагрузка II-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 75 | Расход сетевой воды на квартал после наладки | т/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 76 | Подключенная нагрузка на отопление | Гкал/ч | Р | Определяется автоматически по подключенной нагрузке квартала. |
| 77 | Подключенная нагрузка на вентиляцию | Гкал/ч | Р | Определяется автоматически по подключенной нагрузке квартала. |
| 78 | Подключенная нагрузка на ГВС | Гкал/ч | Р | Определяется автоматически по подключенной нагрузке квартала. |
| 79 | Суммарный расход сетевой воды | т/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 80 | Располагаемый напор на вводе ЦТП | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 81 | Напор в подающем трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 82 | Напор в обратном трубопроводе на вводе ЦТП | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 83 | Давление в подающем трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 84 | Давление в обратном трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 85 | Располагаемый напор 2-го контура ЦТП | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 86 | Напор в подающем трубопроводе ГВС | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 87 | Напор в обратном трубопроводе ГВС | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 88 | Давление в подающем трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 89 | Давление в подающем трубопроводе ГВС | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 90 | Давление в обратном трубопроводе ГВС | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 91 | Давление в обратном трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 92 | Напор в обратном трубопроводе 2-го контура ЦТП | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 93 | Расход воды по перемычке | т/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 94 | Расчетная температура внутреннего. воздуха для СО | °C | Д |  |
| 95 | Расчетная средняя нагрузка на ГВС | Гкал/ч | Д |  |
| 96 | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС | Гкал/ч | Д |  |
| 97 | Наличие регулятора на ГВС | - | Д | Указывается признак наличия регулятора температуры на систему горячего водоснабжения: - отсутствует; - установлен. |
| 98 | Балансовый коэффициент закрытой ГВС | - | Д |  |
| 99 | Способ дросселирования на ЦТП | - | Д | Указывается способ дросселирования на ЦТП цифрой от 0 до 6. - дросселирование на ЦТП не производится, если это не является обязательным; - дросселируется выход из ЦТП на отопление, шайба устанавливается всегда на подающем трубопроводе; - дросселируется выход из ЦТП на отопление, шайба устанавливается всегда на обратном трубопроводе; - дросселируется выход из ЦТП на отопление, места установки шайб определяются автоматически; - устанавливаются шайбы на вводе в ЦТП (общие на отопление и ГВС), места установки шайб определяются автоматически; - устанавливаются шайбы на вводе в ЦТП (общие на отопление и ГВС), шайба устанавливается всегда на подающем трубопроводе; - устанавливаются шайбы на вводе в ЦТП (общие на отопление и ГВС), шайба устанавливается всегда на обратном трубопроводе. |
| 100 | Запас напора при дросселировании | м | Д |  |
| 101 | Расчетная температура наружного воздуха | °C | Д |  |
| 102 | Текущая температура наружного воздуха | °C | Д |  |
| 103 | Среднегодовая температура воды в подающем трубопроводе | °C | Д |  |
| 104 | Среднегодовая температура воды в обратном трубопроводе | °C | Д |  |
| 105 | Среднегодовая температура грунта | °C | Д |  |
| 106 | Среднегодовая температура наружного воздуха | °C | Д |  |
| 107 | Среднегодовая температура воздуха в подвалах | °C | Д |  |
| 108 | Текущая температура грунта | °C | Д |  |
| 109 | Текущая температура воздуха в подвалах | °C | Д |  |
| 110 | Суммарный расход воды во 2-м контуре ЦТП | т/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 111 | Тепловая нагрузка верхней ступени ТО ГВС | Гкал/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 112 | Тепловая нагрузка нижней ступени ТО ГВС | Гкал/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 113 | Потери тепловой энергии от утечек в подающем трубопроводе | ккал/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 114 | Потери тепловой энергии от утечек в обратном трубопроводе | ккал/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 115 | Потери тепловой энергии от утечек в системе теплопотребления | ккал/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 116 | Исп. температура воды на входе 1-го контура | °C | Д | Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается расчетное значение. |
| 117 | Исп. температура воды на выходе 1-го контура | °C | Д | Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается расчетное значение. |
| 118 | Исп. температура воды на входе 2-го контура | °C | Д | Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается расчетное значение. |
| 119 | Исп. температура воды на выходе 2-го контура | °C | Д | Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается расчетное значение. |
| 120 | Исп. расход 1-го контура | т/ч | Д | Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается равным 0. |
| 121 | Исп. расход 2-го контура | т/ч | Д | Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается равным 0. |
| 122 | Суммарная тепловая нагрузка на ЦТП | Гкал/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 123 | Тепловые потери в подающем трубопроводе | ккал/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 124 | Тепловые потери в обратном трубопроводе | ккал/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 125 | Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 126 | Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 127 | Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 128 | Время прохождения воды от источника | мин | Р | Определяется в результате расчета. |
| 129 | Путь, пройденный от источника | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 130 | Давление вскипания | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 131 | Давление вскипания на выходе ЦТП | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 132 | Статический напор | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 133 | Статический напор на выходе ЦТП | м | Р | Определяется в результате расчета. |

Таблица 59 – Паспортизация объекта узел тепловой сети

| № п/п | Пользовательское наименование поля | Единица измерения | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование узла | - | Д |  |
| 2 | Номер источника | - | Р | После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например, 1, 2, 3 и т.д., соответствующая номеру источника, от которого запитывается данный узел тепловой сети. |
| 3 | Геодезическая отметка | м | Д |  |
| 4 | Слив из подающего трубопровода | т/ч | Д |  |
| 5 | Слив из обратного трубопровода | т/ч | Д |  |
| 6 | Располагаемый напор | м | Р | Значение располагаемого напора в узле определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета. |
| 7 | Напор в подающем трубопроводе | м | Р | Значение напора в подающем трубопроводе определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета. |
| 8 | Напор в обратном трубопроводе | м | Р | Значение напора в обратном трубопроводе определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета. |
| 9 | Температура воды в подающем трубопроводе | °C | Р | Значение температуры в подающем трубопроводе тепловой сети определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета. |
| 10 | Температура воды в обратном трубопроводе | °C | Р | Значение температуры в обратном трубопроводе тепловой сети определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета. |
| 11 | Давление в подающем трубопроводе | м | Р | Значение давления в подающем трубопроводе тепловой сети определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета. |
| 12 | Давление в обратном трубопроводе | м | Р | Значение давления в обратном трубопроводе тепловой сети определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета. |
| 13 | Время прохождения воды от источника | мин | Р | В результате расчетов определяется время прохождения воды от источника до узла. |
| 14 | Путь, пройденный от источника | м | Р | В результате расчетов определяется путь, пройденный от источника до узла. |
| 15 | Давление вскипания | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 16 | Статический напор | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 17 | Статический напор на выходе | м | Р | Определяется в результате расчета. |

Таблица 60 – Паспортизация объекта насосная станция

| № п/п | Пользовательское наименование поля | Единица измерения | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование насосной станции | - | Д |  |
| 2 | Номер источника | - | Д |  |
| 3 | Геодезическая отметка | м | Д |  |
| 4 | Марка насоса на подающем трубопроводе | - | Д | Пользователем указывается марка насоса, установленного на подающем трубопроводе. |
| 5 | Число насосов на подающем трубопроводе | шт. | Д |  |
| 6 | Марка насоса на обратном трубопроводе | - | Д | Пользователем указывается марка насоса, установленного на обратном трубопроводе. |
| 7 | Число насосов на обратном трубопроводе | шт. | Д |  |
| 8 | Напор насоса на подающем трубопроводе | м | Д |  |
| 9 | Напор насоса на обратном трубопроводе | м | Д |  |
| 10 | Напор на входе в насосную в подающем трубопроводе | м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 11 | Напор на входе в насосную в обратном трубопроводе | м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 12 | Напор на выходе из насосной в подающем трубопроводе | м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 13 | Напор на выходе из насосной в обратном трубопроводе | м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 14 | Расход воды в подающем трубопроводе | т/ч | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 15 | Расход воды в обратном трубопроводе | т/ч | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 16 | Температура воды в подающем трубопроводе | °C | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 17 | Температура воды в обратном трубопроводе | °C | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 18 | Давление в подающем трубопроводе перед узлом | м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 19 | Давление в подающем трубопроводе после узла | м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 20 | Давление в обратном трубопроводе перед узлом | м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 21 | Давление в обратном трубопроводе после узла | м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 22 | Время прохождения воды от источника | мин | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 23 | Путь, пройденный от источника | м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 24 | Давления вскипания | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 25 | Статический напор | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 26 | Статический напор на выходе | м | Р | Определяется в результате расчета. |

Таблица 61 – Паспортизация объекта запорная арматура

| № п/п | Пользовательское наименование поля | Единица измерения | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование арматуры | - | Д |  |
| 2 | Номер источника | - | Р | После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например, 1, 2, 3 и т.д., соответствующая номеру источника, от которого запитывается данный объект. |
| 3 | Наименование источника | - | Д |  |
| 4 | Геодезическая отметка | м | Д |  |
| 5 | Марка задвижки на подающем трубопроводе | - | Д | Задается пользователем марка установленной запорной арматуры на подающем трубопроводе. |
| 6 | Условный диаметр на подающем трубопроводе | м | Д |  |
| 7 | Степень открытия на подающем трубопроводе | - | Д | Задается пользователем степень открытия арматуры, установленной на подающем трубопроводе. |
| 8 | Марка задвижки на обратном трубопроводе | - | Д | Задается пользователем марка установленной запорной арматуры на обратном трубопроводе. |
| 9 | Условный диаметр на обратном трубопроводе | м | Д |  |
| 10 | Степень открытия на обратном трубопроводе | - | Д | Задается пользователем степень открытия арматуры на обратном трубопроводе. |
| 11 | Место установки | - | Д |  |
| 12 | Тип трубопровода | - | Д |  |
| 13 | Располагаемый напор | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 14 | Располагаемый напор на выходе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 15 | Напор в подающем трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 16 | Напор после узла в подающем трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 17 | Напор в обратном трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 18 | Напор после узла в обратном трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 19 | Температура воды в подающем трубопроводе | °C | Р | Определяется в результате расчета. |
| 20 | Температура воды в обратном трубопроводе | °C | Р | Определяется в результате расчета. |
| 21 | Тип арматуры | - | Д |  |
| 22 | Марка арматуры | - | Д |  |
| 23 | Условный диаметр | мм | Д |  |
| 24 | Условное давление | кгс/см2 | Д |  |
| 25 | Дата изготовления | - | Д |  |
| 26 | Дата установки | - | Д |  |
| 27 | Материал | - | Д |  |
| 28 | Конструкция затвора | - | Д |  |
| 29 | Завод изготовитель | - | Д |  |
| 30 | Шифр арматуры | - | Д |  |
| 31 | Коэффициент местного сопротивления | - | Д |  |
| 32 | Пропускная способность | т/ч | Д |  |
| 33 | Тип привода | - | Д |  |
| 34 | Марка привода | - | Д |  |
| 35 | Дата последнего ремонта | - | Д |  |
| 36 | Вид ремонта | - | Д |  |
| 37 | Примечание | - | Д |  |
| 38 | Давление в подающем трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 39 | Давление после узла в подающем трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 39 | Давление в обратном трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 41 | Давление после узла в обратном трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 40 | Время прохождения воды от источника | мин | Р | Определяется в результате расчета. |
| 41 | Путь, пройденный от источника | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 42 | Давление вскипания | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 43 | Статический напор | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 44 | Статический напор на выходе | м | Р | Определяется в результате расчета. |

Представленное наполнение паспорта объекта тепловой сети является базовым, при необходимости элементы базы данных паспорта могут быть заменены, убраны, добавлены и перегруппированы.

  - Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Электронная модель позволяет наглядно на топографической основе города разграничить и паспортизировать единицы территориального деления.

Такими границами территориального деления могут являться:

• кадастровые кварталы;

• планировочные районы;

• административные районы.

  - Рекомендации по организации внедрения и использования электронной модели

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети (количество колец в сети неограниченно), а также двух-, трех-, четырехтрубные или многотрубные системы теплоснабжения, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников тепловой энергии.

Программа предусматривает выполнение тепло-гидравлического расчета системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам. Используются 34 схемных решения подключения потребителей, а также 29 схем присоединения ЦТП.

Расчеты существующих гидравлических режимов циркуляции теплоносителя с тепловыми нагрузками в отопительный период 2021 - 2022 гг. представлены в разработанной электронной модели.

Калибровка модели - процесс идентификации и тонкой настройки наборов исходных данных таким образом, чтобы обеспечить максимальное приближение результатов гидравлического расчета к фактическим параметрам в определенных реперных узлах системы теплоснабжения. Для организации процесса калибровки ЭМ выбираются реперные узлы в каждой из систем теплоснабжения, такие как: выводной коллектор на источнике, тепловые камеры, насосные станции, ЦТП, ИТП, по которым имеются фактические данные по расходам теплоносителя и располагаемым напорам. за период, когда расходы теплоносителя были максимально приближены к номинальным.

Для выполнения калибровки использованы сгенерированные отчеты и справки об объектах из созданной базы данных, а также графическое представление параметров теплоносителя в виде пьезометрических графиков и следующих инструментов электронной модели.

• результаты гидравлического расчета по участкам вдоль пути (данный отчет, представленный в табличном виде, позволяет выполнить анализ гидравлического расчета системы теплоснабжения вдоль выделенного пути);

• расчетные параметры участков тепловых сетей (по источнику) данный отчет, представленный в табличном виде, позволяет выполнить анализ гидравлического расчета всей системы теплоснабжения от определенного источника;

• участки ТС с перекрещивающимся пьезометром (данный отчет позволяет определить участки с недопустимым располагаемым напором);

• потребители с недостаточным располагаемым напором (данный отчет позволяет определить потребителей с недопустимым располагаемым напором);

• справка о потребителе (нагрузки, дроссельные устройства);

• гидравлическая справка о потребителе (данный отчет позволяет проанализировать гидравлические параметры по конкретному потребителю);

• специальные раскраски тепловой сети по значениям различных характеристик гидравлического режима (данные режимы позволяют анализировать всю систему теплоснабжения по следующим параметрам: скорости, давлениям в подающей или обратной магистрали, удельным потерям напора на участках и т.п.);

• графические выделения (выделения цветом или иным способом узлов и/или участков тепловой сети по некоторому критерию, например, потребители с превышением давления в обратной магистрали, тепловые камеры с "прижатыми" задвижками, узлы с располагаемым напором ниже заданного, участки с превышением заданной скорости потока, и т.п.);

• расстановка на схеме тепловой сети значков-стрелок, указывающих направление движения теплоносителя по подающей или обратной магистрали (данный режим позволяет анализировать движение теплоносителя по подающей или обратной магистрали);

• подпись на схеме тепловой сети значений расходов по участкам и давлений в узлах сети.

Параллельно работе с вышеописанным инструментарием проведена корректировка изначально введенных данных по шероховатости трубопроводов, значениям местных сопротивлений, состоянию запорно-регулирующей арматуры и пр. с целью получения максимального соответствия параметров расчетной модели с фактическими параметрами систем теплоснабжения.

  - Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в существующих тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии.

Моделирование переключений в ПРК ZuluThermo осуществляет модуль коммутационных задач.

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

Анализ переключений определяет, какие объекты попадают под отключения, и включает в себя:

• вывод информации по отключенным объектам сети;

• расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети;

• отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски;

• вывод табличных данных в отчет с последующей возможностью их печати и экспорта в формат MS Excel или HTML.

После выбора запорного устройства на карте автоматически отобразится в виде раскраски расчетная зона отключенных участков сети (рисунок 7)

Рисунок 7 – Отображение отключений на карте

Виды переключений:

• Включить - режим объекта устанавливается на «Включен»;

• Выключить - режим объекта устанавливается на «Выключен»;

• Изолировать от источника - режим объекта устанавливается на «Выключен», при этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся изолирующая объект от источника запорная арматура;

• Отключить от источника - режим объекта устанавливается на «Выключен», при этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся отключающая объект от источника запорная арматура.

Просмотр результатов расчета

После запуска анализа переключений на экране сразу появляется окно с результатами расчета, показанное на рисунке 8. Вкладки окна содержат таблицы попавших под отключение объектов сети (если указано в настройках) и итоговые значения результатов расчета.

Рисунок 8 – Отображение отключений на карте

  - Расчет балансов тепловой энергии по существующим источникам тепловой энергии.

ПРК ZuluThermo имеет в своем составе гибкий инструмент групповых изменений, подсчета и сведения балансов характеристик объектов тепловой сети.

Группировка данных в электронной модели возможна по следующим типам:

• Тепловая сеть суммарно;

• Теплосетевые объекты теплотрассы отдельного источника;

• Зона действия источника, определенная граничными условиями;

• Тип объекта тепловой сети;

• Уникальное свойство группы объектов тепловой сети.

Помимо изменения характеристик групп объектов возможно изменение режима работы этих объектов.

Подробно расчет балансов рассмотрен в части 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии» Главы 1.

  - Расчет потерь теплоносителя в существующих тепловых сетях.

ПРК ZuluThermo имеет в своем составе модуль для определения нормативных потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов. Потери тепловой энергии определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам (рисунок 9). Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому ЦТП. Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы потерь тепловой энергии.

Рисунок 9 – Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в MS Excel.

  - Расчет показателей надежности существующей системы теплоснабжения.

Цель расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей в тепловых сетях систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя.

Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по результатам качественного анализа полученных численных значений.

Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей, осуществляется путем сравнения исходных (полученных до реализации) значений показателей надежности, с расчетными значениями, полученными после реализации (моделирования реализации) этих мероприятий.

Подробно расчет надежности теплоснабжения рассмотрен в главе 11 «Оценка надежности теплоснабжения».

  - Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Как уже было описано выше ПРК ZuluThermo имеет в своем составе гибкий инструмент групповых изменений характеристик объектов тепловой сети.

Изменение характеристик объектов тепловой сети может производиться по желанию пользователя по виду группировки:

• Тепловая сеть суммарно;

• Теплосетевые объекты теплотрассы отдельного источника;

• Зона действия источника, определенная граничными условиями;

• Тип объекта тепловой сети;

• Уникальное свойство группы объектов тепловой сети.

Помимо изменения характеристик групп объектов возможно изменение режима работы этих объектов.

Данный инструмент применим для различных целей и задач гидравлического моделирования, однако его основное предназначение – калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Очевидно, что эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах сети в целом это приводит к весьма значительному расхождению результатов гидравлического расчета по "проектным" значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо. Поэтому эти значения можно лишь косвенным образом оценить на основании сравнения реального (наблюдаемого) гидравлического режима с результатами расчетов на гидравлической модели, и внести в расчетную модель соответствующие поправки. В этом, в первом приближении, и состоит процесс калибровки.

Как пример, для предварительного моделирования фактического режима с помощью вышеописанного инструмента можно изменить характеристику трубопроводов тепловой сети в части таких параметров как – зарастание и эквивалентная шероховатость. Так как за время эксплуатации значения этих характеристик изменились относительно проектных, можно изменить эти показатели относительно такого условия как год прокладки тепловой сети. Инструмент позволяет выделить в группу участки с совпадающим годом прокладки или промежутком лет прокладки и изменить характеристики только этой группы объектов.

Табличные и графические аналитические инструменты.

Электронная модель имеет в своем составе дополнительные средства для анализа состояния гидравлического режима и помощи при его отладке, а также калибровки фактического состояния гидравлики тепловой сети. К этим средствам относится:

• "гидравлическая" раскраска сети: разными цветами выделяются включенные, отключенные и тупиковые участки тепловых сетей;

• специальные раскраски тепловой сети по значениям различных характеристик гидравлического режима (по скорости, по зонам давлений в подающей или обратной магистрали, по удельным потерям напора на участках и т.п.);

• графические выделения (выделения цветом или иным способом узлов и/или участков тепловой сети по некоторому критерию), например, потребители с превышением давления в обратной магистрали, тепловые камеры с "прижатыми" задвижками, узлы с располагаемым напором ниже заданного, участки с превышением заданной скорости потока, и т.п.

• расстановка на схеме тепловой сети значков-стрелок, указывающих направление движения теплоносителя по подающей или обратной магистрали;

• подпись на схеме тепловой сети значений расходов по участкам и давлений в узлах сети;

• произвольные табличные аналитические документы, построенные по исходным данным и результатам гидравлического расчета тепловых сетей;

• гидравлические справки по отдельным узлам, участкам, источникам, насосным станциям и потребителям тепловой сети;

• произвольные запросы и выборки из базы данных, содержащие любые описанные функции от параметров режима, полученных в результате гидравлического расчета.

Набор раскрасок, графических выделений и аналитических документов ничем не органичен, кроме потребностей пользователя и соблюдения общего принципа: группировать, фильтровать и анализировать можно только те данные, которые в явном виде присутствуют в базе данных проекта, либо вычислимы из последних.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

  - Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды.

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки тепловой мощности источников. Тепловая нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии для создания благоприятного микроклимата в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха.

При отсутствии баланса тепловой мощности в холодный период года и при достижении температур наружного воздуха значений, близких к расчётным, появляется дефицит тепловой энергии и, как следствие, ухудшение микроклимата в помещениях потребителей.

Для определения баланса тепловой мощности необходимо знать максимальную возможную тепловую производительность источников, суммарную тепловую нагрузку потребителей и тепловые потери в теплотрассах (потери также являются тепловой нагрузкой для источника).

Балансы тепловой мощности для котельных МО «Поселок Айхал» представлены в таблице 62.

Таблица 62 – Балансы тепловой мощности котельных

| № п/п | Наименование источника | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «ЦГК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установленная мощность | Гкал/ч | 126,2 | 126,2 | 126,2 | 126,2 | 126,2 | 126,2 | 126,2 |
|  | располагаемая мощность | Гкал/ч | 119,89 | 119,89 | 119,89 | 119,89 | 119,89 | 119,89 | 119,89 |
|  | собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 |
|  | тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 119,466 | 119,466 | 119,466 | 119,466 | 119,466 | 119,466 | 119,466 |
|  | подключенная нагрузка (договор): | Гкал/ч | 19,563 | 21,43425 | 23,3055 | 25,17675 | 27,048 | 34,533 | 34,533 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 17,754 | 19,0985 | 20,443 | 21,7875 | 23,132 | 28,51 | 28,51 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 1,809 | 2,335625 | 2,86225 | 3,388875 | 3,9155 | 6,022 | 6,022 |
|  | технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | подключенная нагрузка (факт): | Гкал/ч | 19,563 | 21,43425 | 23,3055 | 25,17675 | 27,048 | 34,533 | 34,533 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 17,754 | 19,0985 | 20,443 | 21,7875 | 23,132 | 28,51 | 28,51 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 1,809 | 2,335625 | 2,86225 | 3,388875 | 3,9155 | 6,022 | 6,022 |
|  | технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | потери | Гкал/ч | 1,807 | 1,807 | 1,807 | 1,807 | 1,807 | 1,807 | 1,807 |
|  | резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 98,096 | 96,22475 | 94,3535 | 92,48225 | 90,611 | 83,126 | 83,126 |
|  | резерв/дефицит тепловой мощности по фактической нагрузке | Гкал/ч | 98,096 | 96,22475 | 94,3535 | 92,48225 | 90,611 | 83,126 | 83,126 |
| 2 | Котельная «БМГК» п. Айхал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установленная мощность | Гкал/ч | 33,11 | 33,11 | 33,11 | 33,11 | 33,11 | 33,11 | 33,11 |
|  | располагаемая мощность | Гкал/ч | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 |
|  | собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
|  | тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 31,376 | 31,376 | 31,376 | 31,376 | 31,376 | 31,376 | 31,376 |
|  | подключенная нагрузка (договор): | Гкал/ч | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
|  | технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | подключенная нагрузка (факт): | Гкал/ч | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
|  | технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | потери | Гкал/ч | 1,502 | 1,502 | 1,502 | 1,502 | 1,502 | 1,502 | 1,502 |
|  | резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 26,611 | 26,611 | 26,611 | 26,611 | 26,611 | 26,611 | 26,611 |
|  | резерв/дефицит тепловой мощности по фактической нагрузке | Гкал/ч | 26,611 | 26,611 | 26,611 | 26,611 | 26,611 | 26,611 | 26,611 |
| 3 | Котельная «БМГК» п. Дорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установленная мощность | Гкал/ч | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 |
|  | располагаемая мощность | Гкал/ч | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 |
|  | собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
|  | тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 |
|  | подключенная нагрузка (договор): | Гкал/ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | подключенная нагрузка (факт): | Гкал/ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | потери | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  | резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 |
|  | резерв/дефицит тепловой мощности по фактической нагрузке | Гкал/ч | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 |
| 4 | Итого по котельным МО «Поселок Айхал» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установленная мощность | Гкал/ч | 164,46 | 164,46 | 164,46 | 164,46 | 164,46 | 164,46 | 164,46 |
|  | располагаемая мощность | Гкал/ч | 154,61 | 154,61 | 154,61 | 154,61 | 154,61 | 154,61 | 154,61 |
|  | собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 |
|  | тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 154,071 | 154,071 | 154,071 | 154,071 | 154,071 | 154,071 | 154,071 |
|  | подключенная нагрузка (договор): | Гкал/ч | 23,696 | 25,56725 | 27,4385 | 29,30975 | 31,181 | 38,666 | 38,666 |
|  | подключенная нагрузка (факт): | Гкал/ч | 23,696 | 25,56725 | 27,4385 | 29,30975 | 31,181 | 38,666 | 38,666 |
|  | потери | Гкал/ч | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 |
|  | резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 126,726 | 124,85475 | 122,9835 | 121,11225 | 119,241 | 111,756 | 111,756 |
|  | резерв/дефицит тепловой мощности по фактической нагрузке | Гкал/ч | 126,726 | 124,85475 | 122,9835 | 121,11225 | 119,241 | 111,756 | 111,756 |

  - Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии.

При проектировании строительства новых и реконструкции действующих систем централизованного теплоснабжения необходимо выполнение гидравлического расчёта передачи теплоносителя, с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети.

Для водяных тепловых сетей гидравлический расчет следует проводить следующих режимах:

- расчётном — по расчётным расходам сетевой воды;

- зимнем — при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из обратного трубопровода;

- переходном — при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из подающего трубопровода;

- летнем — при максимальной нагрузке горячего водоснабжения в неотопительный период;

- статическом — при отсутствии циркуляции теплоносителя в тепловой сети;

- аварийном.

На основании предоставленных данных: схем прокладки тепловых сетей, данных о характеристиках участков тепловых сетей и величине расчётных тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии была построена электронная модель системы теплоснабжения МО «Поселок Айхал». Электронная модель разработана с применением комплекта - ГИС «Zulu 8.0» и программно-расчетного комплекса «ZuluThermo 8.0» (производитель ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург).

Гидравлические расчеты проводились:

- по существующим тепловым сетям с целью проверки действующих режимов работы источников и тепловых сетей;

- по перспективным тепловым сетям с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией вновь водимых объектов строительства.

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Резервы тепловой мощности котельных МО «Поселок Айхал» на базовый и перспективный периоды представлены в таблице 62.

Как видно из рассчитанных балансов тепловой мощности котельных МО «Поселок Айхал», дефициты тепловой мощности на конец расчетного периода схемы теплоснабжения на источниках тепловой энергии отсутствуют.

  - Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Существующие и перспективные балансы приведены в соответствие с уровнем тепловых мощностей котельных и тепловых нагрузок потребителей, сложившихся на момент актуализации схемы теплоснабжения. Балансы сформированы с учетом актуализированного прогноза прироста тепловых нагрузок, представленного в Книге 2.

Мастер-план развития системы теплоснабжения поселения, городского округа.

  - Описание вариантов (не менее трех) перспективного развития системы теплоснабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения), в том числе учитывающих вопросы развития существующих систем теплоснабжения, перевода нагрузок, перевода на иные виды топлива, децентрализацию систем теплоснабжения).

В таблице 63 представлен перечень мероприятий по выбранному варианту развития системы теплоснабжения МО «Поселок Айхал», с указанием технических характеристик, стоимости и сроков реализации предлагаемых мероприятий. Согласно проведенного анализа системы теплоснабжения муниципального образования, данный вариант рассматривается как основной и приоритетный.

Все мероприятия по данному варианту развития системы теплоснабжения направлены на решение задач по повышению эффективности и надежности систем теплоснабжения и удовлетворению спроса на тепловую энергию.

Иные варианты развития системы теплоснабжения не рассматриваются.

Суммарный объем инвестиций необходимых для реализации мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей в МО «Поселок Айхал» на период до 2035 года составит 46 625,68 тыс. руб. в том числе по этапам (с учетом НДС):

2022 г. – 8 842,21 тыс. руб.;

2023 г. – 7 892,21 тыс. руб.;

2024 г. – 11 730,21 тыс. руб.;

2025 г. – 392,21 тыс. руб.;

2026-2030 гг. – 17 768,84 тыс. руб.;

2031-2035 гг. – 0 тыс. руб.

Таблица 63 – Перечень мероприятий развития системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Годы выполнения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |
| 1.1.1. | Строительство тепловых сетей для присоединения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых |
| 2.1. | п. Айхал. Повышение надежности функционирования объектов без постоянного присутствия персонала. ВРТ, ЦГК. ПИР+СМР |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | п. Айхал. Перевод ТП "Энергоблок" в автоматический режим. ПИР+СМР |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | п. Айхал. "Строительство сетей ТВС от БМГК п. Айхал до ул. Попугаевой |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | п. Айхал. Строительство сетей ТВС от БМГК п. Айхал до ул. Южная. ПИР+СМР |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |
| 3.1.1. | Айхал. Реконструкция инженерных сетей ТВС в подземном коллекторе от К12 ул. Юбилейная 1 до К53 ул. Энтузиастов 3 (по концессионному соглашению) |  |  |  |  |  |  |

  - Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения.

Так как в МО «Поселок Айхал» предусмотрен единственный вариант развития систем теплоснабжения, технико-экономическое сравнение не приводится. Технико-экономические показатели рассматриваемого сценария развития приведены в таблице 64.

Таблица 64 – Технико-экономические показатели варианта развития системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство новых источников теплоснабжения | млн. руб. | - |
| 2 | Прочие мероприятия | млн. руб. | 12,550 |
| 3 | Строительство тепловых сетей (в двухтрубном исполнении) | млн. руб. | 22,738 |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей (в двухтрубном исполнении) | млн. руб. | 11,338 |
| 5 | Суммарные инвестиции в модернизацию системы теплоснабжения | млн. руб. | 46,626 |

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Предлагаемый приоритетный вариант развития системы теплоснабжения МО «Поселок Айхал» включает в себя следующие разделы:

- мероприятия по реконструкции объектов системы централизованного теп-лоснабжения, за исключением тепловых сетей;

- мероприятия по реконструкции тепловых сетей;

- мероприятия по строительству тепловых сетей, с целью подключения пер-спективных потребителей (реализуются Застройщиками).

В таблице 63 представлен перечень мероприятий по выбранному Варианту, с указанием технических характеристик объектов и сроков реализации.

Развитие системы теплоснабжения по данному варианту направлено на по повышение эффективности и надежности систем теплоснабжения, а также удовлетворению спроса на тепловую энергию существующих и перспективных потребителей.

Иные варианты развития системы теплоснабжения МО «Поселок Айхал» не рассматриваются.

  - Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

В ходе актуализации схемы теплоснабжения был переработан и дополнен перечень предлагаемых к реализации мероприятий, в т.ч.:

- исключены мероприятия, реализованные за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения;

- перечень мероприятий скорректирован в соответствии с инвестиционной программой ООО АО «ПТВС».

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

  - Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Фактические величины тепловых потерь в тепловых сетях котельных МО «Поселок Айхал» представлены в таблице 65.

Таблица 65 – Фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии в сетях, Гкал |
| --- | --- |
| Котельная «ЦГК» | 22629 |
| Котельная «БМГК» п. Айхал | 9835 |
| Котельная «БМГК» п. Дорожный | 957 |

  - Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.

Открытые системы теплоснабжения в МО «Поселок Айхал» не применяются.

  - Сведения о наличии баков-аккумуляторов.

Баки-аккумуляторы на котельных МО «Поселок Айхал» установлены на котельных «ЦГК» и «БМГК» п. Айхал.

  - Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии.

Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, представлены в таблице 66.

Таблица 66 – Баланс производительности водоподготовительных установок

| Наименование источника | Объём тепловой сети, м3 | Утечки теплоносителя в тепловых сетях, м3/час | Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «ЦГК» | 2459,6 | 6,149 | 49,192 |
| Котельная «БМГК» п. Айхал | 233,7 | 0,584 | 4,674 |
| Котельная «БМГК» п. Дорожный | 122,5 | 0,306 | 2,450 |

  - Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.

Требуемая на перспективу производительность системы водоподготовки приведена в таблице 67.

Таблица 67 – Требуемая производительность ВПУ

| Наименование источника | Объём тепловой сети, м3 | Производительность ВПУ, м3/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная «ЦГК» | 2459,6 | 100 |
| Котельная «БМГК» п. Айхал | 233,7 | 100 |
| Котельная «БМГК» п. Дорожный | 122,5 | - |

  - Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Изменения в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не зафиксированы.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

  - Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления производится в соответствии с п.108-110 раздела VI. Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения. Предложения по реконструкции существующих котельных осуществляются с использованием расчетов радиуса эффективного теплоснабжения:

- на первом этапе рассчитывается перспективный (с учетом приростов тепловой нагрузки) радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия, образованных на базе существующих источников тепловой энергии (котельных);

- если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей зоны действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение зоны ее действия с выводом из эксплуатации котельных, расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения;

- если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия существующих котельных меньше, чем существующий радиус теплоснабжения, то расширение зоны действия котельной не целесообразно;

- в первом случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением ее мощности;

- во втором случае осуществляется реконструкция котельной без увеличения (возможно со снижением, в зависимости от перспективных балансов установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки) тепловой мощности.

Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, осуществляются только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

В качестве условий развития теплоснабжения МО «Поселок Айхал» на рассматриваемый период принято:

- обеспечение теплом эксплуатируемых многоквартирных домов, жилых домов, общественных зданий, за счёт действующих источников централизованного и индивидуального теплоснабжения;

- обеспечение теплом намечаемых к строительству многоквартирных домов и общественных зданий в существующих районах, за счёт действующих источников централизованного теплоснабжения, находящихся в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения;

- обеспечение теплом намечаемых к застройке жилых домов частной малоэтажной застройки из-за низкой плотности её тепловой нагрузки и удалённости от зон централизованного теплоснабжения, за счёт индивидуальных источников теплоснабжения;

- обеспечение теплом за счёт поквартирного отопления не предусматривать.

  - Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Источники, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме на территории МО «Поселок Айхал» отсутствуют.

  - Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Источники, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме на территории МО «Поселок Айхал» отсутствуют.

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок схемой теплоснабжения не предусматривается.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Действующие источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в МО «Поселок Айхал» отсутствуют.

  - Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, схемой теплоснабжения не предусматривается.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

Реконструкция и (или) модернизация котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусматривается.

  - Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Действующие источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в МО «Поселок Айхал» отсутствуют. Перевод котельных в пиковый режим работы не предусматривается.

  - Обоснование предложений по расширению зон действия существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Действующие источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в МО «Поселок Айхал» отсутствуют. Расширение зон действия существующих котельных не предусматривается.

  - Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

Вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных схемой теплоснабжения не предусматривается.

  - Обоснование организации индивидуального теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями.

В настоящее время в МО «Поселок Айхал» теплоснабжение и ГВС индивидуальных жилых домов осуществляется за счёт индивидуальных источников тепловой энергии.

Обоснованием организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки МО «Поселок Айхал» малоэтажными жилыми зданиями является:

- низкая плотность застройки и малые тепловые нагрузки точечных объектов, которые влекут за собой более высокие затраты на транспорт тепла от централизованных источников, чем на организацию индивидуального отопления;

- отсутствие конкретных обязательств застройщика по срокам окончания строительства и подключения к системе теплоснабжения, из-за чего появляется необходимость резервирования тепловой мощности источника и ёмкости тепловых сетей на неопределённый срок.

  - Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа.

Перспективные балансы тепловой мощности представлены в Книге 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей».

  - Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Реконструкция существующих или ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не требуется.

  - Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа.

В МО «Поселок Айхал» строительство новых промышленных предприятий не планируется. Изменение существующих производственных зон и/или их перепрофилирование не требуется.

  - Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.

Под эффективным радиусом теплоснабжения, согласно его определению в Федеральном законе, понимается такое расстояние от потребителя до ближайшего источника тепловой энергии (по радиусу) при котором достигается положительная величина роста экономического эффекта от присоединения потребителей за пределами максимального радиуса теплоснабжения при сохранении существующего источника тепловой энергии. Тогда может быть произведена оценка целесообразности подключения объекта, находящегося на определенном расстоянии от источника тепла к существующим тепловым сетям по сравнению со строительством нового источника или с переходом на автономное теплоснабжение.

В качестве критерия для определения искомой величины эффективного радиуса используем рост среднегодового чистого дисконтированного дохода от присоединения дополнительных потребителей к действующей системе теплоснабжения. В общем виде годовой эффект представляется в виде системы 4-х уравнений:

где  – Рост среднегодового чистого дисконтированного дохода от присоединения новых (виртуальных) потребителей тепловой энергии, расположенных на радиусе Rmax + Rэф;

– увеличение годовой выручки от продажи тепловой энергии новым (виртуальным) потребителям тепловой энергии;

– годовой прирост эксплуатационных затрат, связанный с изменением тепловой нагрузки системы теплоснабжения, руб./год;

– стоимость (тариф) тепловой энергии на границе балансовой ответственности теплосетевой компании и потребителя, руб./Гкал;

– изменение количества потребляемой тепловой энергии, обусловленное подключением новых потребителей за счет увеличения радиуса теплоснабжения, Гкал/год;

,  – стоимости топлива и электроэнергии, руб./кг у.т., руб./кВтч;

- низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг у.т.;

,  – кпд котельной и тепловой сети;

– коэффициент отчислений на амортизацию, ремонт и обслуживание тепловых сетей;

- дополнительные капиталовложения, обусловленные модернизацией объектов теплоснабжения за счет увеличения радиуса теплоснабжения;

– удельный расход электроэнергии на производство и транспорт тепловой энергии, кВтч/Гкал;

– изменение численности обслуживаемого персонала;

– фонд зарплаты, руб./(чел.·год);

– коэффициент, учитывающий отчисления на социальное страхование;

- сумма коэффициентов дисконтирования за весь срок жизни инвестиционного проекта (Т);

– ставка дисконтирования, 1/год.

Величина Rэф определяется, исходя из нахождения такого максимального значения ∆R, которое обеспечит положительный прирост экономического результата при заданной величине подключаемой нагрузки.

Результаты расчета радиусов эффективного теплоснабжения для источников тепловой энергии МО «Поселок Айхал» представлены в электронной модели схемы теплоснабжения.

  - Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии.

В ходе актуализации схемы теплоснабжения был переработан и дополнен перечень предлагаемых к реализации мероприятий, в т.ч.:

- исключены мероприятия, реализованные за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения;

- перечень мероприятий скорректирован с учетом инвестиционной программы ООО АО «ПТВС».

Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

Строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, не требуется.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа.

Перечень тепловых сетей, необходимых для подключения перспективных потребителей, представлен в таблице 68.

Таблица 68 – Перечень тепловых сетей для подключения перспективных потребителей

| Диаметp тpубопpовода, мм | Длина участка, м (в однотрубном исчислении) | Стоимость работ, тыс. руб. | Срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Сети теплоснабжения |
| 100 | 1118 | 651,1 | 2022-2029 |
| 150 | 4224 | 2030,8 |  |
| 250 | 547 | 140,8 |  |
| Сети ГВС |
| 25 | 82 | 56,6 | 2022-2029 |
| 50 | 373 | 258,4 |  |
| ИТОГО: | 6344 | 3137,7 | 2022-2029 |

  - Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не требуется.

  - Предложения по строительству, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет оптимизации гидравлических потерь и перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

В качестве теплоизоляционного материала для тепловых сетей рекомендуется использовать один из современных энергоэффективных теплоизоляционных материалов - пенополиуретан (ППУ).

Данный материал имеет следующие преимущества:

- ППУ обеспечивает быстрое бесшовное нанесение на поверхности любой сложности формы, отлично заполняя неровности поверхности;

- малый вес и высокая прочность;

- низкий коэффициент теплопроводности (0,019-0,027 Вт/м·ºС);

- биологическая нейтральность (устойчивость к микроорганизмам, гниению, плесени);

- пожаробезопасен (трудновоспламеняемый материал, не поддерживающий горения);

- низкое водопоглощение;

- срок эксплуатации не менее 30-40 лет (при отсутствии механических повреждений).

С целью повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения при реконструкции и строительстве новых тепловых сетей рекомендуется применять трубопроводы в ППУ изоляции.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не предусматривается.

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не требуется.

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, не требуется.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций.

Строительство, реконструкция и (или) модернизация насосных станций не требуется.

  - Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них.

В ходе актуализации схемы теплоснабжения был переработан и дополнен перечень предлагаемых к реализации мероприятий, в т.ч.:

- исключены мероприятия, реализованные за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения;

- перечень мероприятий скорректирован с учетом инвестиционной программы ООО АО «ПТВС».

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

  - Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:

- с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

- с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В настоящий момент горячее водоснабжение потребителей по открытой схеме в МО «Поселок Айхал» не осуществляется.

  - Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии.

В соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 при отпуске тепла от котельных осуществляется центральное качественно-количественное регулирование по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения в строгом соответствии с принятыми на источниках температурными графиками:

- 150/70ºС до ТП, 95/70ºС после ТП (котельная «ЦГК»);

- 95/70ºС (котельная «БМГК» п. Айхал и котельная «БМГК» п. Дорожный).

Температура теплоносителя задается по температурному графику, в зависимости от температуры наружного воздуха. В период резкого изменения температуры наружного воздуха производится корректировка суточного графика отпуска тепла по фактической температуре наружного воздуха.

Обоснованность температурного графика теплоносителя определяется способом подключения теплопотребляющих установок абонентов к тепловым сетям систем централизованного теплоснабжения. Пропускная способность существующих трубопроводов тепловых сетей соответствует выбранному температурному графику отпуска теплоносителя.

Выбор иных методов регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии не требуется.

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения.

Горячее водоснабжение потребителей по открытой схеме в МО «Поселок Айхал» не осуществляется. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей не требуются.

  - Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения.

Мероприятия по закрытию системы горячего водоснабжения в МО «Поселок Айхал» не требуются. Потребность в инвестициях отсутствует.

  - Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения.

Горячее водоснабжение потребителей по открытой схеме в МО «Поселок Айхал» не осуществляется.

  - Предложения по источникам инвестиций.

Мероприятия по закрытию системы горячего водоснабжения в МО «Поселок Айхал» не требуются. Потребность в инвестициях отсутствует.

  - Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

В утвержденной схеме теплоснабжения Книга 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» не разрабатывалась.

Перспективные топливные балансы.

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа.

Результаты расчетов перспективных топливных балансов по каждой котельной и для всех рассматриваемых вариантов представлены в таблицах ниже, а именно, приведены следующие показатели:

- прогнозные значения выработки тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии;

- прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии;

- прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии;

- максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний);

- максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний).

Таблица 69 – Прогнозные значения выработки тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | ООО АО «ПТВС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная «ЦГК» | газ | 183,4 | 200,4 | 217,5 | 234,6 | 302,9 | 302,9 |
| 1.2 | Котельная «БМГК» п. Айхал | газ | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 |
| 1.3 | Котельная «БМГК» п. Дорожный | газ | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Итого | 242,1 | 259,2 | 276,3 | 293,4 | 361,7 | 361,7 |

Таблица 70 – Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | ООО АО «ПТВС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная «ЦГК» | газ | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| 1.2 | Котельная «БМГК» п. Айхал | газ | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 |
| 1.3 | Котельная «БМГК» п. Дорожный | газ | 135,4 | 135,4 | 135,4 | 135,4 | 135,4 | 135,4 |
| Итого | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,9 | 151,0 | 151,0 |

Таблица 71 – Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива, т у.т. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | ООО АО «ПТВС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная «ЦГК» | газ | 27759 | 30345 | 32931 | 35517 | 45862 | 45862 |
| 1.2 | Котельная «БМГК» п. Айхал | газ | 7322 | 7322 | 7322 | 7322 | 7322 | 7322 |
| 1.3 | Котельная «БМГК» п. Дорожный | газ | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| Итого | 36501 | 39087 | 41673 | 44259 | 54604 | 54604 |

Таблица 72 – Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс. м3 (т) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | ООО АО «ПТВС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная «ЦГК» | газ | 24347,5 | 26615,9 | 28884,1 | 31152,4 | 40225,6 | 40225,6 |
| 1.2 | Котельная «БМГК» п. Айхал | газ | 6423,2 | 6423,2 | 6423,2 | 6423,2 | 6423,2 | 6423,2 |
| 1.3 | Котельная «БМГК» п. Дорожный | газ | 1245,7 | 1245,7 | 1245,7 | 1245,7 | 1245,7 | 1245,7 |
| Итого | 32016,4 | 34284,8 | 36553,0 | 38821,3 | 47894,5 | 47894,5 |

Таблица 73 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний)

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива (зимний), тыс. м3 (т) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | ООО АО «ПТВС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная «ЦГК» | газ | 2,846 | 3,095 | 3,343 | 3,592 | 4,585 | 4,585 |
| 1.2 | Котельная «БМГК» п. Айхал | газ | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 |
| 1.3 | Котельная «БМГК» п. Дорожный | газ | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Итого | 3,384 | 3,632 | 3,881 | 4,129 | 5,123 | 5,123 |

Таблица 74 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний)

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива (летний), тыс. м3 (т) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | ООО АО «ПТВС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная «ЦГК» | газ | 0,376 | 0,503 | 0,647 | 0,806 | 1,600 | 1,600 |
| 1.2 | Котельная «БМГК» п. Айхал | газ | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 1.3 | Котельная «БМГК» п. Дорожный | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого | 0,388 | 0,516 | 0,659 | 0,819 | 1,613 | 1,613 |

  - Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива.

Нормативные запасы аварийных видов топлива на котельных МО «Поселок Айхал» представлены в таблице 75.

Таблица 75 – Нормативные запасы аварийных видов топлива

| Наименование | Вид резервного топлива | Расчетный годовой запас, тыс. т |
| --- | --- | --- |
|  |  | ОНЗТ | ННЗТ | НЭЗТ |
| Котельная «ЦГК» | дизтопливо | 0,1452 | 0,1452 | 0,0 |

  - Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива.

На начало периода планирования (2022 год) источники тепловой энергии в качестве основного топлива используют природный газ. На конец периода планирования (2035 год) изменения используемого источниками вида основного топлива не предполагается. Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива не используются.

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

Виды используемого на источниках тепловой энергии топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания представлены в таблице 76.

Таблица 76 – Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания

| ТСО | Вид топлива | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2030 гг. | 2031-2034 гг. | Низшая теплота сгорания, ккал/м3 (ккал/кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная «ЦГК» | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ~7981 |
| Котельная «БМГК» п. Айхал | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ~7981 |
| Котельная «БМГК» п. Дорожный | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ~7981 |
| ИТОГО | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ~7981 |

  - Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе.

Преобладающим видом топлива является природный газ. На конец периода планирования (2035 год) использование природного газа на котельных составляет 100,0%.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.

Приоритетным направлением развития топливного баланса МО «Поселок Айхал» является максимально возможное использование на существующих и вновь строящихся источниках тепловой энергии в качестве основного топлива природного газа.

  - Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии.

- Перспективные значения выработки тепловой энергии актуализированы в соответствии с перспективными балансами тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

- Заново выполнен расчет топливных балансов источников централизованного теплоснабжения на период до 2035 г.

Оценка надежности теплоснабжения.

  - Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения.

Оценка надежности теплоснабжения по существующему положению представлена в разделе 9 Главы 1.

Для оценки надежности теплоснабжения, с точки зрения численности отказов на участках тепловых сетей, применен количественный метод анализа. Данный метод направлен на выявление динамики изменения частоты отказов (аварий) на составных элементах тепловой сети (шт.).

В таблице ниже представлен поток отказов (частота отказов) на тепловых сетях, в разрезе источников централизованного теплоснабжения, а также рассчитана удельная повреждаемость по каждому источнику тепловой энергии.

Таблица 77 – Сведения об отказах на тепловых сетях города, в разрезе источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Общее число отказов, шт. | Отказы в отопительный период, шт. | Отказы в период испытаний, шт. | Отказы в межотопительный период, шт. | Удельная повреждаемость тепловых сетей за прошедший год, шт./(км·год) | Удельная повреждаемость тепловых сетей за отопительный период, шт./(км·год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | средняя за 5 лет |
| 1 | Котельная «ЦГК» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Котельная «БМГК» п. Айхал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Котельная «БМГК» п. Дорожный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

  - Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения.

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

Как показал статистический анализ инцидентов на тепловых сетях, в МО «Поселок Айхал» за 2016-2020 гг. аварийных ситуаций не возникало. Происходили только отказы.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице ниже.

Таблица 78 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | до 54 |

В целом по городу время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам, что отражено в таблицах ниже.

  - Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам.

Методика оценки надежности теплоснабжения представлена в Приложении 18 МУ.

В соответствии с п. 6.25 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:

«способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [P], коэффициенту готовности [Кг], живучести [Ж]».

Методика Приложения 18 МУ внедрена в ZuluThermo, посредством модуля расчета надежности.

В соответствии с п. 6.26 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- системы СЦТ в целом Рсцт = 0,9×0,97×0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

1. Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов (в соответствии с ГОСТ 27.002-09 «Надежность в технике») каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя , который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

, (1.1.)

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке , [1/час], где  -протяженность каждого участка, [км]. И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка. В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяется зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкая по характеру к распределению Вейбулла:

, (1.2)

где  - срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра : при , она монотонно убывает, при  - возрастает; при  функция принимает вид . А  — это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

(1.3)

На рисунке ниже приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

Рисунок 10 – Соотношение Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети

- По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления).

- С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°C, в промышленных зданиях ниже +8°С (СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

, (1.4) где

tв - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °С;

z - время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;

tн - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

t'в - температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z, °С;

Qo - подача теплоты в помещение, Дж/ч;

qo - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч·°С);

β - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12°C при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при  имеет следующий вид:

, (1.5) где

tв, а - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12°C для жилых зданий);

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость для времени, необходимого для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

, (1.6) где

- постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

- расстояние между секционирующими задвижками, м;

- условный диаметр трубопровода, м.

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

- по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 1.4 вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше, чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли (см. уравнение 1.7) и поток отказов (см. уравнение 1.8) участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12°С:

, (1.7)

, (1.8)

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента:

, (1.9)

Рассчитанные значения приведенных выше показателей надежности по каждому элементу систем теплоснабжения МО «Поселок Айхал» на расчетный срок приведены в электронной модели системы теплоснабжения МО «Поселок Айхал».

  - Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки.

Результаты расчета перспективных показателей вероятности безотказной работы систем теплоснабжения представлены в разделе 11.3. Поскольку вероятность безотказной работы ни по 1 источнику теплоснабжения не опускается ниже предельно допустимого значения, готовность теплопроводов к несению тепловой нагрузки будет также выше минимально допустимого значения 0,8.

  - Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.

В тепловых балансах, предоставленных теплоснабжающими организациями, данные по недоотпуску тепловой энергии отсутствуют. Отсюда предполагается, что недоотпуск тепла за предыдущие пять лет незначительный. На перспективу ожидается сохранение данной тенденции.

  - Предложения, обеспечивающие надёжность систем теплоснабжения.

Предложения по применению на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования.

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечи-вающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теп-лоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматри-вается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запа-сов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потреби-телей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100% подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

Предложения по установке резервного оборудования.

Установка резервного оборудования на источниках теплоснабжения МО «Поселок Айхал» не планируется.

Предложения по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть.

Организация совместной работы котельных не планируется.

Предложения по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа.

В системах теплоснабжения МО «Поселок Айхал» резервирование тепловых сетей смежных районов не предполагается.

Предложения по устройству резервных насосных станций.

Устройство резервных насосных станций не требуется.

Предложения по установке баков-аккумуляторов.

В 2022 году планируется установка бака-аккумулятора холодной воды объемом 500 м3 для подпитки тепловой сети на ЦГК п. Айхал.

  - Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них.

Раздел приведен в соответствие с требованиями МУ по разработке схем тепло-снабжения.

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Инвестиции, необходимые для строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов централизованной системы теплоснабжения МО «Поселок Айхал» представлены в таблице 79.

Таблица 79 – Объем необходимых инвестиций

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего расходы на мероприятие | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |
| 1.1.1. | Строительство тепловых сетей для присоединения новых потребителей | 3 137,68 | 392,21 | 392,21 | 392,21 | 392,21 | 1 568,84 |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |
| Всего по группе 1. | 3 137,68 | 392,21 | 392,21 | 392,21 | 392,21 | 1 568,84 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых |
| 2.1. | п. Айхал. Повышение надежности функционирования объектов без постоянного присутствия персонала. ВРТ, ЦГК. ПИР+СМР | 550,00 | 550,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | п. Айхал. Перевод ТП "Энергоблок" в автоматический режим. ПИР+СМР | 12 000,00 | 7 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |  |
| 2.3. | п. Айхал. "Строительство сетей ТВС от БМГК п. Айхал до ул. Попугаевой | 16 200,00 |  |  |  |  | 16 200,00 |  |
| 2.4. | п. Айхал. Строительство сетей ТВС от БМГК п. Айхал до ул. Южная. ПИР+СМР | 3 400,00 | 900,00 | 2 500,00 |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. | 32 150,00 | 8 450,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 200,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |
| 3.1.1. | Айхал. Реконструкция инженерных сетей ТВС в подземном коллекторе от К12 ул. Юбилейная 1 до К53 ул. Энтузиастов 3 (по концессионному соглашению) | 11 338,00 |  |  | 11 338,00 |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |
| Всего по группе 3. | 11 338,00 | 0,00 | 0,00 | 11 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |
| Всего по группе 4. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |
| Всего по группе 5. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 6. Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения |
| Всего по группе 6. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятиям | 46 625,68 | 8 842,21 | 7 892,21 | 11 730,21 | 392,21 | 17 768,84 | 0,00 |

  - Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Возврат кредита на реализацию мероприятий, предусмотренных данной схемой теплоснабжения, планируется осуществить за счет капитальных вложений из прибыли и амортизационных отчислений от основных средств, введенных в рамках схемы теплоснабжения.

Основными внутренними источниками финансирования любого коммерческого предприятия являются чистая прибыль, амортизационные отчисления, реализация или сдача в аренду неиспользуемых активов и др.

Чистая прибыль. В современных условиях предприятия самостоятельно распределяют прибыль, остающуюся в их распоряжении. Рациональное использование прибыли предполагает учет таких факторов, как планы дальнейшего развития предприятия, а также соблюдение интересов собственников, инвесторов и работников. В общем случае, чем больше прибыли направляется на расширение хозяйственной деятельности, тем меньше потребность в дополнительном финансировании. Величина нераспределенной прибыли зависит от рентабельности хозяйственных операций, а также от принятой на предприятии политики в отношении выплат собственникам (дивидендная политика).

К достоинствам реинвестирования прибыли следует отнести:

- отсутствие расходов, связанных с привлечением капитала из внешних источников;

- сохранение контроля за деятельностью предприятия со стороны собственников;

- повышение финансовой устойчивости и более благоприятные возможности для привлечения средств из внешних источников.

В свою очередь, недостатками использования данного источника являются его ограниченная и изменяющаяся величина, сложность прогнозирования, а также зависимость от внешних, не поддающихся контролю со стороны менеджмента факторов (например, конъюнктура рынка, фаза экономического цикла, изменение спроса и цен и т. п.).

Амортизационные отчисления. Еще одним важнейшим источником самофинансирования предприятий служат амортизационные отчисления.

Они относятся на затраты предприятия, отражая износ основных и нематериальных активов, и поступают в составе денежных средств за реализованные продукты и услуги. Их основное назначение — обеспечивать не только простое, но и расширенное воспроизводство.

Преимущество амортизационных отчислений как источника средств заключается в том, что он существует при любом финансовом положении предприятия и всегда остается в его распоряжении.

Величина амортизации как источника финансирования инвестиций во многом зависит от способа ее начисления, как правило, определяемого и регулируемого государством.

Выбранный способ начисления амортизации фиксируется в учетной политике предприятия и применяется в течение всего срока эксплуатации объекта основных средств.

Применение ускоренных способов (уменьшаемого остатка, суммы чисел лет и др.) позволяет увеличить амортизационные отчисления в начальные периоды эксплуатации объектов инвестиций, что при прочих равных условиях приводит к росту объемов самофинансирования.

Для более эффективного использования амортизационных отчислений в качестве финансовых ресурсов предприятию необходимо проводить адекватную амортизационную политику. Она включает в себя политику воспроизводства основных активов, политику в области применения тех или иных методов расчета амортизационных отчислений, выбор приоритетных направлений их использования и другие элементы.

Несмотря на преимущества внутренних источников финансирования, их объемы, как правило, недостаточны для расширения масштабов хозяйственной деятельности, реализации инвестиционных проектов, внедрения новых технологий и т. д.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала, является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

Надбавка к цене (тарифу) для потребителей - ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и общий размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, реализующих инвестиционные программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

  - Расчеты экономической эффективности инвестиций.

В целом при реализации всех предложенных мероприятий показатели эффективности инвестиционного проекта имеют отрицательные значения, т.е. не имеют обоснования с точки зрения финансов, но имеют обоснование с точки зрения необходимости их осуществления для теплоснабжения объектов перспективного строительства. Связано это с большой долей финансовых потребностей на мероприятия необходимые к осуществлению с учетом планируемых перспективных нагрузок, окупаемость данных мероприятий наступит позднее чем через 30 лет.

Эффективность инвестиций на разработанные мероприятия по строительству, реконструкции и технического перевооружения зависят, в том числе и от выбранного источника финансирования данных мероприятий.

Источники финансирования предложены из расчета отсутствия негативных ценовых последствий для потребителей.

  - Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию систем теплоснабжения.

Результаты оценки ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в таблице 80.

Таблица 80 – Результаты оценки ценовых последствий

| № п/п | Наименование мероприятия | Динамика изменения средневзвешенного тарифа на тепловую энергию |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Индекс потребительских цен | 1,037 | 1,075 | 1,115 | 1,156 | 1,199 | 1,23 | 1,262 |
| 2 | Индекс тарифов на теплоэнергию | 1,05 | 1,102 | 1,157 | 1,214 | 1,275 | 1,299 | 1,324 |
| 3 | Индекс цен на капитальные вложения | 1,036 | 1,072 | 1,11 | 1,15 | 1,191 | 1,216 | 1,24 |
| 4 | Индекс цен газовой промышленности | 1,013 | 1,026 | 1,039 | 1,052 | 1,084 | 1,117 | 1,151 |
| 5 | Индекс тарифов на электроэнергию | 1,035 | 1,072 | 1,11 | 1,149 | 1,177 | 1,206 | 1,236 |
| 6 | Индекс тарифов на услуги ЖКХ | 1,047 | 1,097 | 1,149 | 1,203 | 1,26 | 1,309 | 1,36 |
| 7 | Индекс цен химической промышленности | 1,029 | 1,058 | 1,089 | 1,12 | 1,152 | 1,166 | 1,181 |
| 8 | Индекс цен на нефтепродукты | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,002 | 1,002 | 0,981 | 0,96 |
| ООО АО «ПТВС» |
| 9 | Тариф на отопление, руб./Гкал | 4464,95 | 4853,13 | 5095,35 | 5346,37 | 5615,01 | 5720,71 | 5830,80 |
| 10 | Тариф на горячее водоснабжение, руб./Гкал | 344,33 | 363,53 | 376,41 | 389,98 | 403,88 | 412,36 | 420,50 |

  - Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности.

В разработанной ранее схеме теплоснабжения приведенные мероприятия отсутствовали. Изменения в обосновании инвестиций не зафиксированы.

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа.

Для комплексной оценки эффективности развития системы теплоснабжения МО «Поселок Айхал», в рамках разработки схемы теплоснабжения до 2035 года и в соответствии с пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ №405 от 16.03.2019 года, в данной главе представлены существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.

Все вышеперечисленные индикаторы (показатели) для системы теплоснабжения МО «Поселок Айхал» приведены в таблице 81.

Таблица 81 – Сводная таблица целевых индикаторов (показателей) систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| Показатели эффективности производства тепловой энергии |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии и теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал установленной мощности | ед/Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход топлива на производство тепловой энергии котельными, в т.ч.: | кг.у.т./Гкал | 150,7 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,9 | 151,0 | 151,0 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 5 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | (тонн) м3/м2 | 0,00081 | 0,00081 | 0,00081 | 0,00081 | 0,00081 | 0,00081 | 0,00081 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/(Гкал/ч) | 366,1 | 339,3 | 316,1 | 295,9 | 278,2 | 224,3 | 224,3 |
| 7 | Износ объектов системы теплоснабжения | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | 0,0 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях.

Значения показателя представлены в таблице 81.

  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.

Значения показателя представлены в таблице 81.

  - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных).

Значения показателя представлены в таблице 81.

  - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.

Значения показателя представлены в таблице 81.

  - Коэффициент использования установленной тепловой мощности.

Значения показателя представлены в таблице 81.

  - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.

Значения показателя представлены в таблице 81.

  - Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения).

Выработка тепловой энергии в комбинированном режиме в МО «Поселок Айхал» не осуществляется.

  - Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии.

Выработка тепловой энергии в комбинированном режиме в МО «Поселок Айхал» не осуществляется.

  - Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в МО «Поселок Айхал» отсутствуют.

  - Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии.

Значения показателя представлены в таблице 81.

  - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения).

Значения показателя представлены в таблице 81.

  - Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа).

Значения показателя представлены в таблице 81.

  - Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа).

Значения показателя представлены в таблице 81.

  - Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Значения показателя представлены в таблице 81.

  - Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения.

Изменения (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения МО «Посёлок Айхал» не произошли.

Ценовые (тарифные) последствия.

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения.

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов дея-тельности теплоснабжающих организаций.

Тарифно-балансовая модель сформирована в составе следующих показате-лей, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения:

- индексы-дефляторы МЭР;

- баланс тепловой мощности;

- баланс тепловой энергии;

- топливный баланс;

- баланс теплоносителей;

- балансы холодной воды питьевого качества;

- тарифы на покупные энергоносителей и воду;

- производственные расходы товарного отпуска;

- производственная деятельность;

- инвестиционная деятельность;

- финансовая деятельность;

- проекты схемы теплоснабжения.

Показатель "Индексы-дефляторы МЭР" предназначен для использования ин-дексов дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведе-ния финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Для формирования показателей долгосрочных индек-сов-дефляторов в тарифно-балансовых моделях рекомендуется использовать:

прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и сце-нарные условия для формирования вариантов социально-экономического развития Российской Федерации;

временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года в соответствии с прогнозными индексами цен производителей, индексов-дефляторов по видам эко-номической деятельности.

Показатели "Производственная деятельность", "Инвестиционная деятель-ность" и "Финансовая деятельность" сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающего предприя-тия с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

По результатам моделирования установлена перспективная цена на тепло-вую энергию по каждой системе с учетом реализации проектов схемы теплоснаб-жения, результаты расчета представлены в таблице 82.

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации.

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов дея-тельности теплоснабжающих организаций. Результаты расчета представлены в таб-лице 82.

  - Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

Для оценки последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на цену тепловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций.

По результатам моделирования установлена перспективная цена на тепловую энергию с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения, результаты расчета представлены в таблице 82.

Таблица 82 – Прогнозируемая величины тарифа на тепловую энергию для организаций, занятых в сфере теплоснабжения МО «Поселок Айхал»

| Наименование организации | Тариф, руб./Гкал, без НДС |
| --- | --- |
|  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| ООО АО «ПТВС» | Отопление | 4464,95 | 4853,13 | 5095,35 | 5346,37 | 5615,01 | 5720,71 | 5830,80 |
|  | ГВС | 344,33 | 363,53 | 376,41 | 389,98 | 403,88 | 412,36 | 420,50 |

  - Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.

Изменения (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения МО «Посёлок Айхал» не произошли.

Реестр единых теплоснабжающих организаций.

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа.

Реестр систем теплоснабжения, с указанием действующих в каждой системе теплоснабжающих организаций представлен в таблице 83.

Таблица 83 – Реестр систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | Наименование действующих в системе теплоснабжения ТСО |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «ЦГК» | ООО АО «ПТВС» |
| 2 | Котельная «БМГК» п. Айхал | ООО АО «ПТВС» |
| 3 | Котельная «БМГК» п. Дорожный | ООО АО «ПТВС» |

  - Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.

Перечень теплоснабжающих организаций с указанием систем теплоснабжения, входящих в состав ЕТО приведен в таблице 84.

Таблица 84 – Реестр систем теплоснабжения, входящих в состав ЕТО

| № п/п | Наименование действующей ТСО | Наименование системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО АО «ПТВС» | Котельные «ЦГК», Котельная «БМГК» п. Айхал, Котельная «БМГК» п. Дорожный |

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

1 критерий:

Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2 критерий:

Размер собственного капитала;

3 критерий:

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

1 критерий:

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

2 критерий:

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

3 критерий:

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

В настоящее время в соответствии с Постановлением Администрации МО «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) №587 от 30.12.2016 г. статус единой теплоснабжающей организации для систем теплоснабжения на территории МО «Поселок Айхал» присвоен ООО АО «ПТВС».

  - Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

Заявки на присвоение статуса ЕТО теплоснабжающими организациями в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения не поступали.

  - Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

Описание зон деятельности каждой из вышеуказанных теплоснабжающих организаций приведены на в таблице 85.

Таблица 85 – Описание зон деятельности ЕТО

| № п/п | Наименование действующей ТСО | Наименование системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО АО «ПТВС» | Котельные «ЦГК», Котельная «БМГК» п. Айхал, Котельная «БМГК» п. Дорожный |

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

  - Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений.

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, изменений в зонах деятельности ЕТО не зафиксировано.

Реестр проектов схемы теплоснабжения.

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций).

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии приведен в таблице 86.

Таблица 86 – Реестр проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Год начала реализ. меропр. | Год окончания реализ. меропр. | Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Айхал. Повышение надежности функционирования объектов без постоянного присутствия персонала. ВРТ, ЦГК. ПИР+СМР | Для повышения надежности, качества теплоснабжения поселка Айхал | 2021 | 2022 | 550,00 |
| 2 | п. Айхал. Перевод ТП "Энергоблок" в автоматический режим. ПИР+СМР | Для повышения надежности, качества теплоснабжения поселка Айхал | 2021 | 2024 | 12 000,00 |

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций).

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации тепловых сетей и сооружений на них приведен в таблице 87.

Таблица 87 – Реестр проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Год начала реализ. меропр. | Год окончания реализ. меропр. | Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II-1 | Строительство тепловых сетей для присоединения новых потребителей | Подключение перспективных потребителей | 2022 | 2029 | 3137,68 |
| II-2 | п. Айхал. "Строительство сетей ТВС от БМГК п. Айхал до ул. Попугаевой | Для повышения надежности, качества теплоснабжения поселка Айхал | 2026 | 2030 | 16 200,00 |
| II-3 | п. Айхал. Строительство сетей ТВС от БМГК п. Айхал до ул. Южная. ПИР+СМР | Для повышения надежности, качества теплоснабжения поселка Айхал | 2022 | 2023 | 3 400,00 |
| II-4 | Айхал. Реконструкция инженерных сетей ТВС в подземном коллекторе от К12 ул. Юбилейная 1 до К53 ул. Энтузиастов 3 (по концессионному соглашению) | Для повышения надежности, качества теплоснабжения поселка Айхал | 2023 | 2024 | 11 338,00 |

  - Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций).

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, отсутсвуют.

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

  - Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения.

На момент актуализации схемы теплоснабжения МО «Поселок Айхал» замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения не поступало.

  - Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения.

На момент актуализации схемы теплоснабжения МО «Поселок Айхал» замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения не поступало.

  - Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

На момент актуализации схемы теплоснабжения МО «Поселок Айхал» замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения не поступало.

Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

  - Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения.

| Номер главы | Наименование книги | Перечень изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Существующее положение в сфере производства, передачи т потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | Информация по всем пунктам Книги 1 была скорректирована по состоянию на 01.01.2022. Перечень пунктов изменен в соответствии постановлением правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» |
| 2 | Оценка надежности теплоснабжения | Перечень пунктов изменен в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки т утверждения |
| 3 | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | Актуализирована информация по предлагаемым мероприятиям. |

Оценка экологической безопасности теплоснабжения

Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории МО «Посёлок Айхал»

Основными гигиеническими критериями качества атмосферного воздуха при установлении ПДВ для источников загрязнения атмосферы являются, предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосферном воздухе, утвержденные Министерством здравоохранения.

Данные для описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории МО «Посёлок Айхал» не предоставлены или отсутствуют.

Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха не предоставлены.

Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории МО «Посёлок Айхал»

Расчет прогнозных вкладов выбросов от объектов теплоснабжения в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ произвести не предоставляется возможным ввиду отсутствия данных для расчета.

Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В таблице 88 приведены нормативы удельных выбросов в атмосферу оксидов серы для котельных установок, введенных в эксплуатацию до 31 декабря 2000 года.

Таблица 88 - Нормативы удельных выбросов в атмосферу оксидов серы для котельных установок, введенных в эксплуатацию до 31 декабря 2000 года

| Тепловая мощность котлов Q, МВт (паропроизводительность котла D, т/ч) | Приведенное содержание золы Sпр, %·кг/МДж | Массовый выброс SОх на единицу тепловой энергии, г/МДж | Массовый выброс SОх, кг/т у.т. | Массовая концентрация SOх в дымовых газах при α = 1,4, мг/м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| До 299 (до 420) | 0,045 и менее | 0,575 | 25,7 | 2000 |
|  | Более 0,045 | 1,5 | 44 | 3400 |
| 300 и более (420 и более) | 0,045 и менее | 0,875 | 25,7 | 2000 |
|  | Более 0,045 | 1,3 | 38 | 3000 |

Норматив удельных выбросов в атмосферу окиси углерода от котельных установок при коэффициенте избытка воздуха 1,4 не должен превышать для газа и мазута 300 мг/м³ при нормальных условиях.

Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения

Отходы сжигания топлива ни на одном из источников тепловой энергии в МО «Посёлок Айхал» не имеется и не планируется.

Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в поселении в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения

Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в МО «Посёлок Айхал» в натуральном и условном выражении с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения представлена в Главе 10.