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	Наименование схемы
	Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» на период с 2026 по 2035 гг.

	Основание для разработки схемы
	· Градостроительный кодекс Российской Федерации;
· Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
· Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»;
· Постановление правительства Российской Федерации от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации»;
· Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
· СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;
· СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
· Генеральный план городского поселения «Поселок Айхал».

	Цели схемы
	· повышение стабильности и надежности работы сооружений, 
· снижение потерь воды за счёт обновления водоводов;
· сокращение текущих эксплуатационных затрат;
· оптимизация потребления воды за счет рационального и бережного водопотребления.

	Сроки и этапы реализации схемы
	Согласно пункту 6 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782) проекты схем водоснабжения и водоотведения разрабатываются на срок не менее 10 лет.
Срок реализации Схемы 2026-2035 годы.

	Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы
	· снижение уровня потерь воды;
· сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.





[bookmark: _Hlk28338091][bookmark: _Hlk18404023][bookmark: _Hlk22205765][bookmark: _Toc360176073][bookmark: _Toc379439678]Краткая характеристика городского поселения «Поселок Айхал»
Географическое положение и территориальная структура
Городское поселения «Поселок Айхал» (далее – ГП «Поселок Айхал») располагается в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) в 60 км южнее города Удачный. Административный центр – поселок городского типа Айхал (далее – пгт Айхал).
Поселку Айхал присуща компактность и определенная упорядоченность планировочной организации застройки с четким разграничением функциональных зон и сложившейся инженерно-транспортной инфраструктурой.
В состав муниципального образования кроме самого п. Айхал входит с. Моркока, расположенное от него в 180 км к югу.
Численность населения на 01.01.2026 составила 15208 человек.
Границы муниципального образования представлены на рисунке 1.
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[bookmark: Границы_МО]Рисунок 1 – Границы ГП «Поселок Айхал»

[bookmark: _Hlk22205830]Климатические условия
Климат посёлка ГП «Поселок Айхал» субарктический с чётко выраженными чертами континентальности. Для него характерна температурная инверсия: в долинах формируются более низкие температуры воздуха, а разница достигает максимума при безветрии – 2-5 °C на каждые 100 м подъёма.
Основные климатические показатели температуры:
Самый холодный месяц – январь. Средняя температура воздуха в этом месяце составляет около -30 °C.
Самый тёплый месяц – июль. Средняя температура воздуха в июле – около +19°C.
Среднегодовая температура воздуха – примерно -8,1 °C.
Технико-экономические показатели Генерального плана
городского поселения «поселок Айхал»
Перспективные прогнозы приростов площадей строительных фондов в ГП «Поселок Айхал» сформированы на основе проектных решений Генерального плана муниципального образования.
Проектные решения генерального плана в части жилищного фонда приведены в таблице 1, в части учреждений социального обслуживания населения в таблице 2.

[bookmark: Зд_1]Таблица 1 – Проектируемое жилищное строительство
	Человек
	Количество семей
	Коэф. сем.
	Квартир
	Снос
	Существ., сохр. ж/ф
	Норма жил. обеспеч.
	Новое стр-во

	12067
	6500
	3,5
	6200
	1015 чел. 36 домов 372 кв. 14450,7 м2
	12067 чел. 212 домов 4935 кв. 239293,57 м2
	24
	0 кв. 0,00 м2



[bookmark: Зд_2]Таблица 2 – Проектируемые учреждения обслуживания населения
	№ п/п
	Наименование
	Размерность
	Новое строительство на расчетный срок
	Норма расчета

	1
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	424
	Sуч. = 35 м2 на ребенка

	2
	Общеобразовательная школа
	учащихся
	432
	Sучастка = 60 м2 на ребенка

	3
	Поликлиника / стационар
	мест
	80 / 143
	Поликлиника 18,2 посещ. / в смену на 1000 чел. Стационар 13,47 коек на 1000 чел.

	4
	Спортивные залы
	мест
	1770
	300 м2 площади пола на 1000 чел.

	5
	Плоскостные спортивные сооружения
	мест
	31501
	19,5 тыс. м2 на 10000 чел

	6
	Дома детского творчества
	мест
	300
	10% общего числа школьников

	7
	Средние специальные и профтех. Учебные заведения
	мест
	192
	ПТУ 110 мест на 10000 чел. 75 м на 1 уч-ся

	8
	Клубы
	мест
	455
	50 зр. мест на 1000 чел.

	9
	Магазины
	мест
	726,8
	м2 торг. площ. на 1000 чел. 100 м2 прод. 180 м2 непрод. S=0,08 на 100 м2 т.п.

	10
	Рыночные комплексы
	мест
	420
	24 м2 на 1000 чел.

	11
	Гостиницы
	мест
	105
	6 на 1000 чел. 55 м2 на 1 место



Ориентировочные места размещения проектируемых объектов, для которых предусматривается присоединение к централизованной системе теплоснабжения, приведены на рисунке 2.
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[bookmark: Пер_застр]Рисунок 2 – Территории размещения перспективных объектов


[bookmark: _Toc111739048][bookmark: _Toc111739154][bookmark: _Toc111739356][bookmark: _Toc231143446]Глава 1. Схема водоснабжения 
1. [bookmark: _Toc362607508][bookmark: _Toc379439679][bookmark: _Toc111739049][bookmark: _Toc111739155][bookmark: _Toc111739357][bookmark: _Toc231143447]Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc379439680][bookmark: _Toc111739050][bookmark: _Toc111739156][bookmark: _Toc111739358][bookmark: _Toc231143448]Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны
В городском поселении «Поселок Айхал» организована система централизованного водоснабжения.
Эксплуатационная зона централизованного водоснабжения на территории городского поселения «Поселок Айхал» представлена одной ресурсоснабжающей организацией – ООО Айхальское отделение «Предприятие тепловодоснабжения» (далее – ООО АО «ПТВС»).
Источником водоснабжения городского поселения «Поселок Айхал» служит водохранилище Ойуур-Юреге, расположенное в 1800 м к северо-востоку от поселка Дорожный, в 50 м от автомобильной дороги Айхал – Удачный.
Забор воды из водохранилища производится насосной станцией I-го подъема в составе насосов: Grundfos NB 125-315/336, Grundfos NB 100-250/258, Grundfos NК 80-160/177, Grundfos NB 50-160/177, Grundfos DME 375-10, Grundfos DDA 200 и Grundfos DMХ 525-3.
Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 42,495 км.
Вода, подаваемая на питьевые нужды, проходит подготовку на водопроводно-очистном сооружении п. Айхал (далее – ВОС). Верхняя и нижняя часть поселка, а также большинство производственных объектов питается от ВОС. Процент износа ВОС порядка 23 %.

[bookmark: _Toc362607515][bookmark: _Toc379439681][bookmark: _Toc111739051][bookmark: _Toc111739157][bookmark: _Toc111739359][bookmark: _Toc231143449]Описание территорий городского поселения «Поселок Айхал», неохваченных централизованными системами водоснабжения
Территория городского поселения «Поселок Айхал» на 100 % обеспечена централизованным холодным водоснабжением.

[bookmark: _Toc362607512][bookmark: _Toc379439682][bookmark: _Toc111739052][bookmark: _Toc111739158][bookmark: _Toc111739360][bookmark: _Toc231143450]Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc362607510][bookmark: _Toc415053918]В городском поселении «Поселок Айхал» организовано централизованное водоснабжение насосной станцией от водохранилища Ойуур-Юреге с подачей воды как на хозяйственно-питьевые нужды населения, так и на технические нужды объектов промышленности.
Источником водоснабжения городского поселения «Поселок Айхал» служит водохранилище Ойуур-Юреге, расположенное в 1800 м к северо-востоку от поселка Дорожный, в 50 м от автомобильной дороги Айхал – Удачный.
Вода, подаваемая на питьевые нужды, проходит подготовку на ВОС. Верхняя и нижняя часть поселка, а также большинство производственных объектов питается от ВОС. Технической водой запитаны следующие объекты: рудник «Айхал» АК «АЛРОСА» (ПАО), нефтебаза АОУ УМТС АК «АЛРОСА» (ПАО) и КОС.
Вода из ВОС должна быть такого качества, которое соответствует СанПиН 1.2.3685-21.
На территории городского поселения «Поселок Айхал» существует одна централизованная система водоснабжения – централизованная система водоснабжения городского поселения «Поселок Айхал».

[bookmark: _Toc379439683][bookmark: _Toc111739053][bookmark: _Toc111739159][bookmark: _Toc111739361][bookmark: _Toc231143451]Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
1.4.1. [bookmark: _Toc415053922]Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Для водоснабжения городского поселения «Поселок Айхал» на озере Ойуур-Юреге построен комплекс водозаборных сооружений (ВЗУ) в составе: грунтовая плотина с глухой мерзлотной завесой III класса и замораживающей системой, береговой водосборный канал, водозаборный узел, состоящий из водозабора, насосной станции и водоводов.
Водохранилище на озере Ойуур-Юреге является источником водоснабжения населения и производственных объектов п. Айхал.
Основные параметры водохранилища Ойуур-Юреге:
· III класса;
· тип по рельефу балочный;
· объем полезный 10,9 млн. м3;
· вместимость 14,9 млн. м3;
· отметка нормально-подпорного уровня - 624,6 м (абс);
· площадь зеркала при НПУ - 2,92 млн. м3;
· отметка максимального уровня - 625,5 м (абс);
· отметка уровня мертвого объема - 621,0 м (абс);
· ёмкость водохранилища млн. м3 - при НПУ - 14,9, при УМО - 5,72, при МПУ - 13,0;
· глубина водохранилища - средняя 5,3 м., максимальная - 9,9 м.

Параметры плотины:
· отметка гребня - 627 м (абс);
· длина по гребню - 635 м;
· ширина гребня - 20,0 м;
· ширина понизу 80 м;
· высота в русле - 11 м;
· заложение откосов: верхового - 1:3, низового - 1:2.

Сброс излишнего сброса воды осуществляется по водосборному каналу автоматического действия, расположенному в левобережном примыкании плотины.
Отметка порога водосброса соответствует отметке НПУ - 624,6 м.(абс). Ширина по дну 7 м, ширина водопереливного порога 15 м, заложение откосов 1:1,5. Протяженность водосбросного канала - 600 м, продольный уклон - 0,025. Водосброс рассчитан на пропуск паводкового расхода 0,5 % обеспеченности - 14,4 м3/с. (57,6 тыс. м3/ч.)
Схема дислокации сооружений источника централизованного водоснабжения с указанием первого пояса зоны ЗСО приведена на рисунке 3.
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Рисунок 2 – Расположение сооружений источника централизованного водоснабжения городского поселения «Поселок Айхал»

Согласно проекту «Зона санитарной охраны источника водоснабжения. Гидроузел на р. Ойуур-Юреге», для водозабора с насосной станцией I подъема зона санитарной охраны (ЗСО), состоит из первого, второго и третьего поясов.
Границы первого пояса зоны для водоемов (водохранилище) от водозабора принимаются на расстоянии:
· по акватории во всех направлениях - не менее 100 м;
· по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от уреза воды при нормальном подпорном уровне в водохранилище и летне-осенней межени.

Граница первого пояса зоны водопроводных сооружений должна совпадать с ограждением площадки и предусматривается не менее 30 м.
Санитарно-защитная полоса вокруг первого пояса зоны водопроводных сооружений должна иметь не менее 100 м.
Территория I пояса в местах возможного подъезда имеет ограждение, установлено круглосуточное дежурство обслуживающего персонала насосной станции I подъема.
Ко второму поясу ЗСО отнесена вся акватория водохранилища и склон, прилегающий к водозабору с границами вверх по склону до водораздела, вверх по течению от водозабора на 5 км и вниз - до створа плотины.
Границы третьего пояса поверхностного источника полностью совпадают с границами второго пояса.

Технические характеристики ВЗУ приведены в таблице 3. Характеристика водоочистных сооружений (ВОС) указана в таблице 4. В таблице 5 приведены технические характеристики оборудования насосной станции I-го подъема. В таблице 6 указан перечень параметров сооружений и оборудования насосных станций 2-ого подъема. Перечень параметров резервуаров чистой воды (РЧВ) представлен в таблице 7.

Таблица 3 – Характеристики ВЗУ на территории городского поселения «Поселок Айхал»
	№ п/п
	Наименование объектов
	Ед. изм. (наименование)
	Значение параметра

	
	
	
	ВЗУ №1

	1
	Название ВЗУ 
	адрес
	насосная на ручье Ойуур-Юреге

	2
	Количество открытых водозаборов
	шт.
	1

	3
	Количество артезианских скважин
	шт.
	-

	4
	Количество насосных станций 2-ого подъема
	шт.
	1

	5
	Количество резервуаров чистой воды, их емкость
	шт., м3
	2х2000

	6
	Количество водонапорных башен, их емкость
	шт., м3
	-

	7
	Протяженность водопроводные сети
	км
	17,81

	8
	Наличие резервного питания
	Да, нет
	да



Таблица 4 – Характеристики ВОС
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Значение параметра

	1
	Наименование ВОС
	-
	Водопроводно-очистные сооружения

	2
	Адрес ВОС
	-
	п. Айхал, ул. Монтажников, 3

	3
	Год ввода в эксплуатацию ВОС
	-
	2015г.

	4
	Процент износа ВОС
	%
	23

	5
	Наименование источника от которого поступает вода на очистку
	-
	гидроузел на ручье Ойуур-Юреге

	6
	Проектная производительность ВОС
	м3/сут
	20 000,000

	7
	Фактическая производительность ВОС
	м3/сут
	4 052,544

	8
	Фактический среднесуточный расход воды
	м3/сут
	4 052,544

	9
	Фактический расход воды в максимальные сутки водопотребления
	м3/сут
	5 583,622

	10
	Наличие приборов учета
	да/нет
	да

	11
	Тип, марка приборов учета
	-
	OPTIFLUX 2300 PN16 DN250

	12
	Объем пропущенной воды за 2025 год
	м3
	1 479 178,523

	13
	Объем воды на собственные нужды за 2025 год
	м3
	553 962,430

	14
	Этапы водоподготовки (осветление, умягчение, обезжелезивание, обеззараживание и т.д.)
	-
	Осветление, коагулирование, обеззараживание.

	15
	Соответствие воды после очистки требованиям санитарных норм
	да/нет
	да

	16
	Применяемые реагенты
	-
	Коагулянт Аква-Аурат 30, флокулянт Aquafloc 2515,   соль пищевая поваренная Экстра, сода кальцинированная.

	17
	Тип, марка насосного оборудования ВОС
	-
	Grundfos NB 125-315/336; Grundfos NB 100-250/258; Grundfos NК 80-
160/177; Grundfos NB 50-160/177; Grundfos DME 375-10;  Grundfos DDA 200; Grundfos DMХ 525-3.  

	18
	Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования ВОС
	-
	2015

	19
	Способ удаления осадков и промывных вод
	-
	Сброс в центральную канализацию.

	20
	Необходимость реконструкции/модернизации ВОС
	да/нет
	нет




Таблица 5 – Технические характеристики оборудования насосной станции I-го подъема
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Марка оборудования
	Год установки
	Мощность электросилового агрегата, кВт
	Суммарная мощность электросиловых агрегатов, кВт
	Режим работы (часов работы в сутки), ч
	Часов работы в год, ч

	1
	[bookmark: _Hlk231042681][bookmark: _Hlk231042630][bookmark: _Hlk231042548]Насосная станция I-го подъема на оз. Ойуур-Юреге
	АЛЬВЕО Д-250-600/Ч.1.1 500.4
	2023
	500
	500
	24
	7320

	
	
	Д-1250-125 
	2007
	500
	1000
	0
	0

	
	
	Д-1250-63/145хб
	2007
	315
	315
	24
	1440



Таблица 6 – Перечень параметров сооружений и оборудования насосных станций 2-ого подъема
	№ п/п
	Наименование параметра
	Единица измерения
	Значение параметра

	1
	Насосная станция 2-го подъема
	наименование
	Водопроводно-очистные сооружения п.Айхал

	2
	Адрес насосной станции 2-го подъема
	месторасположение
	п. Айхал, ул. Монтажников 3а

	3
	Год ввода в эксплуатацию
	 
	2015

	4
	Процент износа здания насосной станции 2-го подъема
	 
	23

	5
	Категория насосной станции 2-го подъема
	 
	I

	6
	Фактическая подача воды в часы max водоразбора
	м3/сут.
	8000

	7
	Фактическая подача воды в часы min водоразбора
	м3/сут.
	3200

	8
	Количество напорных линий трубопроводов из здания станции
	Кол-во
	2

	9
	Диаметр напорного трубопровода 1
	мм
	426

	10
	Диаметр напорного трубопровода 2 
	мм
	426

	11
	Наличие приборов учета
	(да/нет)
	да

	12
	Давление воды на выходе в часы max водоразбора
	атм.
	7

	13
	Давление воды на выходе в часы min водоразбора
	атм.
	7

	14
	Количество рабочих насосов
	шт
	1 рабочий, 4 резервных

	15
	Тип насоса 1
	марка
	Grundfos NB 100-250/258

	16
	Производительность насоса 1
	м3/час
	400

	17
	Электродвигатель насоса 1
	Тип
	TYPE: GMC2 225S-4 B35. Model MMG: 225SA4 60 FF400 H1

	18
	Мощность насоса 1
	кВт
	110

	19
	Число оборотов двигателя насоса 1
	1/сек
	2980

	20
	Год установки насоса 1
	Год
	2015

	21
	Количество отработанных часов насоса 1
	Час
	14016

	22
	Необходимость капитального ремонта
	(да/нет)
	нет

	23
	Тип насоса 2
	марка
	 

	24
	Производительность насоса 2
	м3/час
	 

	25
	Электродвигатель насоса 2
	Тип
	 

	26
	Мощность насоса 2
	кВт
	 

	27
	Число оборотов электродвигателя насоса 2
	1/сек
	 

	28
	Год установки насоса 2
	Год
	 

	29
	Количество отработанных часов насоса 2
	Час
	 

	30
	Необходимость капитального ремонта
	(да/нет)
	 

	31
	 Электроснабжающая организация
	наименование
	ПАО "Якутскэнерго"

	32
	Годовой объём потребления электроэнергии 
	кВт/ч
	1055400

	33
	ТП основного электроснабжения
	шт., наимен.
	1 шт., КТПН 6/0,4 кВ

	34
	ТП резервного электроснабжения
	шт., наимен.
	1 шт., ДЭС «MARGEN» GCU 2*1450 EWS LEROY SOMER LS 52,2 VL-50-4P, 6300 В, 50 Гц



Таблица 7 – Перечень параметров резервуаров чистой воды (РЧВ)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Единица измерения
	Значение параметра

	1
	Насосная станция 2-го подъема
	наименование
	Водопроводно-очистные сооружения п.Айхал

	2
	Общая емкость РЧВ
	куб. м
	2 х2000

	3
	Количество резервуаров
	шт.
	2

	4
	Емкость резервуара 1
	куб. м
	2000

	5
	Материал резервуара 1
	 
	металл

	6
	Техническое состояние резервуара 1
	(уд/неуд)
	уд

	7
	Год ввода в эксплуатацию резервуара 1
	год
	2015

	8
	Наличие приборов контроля уровня для резервуара 1
	(да/нет)
	да

	9
	Емкость резервуара 2
	куб. м
	2000

	10
	Материал резервуара 2
	 
	металл

	11
	Техническое состояние резервуара 2
	(уд/неуд)
	уд

	12
	Год ввода в эксплуатацию резервуара 2
	год
	2015

	13
	Наличие приборов контроля уровня для резервуара 2
	(да/нет)
	да



1.4.2. [bookmark: _Toc362607511]Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
Очистка питьевой воды перед подачей потребителю (населению) производится на ВОС, расположенных в пгт. Айхал. ВОС введены в эксплуатацию в 2015 году и предназначены для очистки воды из озера Ойуур–Юреге для хозяйственно-питьевых нужд поселка.
Проектная производительность ВОС составляет 20000 м3/сут., фактическая – в среднем 4052,544 м3/сут., в максимальные сутки потребления (январь) – 5583,622 м3/сут. Загруженность производственных мощностей – 20 %.
Процент износа ВОС достигает 23 %.
Характеристики ВОС приведены в таблице 4.

Цикл работы ВОС:
Исходная вода, от насосной станции на оз. Ойуур–Юреге поступает в здание ВОС попадает на узел грубой очистки воды, представленный напорными самопромывными сетчатыми фильтрами для очистки исходной воды от грубых примесей, окалины и песка.
После фильтрования вода поступает в статические смесители куда производится подача растворов соды и коагулянта. Часть потока воды, прошедшего фильтрование на сетчатых фильтрах, подается на пополнение запаса воды в промежуточные резервуары предназначенные для накопления воды для промывки осветлительных фильтров первой ступени.
После статических смесителей вода поступает в напорные камеры реакции, в которых обеспечивается необходимое время смешения воды с реагентами, вводимыми в статические смесители. Далее вода поступает в осветлительные трехсекционные фильтра первой ступени с Аргелитом, для очистки воды от скоагулированных ранее мелкодисперсных примесей. Фильтрованная на фильтрах первой ступени вода напором поступает на фильтры второй ступени с фильтрующим материалом ОДМ-2Ф. Часть фильтрованной воды поступает в промежуточные резервуары предназначенные для накопления воды для промывки осветлительных фильтров второй ступени. Фильтрованная вода после фильтров второй ступени поступает в РЧВ объемом 2000 м3 (2 шт.), куда предусмотрен ввод раствора ГХН для обеззараживания очищенной воды.
Из резервуаров вода насосами второго подъёма подается в сеть. От напорных водоводов предусмотрено ответвление потока воды на собственные нужды. Грязная промывная вода от фильтров поступает в отстойники. Одновременно с поступлением грязной промывной воды от фильтров в трубопроводы производится дозирование раствора флокулянта, он позволяет ускорить процессы укрупнения и осаждения взвешенных частиц. Отстоянная вода по истечению установленного времени отстаивания откачивается в начало технологического процесса очистки воды – перед камерами реакции. Осадок отводится из конической части отстойников.
Питьевой очищенной водой снабжается жилой фонд, инфраструктура верхнего и нижнего поселков, а также промышленные объекты.
Резервуары чистой воды с камерой переключения (РЧВ) – это накопительные ёмкости (в количестве 2 шт. объемом 2000 м3 каждая), предназначенные для хранения рабочего и неприкосновенного пожарного объема питьевой воды пгт. Айхал. Автоматизированная камера переключения служит для оперативных переключений между емкостями и между трубопроводами, опорожнения резервуаров с последующей откачкой в общую систему канализации.
Площадь застройки ВОС – 360 м2, строительный объем – 285,5 м3. Класс здания – II, степень огнестойкости здания – II, категория здания – Д, камера переключения, отапливаемая. Ёмкости теплоизолированные, неотапливаемые.
Для обеззараживания питьевой воды в РЧВ осуществляется непрерывная подача 0,8 % раствора гипохлорита натрия, контроль качества воды на активный и остаточный хлор производит централизованная химическая лаборатория ООО АО «ПТВС», отбор проб осуществляется из пробоотборника, находящегося непосредственно в лабораторию.
Технические характеристики оборудования ВОС городского поселения «Поселок Айхал» представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Технические характеристики оборудования ВОС городского поселения «Поселок Айхал»
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Назначение (перекачка ХВС, перекачка ГВС)
	Марка оборудования
	Год установки
	Кол-во однотипного оборудования, шт.
	Мощность электросилового агрегата, кВт
	Подача, м3/ч
	Напор, м.вд.ст.
	Режим работы (часов работы в сутки)
	Часов работы в год, ч

	Насосная станция

	1
	Насос подачи воды
	ХВС
	Grundfos NK 80–160/177
	2016
	2
	30
	200
	25
	24
	10800

	2
	Насос подачи воды
	ХВС
	Grundfos NB 125–315/336
	2016
	2
	37
	300
	30
	24
	13320

	3
	Насос подачи воды
	ХВС
	Grundfos NB 50–160/17
	2016
	2
	15
	86
	40
	24
	5400

	4
	Насос-дозатор
	подача соды
	Grundfos DME150-4
	2016
	2
	0,0671
	0,15
	40
	24
	6,039

	5
	Насос-дозатор
	подача коагулянта
	Grundfos DME 375-10
	2016
	2
	0,0671
	0,375
	100
	24
	24,156

	6
	Затвор BRAY диск с эл.пр. AUMA
	
	DN50 PN16
	2016
	15
	0,09
	
	
	24
	486

	7
	Затвор BRAY диск с эл.пр. AUMA
	
	DN80 PN16
	2016
	8
	0,09
	
	
	24
	259,2

	8
	Затвор BRAY диск с эл.пр. AUMA
	
	DN100 PN16
	2016
	13
	0,09
	
	
	24
	421,2

	9
	Затвор BRAY диск с эл.пр. AUMA
	
	DN150 PN16
	2016
	29
	0,09
	
	
	24
	939,6

	10
	Затвор BRAY диск с эл.пр. AUMA
	
	DN200 PN16
	2016
	107
	0,09
	
	
	24
	3466,8

	11
	Затвор BRAY диск с эл.пр. AUMA
	
	DN400 PN16
	2016
	2
	0,16
	
	
	24
	115,2

	12
	Насос-дозатор
	подача флокулянта
	DMX 525-3AR
	2016
	3
	0,37
	0,52
	30
	24
	266,4

	13
	Насос
	ХВС
	GRUNDFOS NB 100/250/258
	2016
	5
	110
	400
	70
	24
	79200

	14
	Кран-балка
	
	2,0-23,4-10,0-380-УЗ
	2016
	1
	3
	
	
	24
	1080

	15
	Таль электрическая
	
	
	2016
	1
	1,86
	
	
	24
	669,6

	16
	Фильтр сетчатый
	
	ПВО-ASF-AF-808LOPR
	2016
	5
	0,1
	
	
	24
	108

	17
	Завеса двухстояковая
	
	Frico AGV4025E
	2016
	1
	36,2
	
	
	24
	9774

	18
	Электромешалка
	
	DOSERO DRV-90–15/15
	2016
	2
	1,5
	
	
	24
	540

	19
	Завеса тепловая
	
	Frico AD2115E14
	2016
	1
	13,5
	
	
	24
	3645

	20
	Установка приточная П1
	
	KLIM 31,5
	2016
	1
	15
	
	
	24
	4050

	21
	Установка приточная П2
	
	KLIM 31,5
	2016
	1
	15
	
	
	24
	4050

	22
	Установка приточная П3
	
	KLIM 3,15
	2016
	1
	31,1
	
	
	24
	8397

	23
	Установка приточная П4
	
	KLIM 5
	2016
	1
	31,1
	
	
	24
	8397

	24
	Установка приточная П5
	
	KLIM С2
	2016
	1
	8,05
	
	
	24
	2173,5

	25
	Установка приточная П6
	
	KLIM 5
	2016
	1
	48,28
	
	
	24
	13035,6

	26
	Установка напорная
	
	Multilift MD 22.3.4
	2016
	1
	3
	
	
	24
	1080

	27
	Насос
	дренажный
	Grundfos Unilift AP 12.50.11.A3
	2016
	1
	1,9
	7,2
	8
	24
	3420

	28
	Насос
	ХВС
	Grundfos CR 15-3
	2016
	1
	3
	17
	33
	24
	90

	29
	Воздуходувка
	
	ВР-4 GM CCM 10/07-18.5
	2016
	2
	18,5
	
	
	24
	6660

	30
	Насос погружной
	дренажный
	GRUNDFOS Unilift СС 9 М1
	2016
	4
	0,78
	7,2
	8
	24
	1123,2

	31
	Сварочный аппарат
	
	Ресанта САИ220
	2016
	1
	6,6
	
	
	24
	2376

	32
	Конвектор
	
	RODA
	2016
	2
	2
	
	
	24
	720

	33
	Вытяжной вентилятор
	
	АИР 132 М4
	2016
	1
	11
	
	
	24
	3960

	34
	Установка приготовления флокулянта
	
	PL 3-2000
	2016
	1
	4,45
	
	
	24
	1602

	35
	Термопот
	
	Vae Vacuum Adinator
	2016
	1
	0,75
	
	
	24
	270

	Насосная станция

	1
	Насос-дозатор
	подача ГПХН
	Grundfos DME150-4
	2016
	2
	0,0671
	0,15
	40
	24
	48

	2
	Насос-дозатор
	подача ГПХН
	Grundfos DME 375-10
	2016
	2
	0,0671
	0,375
	100
	24
	24

	3
	Водонагреватель
	
	HEATEX
	2016
	1
	2
	
	
	24
	540

	4
	Кондиционер
	
	Dаikin
	2016
	1
	1,47
	
	
	24
	529

	5
	Электролизер
	
	OSEC B1-150
	2016
	2
	5,4
	
	
	24
	1944

	6
	Дозировочный насос
	подача солевого раствора
	Chem-Ad
	2016
	1
	0,09
	0,25
	35
	24
	32

	7
	Вытяжной вентилятор В1, В6
	
	VR60-30/28.4D
	2016
	2
	1,74
	
	
	24
	1253

	8
	Вытяжной вентилятор В2
	
	АУОМ 800
	2016
	1
	1,5
	
	
	24
	540

	9
	Вытяжной вентилятор В3
	
	СК 100А
	2016
	1
	0,041
	
	
	24
	15

	10
	Вытяжной вентилятор В4
	
	СК125С
	2016
	1
	0,072
	
	
	24
	26

	11
	Вытяжной вентилятор В5, В7
	
	VR60-35/31.4D
	2016
	2
	2,48
	
	
	24
	1786



1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)
В таблице 5 приведены технические характеристики оборудования насосной станции I-го подъема. В таблице 6 указан перечень параметров сооружений и оборудования насосных станций 2-ого подъема.

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
Важнейшим элементом системы водоснабжения являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены, в основном, для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Магистрали соединяются рядом перемычек для переключений в случае аварии. Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, и транзитные потоки там незначительны.
Общая протяженность водопроводных сетей достигает 42,495 км. Технические характеристики сетей водоснабжения приведены в таблице 9.


5
Таблица 9 – Технические характеристики сетей водоснабжения
	Наименование населенного пункта
	Начальный колодец
	Назначение
	Конечный колодец
	Диаметр, мм
	Материал
	Протяженность, км
	Год прокладки
	Способ прокладки

	Айхал, напорный водовод на озере 
 инв. 95000102548.
	Насосная 1 подъема
	водоснабжение
	ЦЭК
	325, 219
	Ст. труба в утеплителе покрытым цинком
	5,3
	2011
	надземная

	Айхал, технологический трубопровод
инв. 95000102458.
	Насосная 1 подъема
	водоснабжение
	ЦЭК
	325, 159
	Ст. труба в утеплителе покрытым цинком
	5,3
	2011
	надземная

	Айхал, резервный трубопроводный водосброс инв. 95000102549.
	ТК БСИ
	водоснабжение
	КОС
	325
	Ст. труба в утеплителе покрытым цинком
	2,1
	1991
	надземная

	Айхал, водовод речной воды
инв. 95000102546.
	ТК БСИ
	водоснабжение
	ВОС
	325
	Ст. труба в утеплителе покрытым цинком
	2,3
	1988
	надземная

	Айхал, временный водовод речной воды инв. 95000102570.
	ТК БСИ
	водоснабжение
	ВОС
	273
	Ст. труба в утеплителе покрытым цинком
	2,3
	1986
	надземная

	Айхал, инженерные сети водовода речной воды
инв. 95000102547.
	АТТ-1
	водоснабжение
	ТП "ВРТ"
	159
	Ст. труба в утеплителе покрытым цинком
	0,425
	1992
	надземная

	Айхал, сети водоснабжения
инв. 95000102532.
	ТК2
	водоснабжение
	ТК "ВТБ"
	108
	Ст. труба в утеплителе покрытым цинком
	0,085
	1990
	подземная

	Айхал, сети водоснабжения                
	Энергоблок
	очищенное водоснабжение
	  АСМТ
	89, 114, 219
	Ст. труба в утеплителе покрытым сеткой капрон и фольгоизолом
	0,33
	1989
	подземная

	Айхал, сети водоснабжения               
	АСМТ
	очищенное водоснабжение
	Юбил 13
	76, 114, 219
	Ст. труба в утеплителе покрытым сеткой капрон
	0,37
	1990
	подземная

	Айхал, сети водоснабжения               
	Юбил 13
	очищенное водоснабжение
	ГИБДД
	76, 114, 159,  219
	Ст. труба в утеплителе покрытым сеткой капрон
	0,875
	1992
	подземная

	Айхал, сети водоснабжения               
	Юбил 13
	очищенное водоснабжение
	Юбил 6, с учетом врезок
	76, 114, 219
	Ст. труба в утеплителе покрытым сеткой капрон
	0,725
	1994
	подземная

	Айхал, сети водоснабжения                
	Энергоблок
	очищенное водоснабжение
	 Юбилейная 2, с учетом врезок
	89, 114, 219
	Ст. труба в утеплителе покрытым сеткой капрон и фольгоизолом
	0,37
	1987
	подземная

	Айхал, сети водоснабжения                
	 Юбилейная 2
	очищенное водоснабжение
	Энтузистов 2, с учетом врезок
	76,  114, 219
	Ст. труба в утеплителе покрытым сеткой капрон и фольгоизолом
	0,61
	1989
	подземная

	Айхал, сети водоснабжения                
	Энтузистов 2
	очищенное водоснабжение
	Энтузистов 4, с учетом врезок
	76,  159
	Ст. труба в утеплителе покрытым сеткой капрон и фольгоизолом
	0,23
	1991
	подземная

	Айхал, сети водоснабжения                
	Энтузистов 2
	очищенное водоснабжение
	Алмазная 3, с учетом врезок
	57, 76, 219
	Ст. труба в утеплителе покрытым сеткой капрон и фольгоизолом
	0,28
	1994
	подземная

	Айхал, сети водоснабжения                
	 Кадзова 2
	очищенное водоснабжение
	Бассейн КСК
	76,  114, 219
	Ст. труба в утеплителе покрытым сеткой капрон и фольгоизолом
	0,34
	1994
	подземная

	Айхал, сети водоснабжения                
	 Кадзова 1
	очищенное водоснабжение
	Алмазная 1, с учетом врезок
	57,  114, 219
	Ст. труба в утеплителе покрытым сеткой капрон 
	0,395
	1994
	подземная

	Айхал, сети водоснабжения                
	 Юбилейная 2
	очищенное водоснабжение
	 Юбилейная 1, с учетом врезок
	  108, 159, 219
	Ст. труба в утеплителе покрытым сеткой капрон 
	0,235
	1989
	подземная

	Айхал, сети водоснабжения                
	 Юбилейная 1
	очищенное водоснабжение
	Энтузиастов 3, с учетом врезок
	  57, 76, 108, 219
	Ст. труба в утеплителе покрытым сеткой капрон 
	0,84
	1991
	подземная

	Айхал, сети водоснабжения                
	 Юбилейная 1
	очищенное водоснабжение
	Советская 101, с учетом врезок
	  57, 89, 108
	Ст. труба в утеплителе покрытым сеткой капрон 
	0,8
	1987
	подземная, надземная

	Айхал, сети водоснабжения                
	 Советская 103
	очищенное водоснабжение
	Попугаевой 18, с учетом врезок
	  57, 89, 108, 159
	Ст. труба в утеплителе покрытым сеткой рабицей в деревянных коробах 
	0,65
	1987
	 надземная

	Айхал, сети водоснабжения                
	ЦЭК
	очищенное водоснабжение
	Попугаевой 27, с учетом врезок
	  57, 89, 108, 159
	Ст. труба в утеплителе покрытым сеткой рабицей в деревянных коробах 
	3,9
	1986
	надземная

	Айхал, сети водоснабжения                
	ЦЭК
	очищенное водоснабжение
	К18 ул.Южная, с учетом врезок
	  57, 76, 89, 108, 159
	Ст. труба в утеплителе покрытым сеткой рабицей в деревянных коробах 
	3,7
	1986
	 надземная

	Айхал, сети водоснабжения                
	К18 ул.Южная
	очищенное водоснабжение
	Коровник
	  25, 32, 57, 89
	Ст. труба в утеплителе покрытым сеткой рабицей в деревянных коробах 
	0,65
	1986
	 надземная

	Айхал, сети водоснабжения                
	ЦЭК
	очищенное водоснабжение
	Корнилова 3, с учетом врезок
	  57, 76,  108, 159
	Ст. труба в утеплителе покрытым сеткой рабицей в деревянных коробах 
	0,85
	1986
	 надземная

	Айхал, сети водоснабжения                
	ТП "ВРТ"
	очищенное водоснабжение
	Корнилова 1-2 с учетом врезок
	  57, 76, 89, 108
	Ст. труба в утеплителе покрытым сеткой рабицей в деревянных коробах 
	0,45
	1998
	 надземная

	Айхал, сети водоснабжения                
	ВОС
	очищенное водоснабжение
	ТП "ПНС-2"
	108
	Ст. труба в утеплителе покрытым цинком
	0,09
	1998
	 надземная

	Айхал, сети водоснабжения                
	ВОС
	очищенное водоснабжение
	УП1 ЦГК
	2*325
	Ст. труба в утеплителе покрытым цинком
	0,8
	2008
	 надземная

	Айхал, сети водоснабжения                
	УП1 ЦГК
	очищенное водоснабжение
	ТК2 ул. Энергетиков
	219
	Ст. труба в утеплителе покрытым цинком
	0,67
	2008
	 надземная

	Айхал, сети водоснабжения                
	ТК2 ул. Энергетиков
	очищенное водоснабжение
	ТП "Рудник"
	114
	Ст. труба в утеплителе покрытым цинком
	0,98
	2015
	 надземная

	Айхал, сети водоснабжения                
	ТК2 ул. Энергетиков
	очищенное водоснабжение
	ТП "БСИ"
	219
	Ст. труба в утеплителе покрытым цинком
	0,565
	2012
	 надземная

	Айхал, сети водоснабжения                
	ТП "БСИ"
	очищенное водоснабжение
	БМГК п. Айхал
	219
	Ст. труба в утеплителе покрытым цинком
	1,2
	2014
	 надземная

	Айхал, сети водоснабжения                
	 ЦГК
	очищенное водоснабжение
	ТП "ВРТ"
	2*89
	Ст. труба в утеплителе покрытым  цинком
	0,37
	2009
	 надземная

	Айхал, сети водоснабжения                
	ТП "БСИ"
	очищенное водоснабжение
	АТТ
	159
	Ст. труба в утеплителе покрытым  цинком
	0,65
	1986
	 надземная

	Айхал, сети водоснабжения                
	АТТ
	очищенное водоснабжение
	ЦГМ
	159
	Ст. труба в утеплителе покрытым  цинком
	0,68
	1989
	 надземная

	Айхал, сети водоснабжения                
	ПНС-1
	очищенное водоснабжение
	УМТС
	114
	Ст. труба в утеплителе покрытым  цинком
	0,72
	1989
	 надземная

	Айхал, сети водоснабжения                
	ПНС-1
	очищенное водоснабжение
	АРЭС
	108
	Ст. труба в утеплителе покрытым  цинком
	0,38
	1989
	 надземная

	Айхал, сети водоснабжения                
	ПНС-1
	очищенное водоснабжение
	Промзона
	108, 159
	Ст. труба в утеплителе покрытым  цинком
	0,98
	1989
	 надземная

	ИТОГО
	
	
	
	
	
	42,495
	
	



1.4.5. 
1.4.6. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении потребителей городского поселения «Айхал», анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
В системе централизованного водоснабжения городского поселения «Поселок Айхал» существует ряд технических и технологических проблем, затрудняющих обеспечение качественного и надежного водоснабжения потребителей.
Проблемными вопросами системы водоснабжения в п. Айхал являются:
− восстановление и усовершенствование существующих систем водоснабжения для поддержания их эксплуатационного состояния;
− рациональное использование питьевой воды;
− улучшение экологического и санитарно-гигиенического состояния водных объектов;
− проведение комплекса ремонтно-восстановительных работ на водозаборе и системах водоснабжения.

1.4.7. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Горячее водоснабжение потребителей городского поселения «Поселок Айхал» осуществляется от ЦГК и БМГК п. Айхал.
ЦГК предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей воды для теплоснабжения жилых и социально культурных объектов.
БМГК п. Айхал предназначена для выработки и распределения тепловой энергии по типам теплопотребления (отопление, ГВС). К БМГК п. Айхал подключены жилые здания, объекты бюджетной сферы и прочие потребители.
Схема работы котельных ЦГК и БМГК п. Айхал – закрытая.
Характеристики котельных на территории ГП «Поселок Айхал» приведены в таблице 10.
Характеристика тепловых сетей от каждого источника представлена в таблице 11. Суммарная протяженность тепловых сетей равна 27,83 км.




Таблица 10 – Характеристики котельных на территории ГП «Поселок Айхал»
	№ п/п
	Наименование котельной
	Адрес
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Количество котлов
	Присоединенная нагрузка
	Марки котлов, год установки/кап.ремонта
	Вид используемого топлива (основного/резервного)
	КПД котельной, %
	Температурный график, °С
	Наличие аварийного источника электроснабжения
	Наличие аварийного запаса топлива (вид аварийного топлива)

	1
	ЦГК
	п. Айхал промзона
	126,58
	6
	14,05
	паровой ДЕ-6,5-14 ГМ (2007г.)  
паровой ДЕ-6,5-14 ГМ (2007г.)                                                                                                          водогрейный КВ ГМ -30-150 (2007г./2013г.) 
водогрейный КВ ГМ -30-150 (2007г./2013г.) 
водогрейный КВ ГМ -30-150 (2007г./2013г.) 
водогрейный КВ ГМ -30-150 (2007г./2013г.)
	газ/дизтопливо
	91
	150/70
	дэс - Margen -2х1,1 мВт 6 кВ, п/ст110/6кВ «Энергоблок» 
	дизтопливо «Арктика»

	2
	БМГК п. Айхал
	п. Айхал ул. Гагарина,9а
	33,10
	5
	2,49
	Logano S825L (2012г.)  
Logano S825L (2012г.)    
Logano S825L (2012г.)   
Logano S825L (2012г.)
Logano S825L (2012г.)
	газ/эл.энергия
	91
	95/70
	 
	 

	3
	БМГК п. Дорожный
	п. Дорожный ул. Красных Зорь,4
	котельная в режиме консервации с 01.07.2023 г.



Таблица 11 – Характеристика тепловых сетей от каждого источника
	Начало участка
	Конец участка
	Наружный диаметр, мм
	Длина участка 
	Тип прокладки
	Вид прокладки
	Тип изоляции
	Тип компенсирующих устройств
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Балансовая принадлежность

	
	
	
	(в 2-х трубном исчислении), км
	(надземная, подземная)
	(канальная, бесканальная)
	
	
	
	

	ЦГК

	Центральная газовая котельная (ТК-1)
	ТП "Энергоблок"
	426
	1,2399
	надземная
	бесканальная
	цинк, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	2008
	ООО"ПТВС" инв. № 950000102535

	ТК-2
	ТП "БСИ"
	426
	0,5621
	надземная
	бесканальная
	цинк, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	2012
	ООО"ПТВС" инв. № 950000102554

	Центральная газовая котельная (ТК-1)
	ТП "ВРТ"
	219
	0,3251
	надземная
	бесканальная
	цинк, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	2009
	ООО"ПТВС" инв. № 950000102586

	Центральная газовая котельная (ТК-1)
	ТП "ПНС-2"
	219
	0,09795
	надземная
	бесканальная
	цинк, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	2011
	ООО"ПТВС" инв. № 950000102564

	Центральная газовая котельная (ТК-1)
	ТП "Рудник Айхал"
	530, 426
	1,3874
	надземная
	бесканальная
	цинк, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	2008
	ООО"ПТВС" инв. № 950000102559

	ТП "Энергоблок"
	АСМТ
	от 57 до 426 
	0,46
	подземная
	 
	фольгоизол, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	1984
	сети аренды

	АСМТ
	поворот на Юбилейную 13
	от 108 до 325
	0,547
	подземная
	 
	сетка копролон, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	1984
	сети аренды

	поворот на Юбилейную 13
	поворот на Алмазную 3
	от 76 до 219
	0,286
	подземная
	 
	сетка копролон, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	2002
	сети аренды

	поворот на Алмазную 3
	поворот на Кадзова 4
	от 57 до 325
	0,334
	подземная
	 
	сетка копролон, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	2004
	сети аренды

	Поворот на Кадзова 4
	поворот на Кадзова 3
	от 57 до 273
	0,282
	подземная
	 
	сетка копролон, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	1992
	сети аренды

	колодец К16
	Алмазная 8
	108
	0,061
	подземная
	 
	фольгоизол, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	2014
	ООО"ПТВС" инв. № 950000104998

	Поворот на Кадзова 3
	поворот на Энтузиастов 6
	от 57 до 159
	0,38
	подземная
	 
	сетка копролон, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	1996
	сети аренды

	поворот на Энтузиастов 6
	СОК
	от 57 до 219
	0,216
	подземная
	 
	сетка копролон, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	1995
	сети аренды

	поворот на Энтузиастов 6
	СОШ №23
	от 127 до 219
	0,22
	подземная
	 
	сетка копролон, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	1994
	сети аренды

	колодец К23
	поворот на ул.Алмазную 3
	от 57 до 219
	0,223
	подземная
	 
	сетка копролон, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	1994
	сети аренды

	колодец К23
	поворот на Юбилейную 13
	от 76 до159
	0,306
	подземная
	 
	сетка копролон, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	1998
	сети аренды

	поворот на соборную 
	ресторан "Кристалл"
	325
	0,162
	подземная
	 
	сетка копролон, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	1984
	сети аренды

	ресторан "Кристалл"
	Энтузиастов 2
	от 76 до 273
	1,391
	подземная
	 
	сетка копролон, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	1984
	сети аренды

	ресторан "Кристалл"
	Колодец К36
	от 89 до 273
	0,441
	подземная
	 
	сетка копролон, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	1984
	сети аренды

	ресторан "Кристалл"
	Кюбилейная 10
	от 57 до 159
	0,279
	подземная
	 
	сетка копролон, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	1984
	сети аренды

	Колодец К34
	Энтузиастов 3
	от 76 до 219
	0,845
	подземная
	 
	сетка копролон, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	1989
	сети аренды

	Колодец К36
	Советская 9
	от 57 до 219
	0,552
	подземная
	 
	сетка копролон, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	1984
	сети аренды

	БМГК п. Айхал (юг)

	ЦЭК
	Молодежная 15
	от 108 до 273
	1,755
	надземная
	 
	сетка копролон, фольгоизол, цинк, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	1982
	сети аренды

	Гагарина 6а
	коровник 
	от 57 до 159
	1,026
	надземная
	 
	сетка копролон, фольгоизол, цинк, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	1982
	сети аренды

	ЦЭК
	Гагарина 2а
	от 57 до 108
	0,506
	надземная
	 
	сетка копролон, фольгоизол, цинк, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	1982
	сети аренды

	ЦЭК
	поворот на Амакинскую 2
	273
	0,715
	надземная
	 
	сетка копролон, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	1982
	сети аренды

	БМГК п. Айхал (север)

	К1
	Лумумбы 1
	от 57до 159
	0,39
	надземная
	 
	сетка копролон, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	1982
	сети аренды

	К2
	Полярная 4
	от 57до 159
	0,34
	надземная
	 
	сетка копролон, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	1982
	сети аренды

	К3
	Гагарина 28
	от 57до 159
	0,615
	надземная
	 
	сетка копролон, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	1982
	сети аренды

	К4
	Стрельникова 1
	от 57до 159
	0,213
	надземная
	 
	сетка копролон, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	1982
	сети аренды

	К5
	Советская4-8 
	от 57до 159
	0,64
	надземная
	 
	сетка копролон, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	1982
	сети аренды

	К7
	Амакинская 12
	от 57до 159
	0,362
	надземная
	 
	сетка копролон, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	2004
	сети аренды

	К7
	Попугаевой 15
	от 57до 219
	0,549
	надземная
	 
	сетка копролон, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	2005
	сети аренды

	К9
	Попугаевой 27
	от 57до 159
	0,354
	надземная
	 
	сетка копролон, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	1995
	сети аренды

	ТП "БСИ"
	КОС
	от 57 до 325
	2,742
	надземная
	 
	сетка копролон, фольгоизол, цинк, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	1987
	ООО"ПТВС" инв. № 950000102549

	ТП "БСИ"
	ПНС-2
	от 57 до 325
	2,548
	надземная
	 
	сетка копролон, фольгоизол, цинк, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	1988
	ООО"ПТВС" инв. № 950000102553

	ПНС-1 
	УМТС
	от 57 до 325
	1,826
	надземная
	 
	сетка копролон, фольгоизол, цинк, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	1989
	ООО"ПТВС" инв. № 950000102584

	ТП "ПНС-2"
	АТА 
	от 57 до 159
	0,145
	надземная
	 
	сетка копролон, фольгоизол, цинк, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	1988
	ООО"ПТВС" инв. № 950000102552

	ТП "ПНС-2"
	Кислородная станция
	от 57 до 159
	0,383
	надземная
	 
	сетка копролон, фольгоизол, цинк, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	1988
	ООО"ПТВС" инв. № 950000102552

	ТП "ПНС-2"
	АМНУ
	от 57 до 325
	0,478
	надземная
	 
	сетка копролон, фольгоизол, цинк, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	1988
	ООО"ПТВС" инв. № 950000102564

	ТП "ВРТ"
	Корнилова 8
	от 57 до 159
	0,534
	надземная
	 
	сетка копролон, фольгоизол, цинк, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	1988
	ООО"ПТВС" инв. № 950000102552

	ТП "ВРТ"
	ЦРП
	от 57 до 108
	0,555
	надземная
	 
	сетка копролон, фольгоизол, цинк, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	1988
	ООО"ПТВС" инв. № 950000102552

	ТП "ВРТ"
	РММ
	от 57 до 219
	0,556
	надземная
	 
	сетка копролон, фольгоизол, цинк, мин.вата
	П- образные компенсаторы
	1989
	ООО"ПТВС" инв. № 950000102552

	ИТОГО
	27,83
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc379439684][bookmark: _Toc111739054][bookmark: _Toc111739160][bookmark: _Toc111739362][bookmark: _Toc231143452]Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Для предотвращения замерзания трубопроводы холодного водоснабжения прокладываются в проходных каналах совместно с трубопроводами отопления и ГВС.
Также для предупреждения замерзания водопроводных труб необходимо:
· обеспечивать непрерывное движение воды в трубопроводах;
· принимать время остановки водопровода для ликвидации повреждений или аварии не более определенного теплотехническим расчетом;
· снижать до минимума тепловые потери трубопроводов;
· обеспечивать контроль за гидравлическими и тепловыми режимами водопровода;
· производить прокладку трубопроводов ХВС совместно в одном канале с системами ГВС и отопления;

Для предотвращения остановки движения воды в водоводах необходимо предусматривать:
· бесперебойное электроснабжение насосной станции;
· установку на площадке насосной станции резервной электростанции на жидком топливе или установку дополнительного агрегата с двигателем внутреннего сгорания;
· установку в насосной станции не менее трех насосных агрегатов независимо от категории водопровода;
· организацию непрерывного контроля за расходом воды в водоводах.

Для обеспечения бесперебойной работы водопроводной сети и борьбы с утечками воды необходимо соблюдение следующих условий.
Сеть должна быть закольцована, тупиковые линии могут сохраняться только в виде исключения.
На сети должны быть установлены в необходимом количестве:
а) задвижки для выделения отдельных участков сети на время ремонта или при повреждении. Они устанавливаются в колодцах, желательно на пересечении линий. К задвижкам должен быть обеспечен свободный доступ;
б) вантузы, служащие для выпуска воздуха из сети. Они ставятся на самых высоких точках сети, а также в верхних точках профиля труб;
в) предохранительные клапаны для предотвращения гидравлических ударов в сети;
г) на водоводах при наличии стальных труб должны быть врезаны специальные штуцера для измерения давления.
Места установки колодцев с задвижками, вантузами и предохранительными клапанами определяются техническим проектом.
Кроме того, на сети должны быть установлены пожарные гидранты на расстоянии один от другого, не превышающем 100 м;
д) водопроводная сеть и вся сетевая арматура должны содержаться в образцовом техническом и санитарном состоянии.
е) на вводах водопровода следует устанавливать незамерзающую арматуру.
Примеры арматуры, работающей при оледенении трубопровода на 50 % живого сечения трубы, показаны на рисунках 4-5.
[image: ]
[bookmark: рис_облед1]Рисунок 4 – Конструкция выпуска воды при оледенении трубопровода на 50 % (1 - трубопровод; 2 - корпус арматуры; 3 - клапан; 4 - шпиндель; 5 - ходовая гайка; 6 - нажимная гайка; 7 - уплотнение шпинделя; 8 – выпускной патрубок; 9 - теплоизоляция; 10 – лед)

[image: ]
[bookmark: рис_облед2]Рисунок 5 – Конструкция аэрационного клапана при оледенении трубопровода на 50 % (1 - трубопровод; 2 - корпус арматуры; 3 - клапан; 4 - уплотнение; 5 - шпиндель; 6 - нажимная гайка; 7 – теплоизоляция)

[bookmark: _Toc379439685][bookmark: _Toc111739055][bookmark: _Toc111739161][bookmark: _Toc111739363][bookmark: _Toc231143453]Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
Объекты централизованной системы водоснабжения являются собственностью городского поселения «Поселок Айхал».
Организацией, эксплуатирующей системы холодного водоснабжения на территории городского поселения «Поселок Айхал», является ООО АО «ПТВС».

2. [bookmark: _Toc369620921][bookmark: _Toc379439686][bookmark: _Toc111739056][bookmark: _Toc111739162][bookmark: _Toc111739364][bookmark: _Toc231143454]Направления развития централизованных систем водоснабжения
2.1. [bookmark: _Toc369620922][bookmark: _Toc379439687][bookmark: _Toc111739057][bookmark: _Toc111739163][bookmark: _Toc111739365][bookmark: _Toc231143455]Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения
Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития городских территорий.
Принципами развития системы водоснабжения на территории городского поселения «Поселок Айхал» являются:
· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);
· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;
· постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

В соответствии с пунктом 2 Перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, порядка и правил, определения плановых значений» к показателям развития централизованных систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, относятся: 
•	Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);
•	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;
•	Показатели очистки сточных вод;
•	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).
Применительно к централизованным системам водоснабжения городского поселения «Поселок Айхал» данные показатели рассмотрены в разделе 7.

2.2. [bookmark: _Toc369620923][bookmark: _Toc379439688][bookmark: _Toc111739058][bookmark: _Toc111739164][bookmark: _Toc111739366][bookmark: _Toc231143456]Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев
[bookmark: _Toc369620924][bookmark: _Toc379439689]Водоснабжение городского поселения «Поселок Айхал» имеет сложившуюся структуру. Источник водоснабжения – поверхностный, имеет достаточный объем для обеспечения водой населения и промышленности. Качество воды, подаваемой на очистку, не имеет превышений по загрязняющим веществам не позволяющее проводить экономически целесообразную очистку (фенолы, нефтепродукты, ионы тяжелых металлов, цианиды, пестициды).
В городском поселении «Поселок Айхал» принят единый сценарий развития централизованных систем водоснабжения. Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2035 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения. Сценарием предусматривается:
-	планомерная реконструкция объектов централизованного водоснабжения, имеющих значительный износ;
-	строительство объектов централизованного водоснабжения с целью обеспечения возможности подключения всех перспективных потребителей.

Перспективные прогнозы приростов площадей строительных фондов в ГП «Поселок Айхал» сформированы на основе проектных решений Генерального плана муниципального образования.
Проектные решения генерального плана в части жилищного фонда приведены в таблице 1, в части учреждений социального обслуживания населения в таблице 2. Ориентировочные места размещения проектируемых объектов, для которых предусматривается присоединение к централизованной системе теплоснабжения, приведены на рисунке 2.
Перечень основных мероприятий по развитию централизованной системы водоснабжения представлен в Разделе 4.




3. [bookmark: _Toc111739059][bookmark: _Toc111739165][bookmark: _Toc111739367][bookmark: _Toc231143457]Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
3.1. [bookmark: _Toc369620925][bookmark: _Toc379439690][bookmark: _Toc111739060][bookmark: _Toc111739166][bookmark: _Toc111739368][bookmark: _Toc231143458]Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке
Общий баланс подачи и реализации питьевой, горячей воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь при ее производстве и транспортировке за 2025 год представлен в таблице 12.

Таблица 12 – Общий баланс подачи и реализации воды на территории городского поселения «Поселок Айхал»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Годовое, м3 (факт 2025 год)

	Горячее водоснабжение
	 

	1.1.
	Производство ГВС
	м3/год
	366 430,442

	1.2.
	Полезный отпуск
	м3/год
	363 798,998

	1.3.
	Собственное потребление
	м3/год
	2 631,444

	Холодное водоснабжение
	 

	2.1.
	Отпуск очищенной воды
	м3/год
	1 479 178,523

	2.2.
	Полезный отпуск
	м3/год
	561 417,095

	2.3.
	Собственное потребление
	м3/год
	553 962,430

	Всего: питьевая хим. очищенная вода
	 

	3.1.
	Подъём воды
	м3/год
	1 558 899,963

	3.2.
	Потери при транспортировке
	м3/год
	79 721,440

	3.3.
	Отпуск очищенной воды
	м3/год
	1 479 178,523

	3.4.
	Полезный отпуск
	м3/год
	925 216,093

	3.5.
	Собственное потребление
	м3/год
	553 962,430

	Питьевая неочищенная вода - Техническая вода (ТВ)
	 

	4.1.
	Забор технической воды
	м3/год
	1 842 191,960

	4.2.
	Потери при транспортировке
	м3/год
	124 813,849

	4.3.
	Полезный отпуск
	м3/год
	1 717 378,111

	4.4.
	Собственное потребление
	м3/год
	1 573 299,963



На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.
Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.
Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:
Полезные расходы:
1. Расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:
· чистка резервуаров;
· промывка тупиковых сетей;
· на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;
· расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;
· промывка канализационных сетей;
· тушение пожаров;
· испытание пожарных гидрантов.
2. Организационно-учетные расходы, в том числе:
· не зарегистрированные средствами измерения;
· не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;
· не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;
· не учтенные из-за погрешности средств измерения НС II подъема;

Потери из водопроводных сетей:
1. Потери из водопроводных сетей в результате аварий;
2. Скрытые утечки из водопроводных сетей;
3. Утечки из уплотнения сетевой арматуры;
4. Расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;
5. Утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

3.2. [bookmark: _Toc369620926][bookmark: _Toc379439691][bookmark: _Toc42528891][bookmark: _Toc111739061][bookmark: _Toc111739167][bookmark: _Toc111739369][bookmark: _Toc231143459]Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Территориальный баланс подачи горячей, питьевой воды на территории городского поселения «Поселок Айхал» приведен в таблице 13.

Таблица 13 – Территориальный баланс подачи горячей, питьевой воды на территории городского поселения «Поселок Айхал»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Годовое, м3 (факт 2025 год)
	Среднесуточное, м3/сут
	Максимальное суточное, м3/сут

	Горячее водоснабжение
	 
	 

	1.1.
	Производство ГВС
	м3/год
	366 430,442
	1003,92
	1205,36

	1.2.
	Полезный отпуск
	м3/год
	363 798,998
	996,71
	1196,71

	1.3.
	Собственное потребление
	м3/год
	2 631,444
	7,21
	8,66

	Холодное водоснабжение
	 
	 

	2.1.
	Отпуск очищенной воды
	м3/год
	1 479 178,523
	3048,62
	3660,36

	2.2.
	Полезный отпуск
	м3/год
	561 417,095
	1538,13
	1846,77

	2.3.
	Собственное потребление
	м3/год
	553 962,430
	1510,50
	1813,59

	Всего: питьевая хим. очищенная вода
	 
	 

	3.1.
	Подъём воды
	м3/год
	1 558 899,963
	4272,49
	5129,80

	3.2.
	Потери при транспортировке
	м3/год
	79 721,440
	219,94
	264,08

	3.3.
	Отпуск очищенной воды
	м3/год
	1 479 178,523
	4052,54
	4865,72

	3.4.
	Полезный отпуск
	м3/год
	925 216,093
	2534,84
	3043,47

	3.5.
	Собственное потребление
	м3/год
	553 962,430
	1517,71
	1822,24

	Питьевая неочищенная вода - Техническая вода (ТВ)
	 
	 

	4.1.
	Забор технической воды
	м3/год
	1 842 191,960
	4913,23
	5899,11

	4.2.
	Потери при транспортировке
	м3/год
	124 813,849
	208,08
	249,84

	4.3.
	Полезный отпуск
	м3/год
	1 717 378,111
	394,73
	473,94

	4.4.
	Собственное потребление
	м3/год
	1 573 299,963
	4310,41
	5175,33



3.3. [bookmark: _Toc369620927][bookmark: _Toc379439692][bookmark: _Toc111739062][bookmark: _Toc111739168][bookmark: _Toc111739370][bookmark: _Toc231143460]Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)
Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды на территории городского поселения «Поселок Айхал» представлен в таблице 14.

Таблица 14 – Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды на территории городского поселения «Поселок Айхал»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025 год

	Горячее водоснабжение

	 
	Полезный отпуск
	м3/год
	363799,00

	1.
	Жилищный фонд
	м3/год
	271153,94

	2.
	Местный бюджет:
	м3/год
	9401,34

	 
	Образование
	м3/год
	2357,33

	 
	Культура
	м3/год
	0,00

	 
	Прочие учреждения местного бюджета
	м3/год
	7044,01

	3.
	Республиканский бюджет
	м3/год
	2619,91

	4.
	Федеральный бюджет
	м3/год
	82,93

	5.
	Сторонние потребители:
	м3/год
	80540,89

	 
	ведомственный жилой фонд
	м3/год
	0,00

	 
	промышленность
	м3/год
	40899,90

	 
	прочие
	м3/год
	39640,99

	Холодное водоснабжение

	 
	Полезный отпуск
	м3/год
	561417,10

	1.
	Жилищный фонд
	м3/год
	378747,67

	2.
	Местный бюджет:
	м3/год
	11213,04

	 
	Образование
	м3/год
	4058,42

	 
	Культура
	м3/год
	0,00

	 
	Прочие учреждения местного бюджета
	м3/год
	7154,62

	3.
	Республиканский бюджет
	м3/год
	7194,73

	4.
	Федеральный бюджет
	м3/год
	1626,58

	5.
	Сторонние потребители:
	м3/год
	162635,08

	 
	ведомственный жилой фонд
	м3/год
	0,00

	 
	промышленность
	м3/год
	99050,69

	 
	прочие
	м3/год
	63584,39

	Всего: питьевая хим. очищенная вода

	 
	Полезный отпуск
	м3/год
	925216,09

	1.
	Жилищный фонд
	м3/год
	649901,60

	2.
	Местный бюджет:
	м3/год
	20614,38

	 
	Образование
	м3/год
	6415,75

	 
	Культура
	м3/год
	0,00

	 
	Прочие учреждения местного бюджета
	м3/год
	14198,63

	3.
	Республиканский бюджет
	м3/год
	9814,63

	4.
	Федеральный бюджет
	м3/год
	1709,52

	5.
	Сторонние потребители:
	м3/год
	243175,96

	 
	ведомственный жилой фонд
	м3/год
	0,00

	 
	промышленность
	м3/год
	139950,59

	 
	прочие
	м3/год
	103225,38

	Питьевая неочищенная вода - Техническая вода (ТВ)

	 
	Полезный отпуск
	м3/год
	144078,15

	1.
	Жилищный фонд
	м3/год
	0,00

	2.
	Местный бюджет:
	м3/год
	0,00

	 
	Образование
	м3/год
	0,00

	 
	Культура
	м3/год
	0,00

	 
	Прочие учреждения местного бюджета
	м3/год
	0,00

	3.
	Республиканский бюджет
	м3/год
	0,00

	4.
	Федеральный бюджет
	м3/год
	0,00

	5.
	Сторонние потребители:
	м3/год
	144078,15

	 
	промышленность
	м3/год
	143764,18

	 
	с/хоз.
	м3/год
	0,00

	 
	прочие
	м3/год
	313,97



3.4. [bookmark: _Toc369620928][bookmark: _Toc379439693][bookmark: _Toc111739063][bookmark: _Toc111739169][bookmark: _Toc111739371][bookmark: _Toc231143461]Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды за 2025 год представлены в п. 3.3.
Согласно Приказу Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) от 20.06.2024 № 19 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» (Зарегистрирован 25.06.2024 № RU1401420221950) нормативы приведены в таблицах 15-21.

Таблица 15 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению (распространяется на муниципальные образования, в которых оплата коммунальной услуги за отопление осуществляется в течение календарного года)
	Климатическая зона
	Муниципальные районы/ городские округа
	Категория многоквартирного
(жилого) дома
	Норматив потребления (Гкал на I кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

	
	
	
	многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича
	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков
	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов

	2 зона
	Мирнинский
	Этажность
	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

	
	
	1
	0,0474
	0,0474
	0,0474

	
	
	2
	0,0384
	0,0384
	0,0384

	
	
	3-4
	0,0313
	0,0313
	0,0313

	
	
	5-9
	0,0286
	0,0286
	0,0286

	
	
	10
	0,0286
	0,0286
	0,0286

	
	
	11
	0,0286
	0,0286
	0,0286

	
	
	12
	0,0286
	0,0286
	0,0286

	
	
	13
	0,0286
	0,0286
	0,0286

	
	
	14
	0,0286
	0,0286
	0,0286

	
	
	15
	0,0286
	0,0286
	0,0286

	
	
	16 и более
	0,0286
	0,0286
	0,0286

	
	
	Этажность
	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки

	
	
	1
	0,0474
	0,0474
	0,0474

	
	
	2
	0,0384
	0,0384
	0,0384

	
	
	З
	0,0349
	0,0349
	0,0349

	
	
	4 - 5
	0,0286
	0,0286
	0,0286

	
	
	6 - 7
	0,0286
	0,0286
	0,0286

	
	
	8
	0,0286
	0,0286
	0,0286

	
	
	9
	0,0286
	0,0286
	0,0286

	
	
	10
	0,0286
	0,0286
	0,0286

	
	
	11
	0,0286
	0,0286
	0,0286

	
	
	12 и более
	0,0286
	0,0286
	0,0286



Таблица 16 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке
	Климатическая зона
	Муниципальные районы/городские округа
	Направление использования коммунального ресурса
	Единица измерения
	Норматив потребления

	2 зона
	Мирнинский
	Отопление бань, расположенных на земельном участке
	Гкал на кв. метр в месяц
	0,0474

	
	
	Отопление на кв. метр иных надворных построек, расположенных на земельном участке
	Гкал на кв. метр в месяц
	0,0237



Таблица 17 – Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев воды
	,
	Конструктивные особенности дома
	Единица измерения
	Температура воды (О С)
	Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев воды

	
	
	
	
	Отопительный сезон
	Межотопительный сезон

	нецентрализованная система горячего водоснабжения

	1
	с изолированными стояками

	1.1.
	С полотенцесушителями
	Гкал на I куб. м
	60
	0,0649
	0,053 1

	
	
	
	61
	0,0660
	0,0542

	
	
	
	62
	0,0672
	0,0554

	
	
	
	63
	0,0683
	0,0565

	
	
	
	64
	0,0695
	0,0577

	
	
	
	65
	0,0706
	0,0588

	
	
	
	66
	0,0717
	0,0600

	
	
	
	67
	0,0729
	0,0611

	
	
	
	68
	0,0740
	0,0623

	
	
	
	69
	0,0751
	0,0634

	
	
	
	70
	0,0763
	0,0645

	
	
	
	71
	0,0774
	0,0657

	
	
	
	72
	0,0785
	0,0668

	
	
	
	73
	0,0796
	0,0679

	
	
	
	74
	0,0808
	0,0690

	
	
	
	75
	0,0819
	0,0702

	1.2.
	без полотенцесушителей
	Гкал на 1 куб. м
	60
	0,0595
	0,0487

	
	
	
	61
	0,0605
	0,0497

	
	
	
	62
	0,0616
	0,0508

	
	
	
	63
	0,0626
	0,0518

	
	
	
	64
	0,0637
	0,0529

	
	
	
	65
	0,0647
	0,0539

	
	
	
	66
	0,0658
	0,0550

	
	
	
	67
	0,0668
	0,0560

	
	
	
	68
	0,0678
	0,0571

	
	
	
	69
	0,0689
	0,0581

	
	
	
	70
	0,0699
	0,0591

	
	
	
	71
	0,0709
	0,0602

	
	
	
	72
	0,0720
	0,0612

	
	
	
	73
	0,0730
	0,0623

	
	
	
	74
	0,0740
	0,0633

	
	
	
	75
	0,0751
	0,0643

	2
	с неизолированными стояками

	2.1.
	С полотенцесушителями
	Гкал на I куб. м
	60
	0,0703
	0,0575

	
	
	
	61
	0,0715
	0,0588

	
	
	
	62
	0,0728
	0,0600

	
	
	
	63
	0,0740
	0,0612

	
	
	
	64
	0,0752
	0,0625

	
	
	
	65
	0,0765
	0,0637

	
	
	
	66
	0,0777
	0,0650

	
	
	
	67
	0,0789
	0,0662

	
	
	
	68
	0,0802
	0,0674

	
	
	
	69
	0,0814
	0,0687

	
	
	
	70
	0,0826
	0,0699

	
	
	
	71
	0,0838
	0,0711

	
	
	
	72
	0,0851
	0,0724

	
	
	
	73
	0,0863
	0,0736

	
	
	
	74
	0,0875
	0,0748

	
	
	
	75
	0,0887
	0,0760

	2.2.
	без полотенцесушителей
	Гкал на 1 куб. м
	60
	0,0649
	0,0531

	
	
	
	61
	0,0660
	0,0542

	
	
	
	62
	0,0672
	0,0554

	
	
	
	63
	0,0683
	0,0565

	
	
	
	64
	0,0695
	0,0577

	
	
	
	65
	0,0706
	0,0588

	
	
	
	66
	0,0717
	0,0600

	
	
	
	67
	0,0729
	0,0611

	
	
	
	68
	0,0740
	0,0623

	
	
	
	69
	0,0751
	0,0634

	
	
	
	70
	0,0763
	0,0645

	
	
	
	71
	0,0774
	0,0657

	
	
	
	72
	0,0785
	0,0668

	
	
	
	73
	0,0796
	0,0679

	
	
	
	74
	0,0808
	0,0690

	
	
	
	75
	0,0819
	0,0702


Примечание:
1. Средний расход тепловой энергии, используемой на подогрев 1 куб. м воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в случае самостоятельного производства ресурсоснабжающей организацией на объектах генерации и тепловых пунктах коммунальной услуги по горячему водоснабжению, при наличии приборов учета, установленных отдельно на системе горячего водоснабжения, равен отношению фактического расхода тепловой энергии на подогрев к фактическому предоставленному объему горячего водоснабжения;
2. В случае отсутствия прибора учета тепловой энергии средний норматив расхода тепловой энергии на подогрев 1 куб. м считать равным в отопительный период 0,055 Гкал на 1 куб. м., в межотопительный период 0,045 Гкал на куб. м., а на год 0,052 Гкал на куб. м.

Таблица 18 – Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
	Код
	Категория жилых помещений
	Единица измерения
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения
	Норматив потребления коммунальной услуги по отведению сточных вод
(справочно)

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	4,72
	2,44
	7,16

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной
1500 - 1550 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	6,264
	2,91
	9,174

	З.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным
холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	куб. метр
в месяц
на человека
	6,264
	2,91
	9,174

	4.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным
холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	куб. метр
в месяц
на человека
	6,264
	2,91
	9,174

	5.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным
холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем
	куб. метр
в месяц
на человека
	4,228
	1,948
	6,176

	6.
	Многоквартирные и жилые
дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с *
душем
	куб. метр в месяц на человека
	5,676
	х
	5,676

	7.
	Многоквартирные и жилые
дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм С душем*
	куб. метр в месяц на человека
	5,676
	х
	5,676

	8.
	Многоквартирные и жилые
дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм С д ем*
	куб. метр в месяц на человека
	5,676
	х
	5,676

	9.
	Многоквартирные и жилые
дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа*
	куб. метр в месяц на человека
	5,676
	х
	5,676

	10.
	Многоквартирные и жилые
дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками, душами*
	куб. метр в месяц на человека
	5,676
	х
	5,676

	11.
	Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами
	куб. метр в месяц на человека
	4,107
	х
	4,107

	12.
	Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с
централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками*
	куб. метр в месяц на человека
	2,251
	х
	2,251

	13.
	Многоквартирные и жилые
дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами
	куб. метр в месяц на человека
	1,404
	х
	х

	14.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами
	куб. метр в месяц на человека
	1,404
	х
	х

	15.
	Многоквартирные и жилые дома с водоразборной
колонкой
	куб. метр в месяц на человека
	0,304
	х
	х

	16.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками
	куб. метр в месяц на человека
	3,491
	1,21
	4,701

	17.
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением
	куб. метр в месяц на человека
	2,872
	1,663
	4,535

	18.
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением
	куб. метр в месяц на человека
	1,243
	0,554
	1,797


Примечание:
к водонагревателям относятся все виды газовых, электрических водонагревателей, а также комбинированные котлы, теплообменники, установленные в тепловых пунктах или в жилых помещениях домов.

Таблица 19 – Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для открытых систем теплоснабжения*
	Код
	Категория жилых помещений
	Единица измерения
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения
	Норматив потребления коммунальной
услуги горячего водоснабжения
	Норматив потребления коммунально й услуги по отведению
сточных вод**
(справочно[image: ]

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным
холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с д ем
	куб. метр в месяц
на человека
	2,873
	3,413
	6,286

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным
холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с д ем
	куб. метр в месяц
на человека
	3,284
	3,982
	7,266

	З.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650
- 1700 мм с душем
	куб. метр
в месяц
на
человека
	3,284
	3,982
	7,266

	4.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным
холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	куб. метр
в месяц
на человека
	3,284
	3,982
	7,266

	5.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем
	куб. метр
в месяц
на человека
	2,614
	2,593
	5,207

	6.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами
	куб. метр в месяц
на человека
	2,569
	2,055
	4,624

	7.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные умывальниками, мойками
	куб. метр в месяц
на человека
	1,648
	2,055
	3,703

	8.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным
холодным	и	горячим водоснабжением без водоотведения
	куб. метр в месяц
на человека
	0,914
	0,804
	х

	9.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с д ем
	куб. метр в месяц на человека
	х
	5,142
	5,142

	10.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500
- 1550 мм с душем
	куб. метр в месяц
на человека
	х
	5,918
	5,918

	11.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650
- 1700 мм с душем
	куб. метр
в месяц
на человека
	х
	5,918
	5,918

	12.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	куб. метр
в месяц
на человека
	х
	5,918
	5,918

	13.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные унитазами, раковинами, мойками, душем
	куб. метр
в месяц
на человека
	х
	5,918
	5,918

	14.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами
	куб. метр в месяц на человека
	х
	3,919
	3,919

	15.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, водоотведением, не оборудованные санитарно-техническими приборами
	куб. метр в месяц на человека
	х
	0,304
	0,304

	16.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, водоотведением, без ванн, без д а, без итаза
	куб. метр в месяц на человека
	х
	2,68
	2,68

	17.
	Дома,	использующиеся	в качестве	общежитий, оборудованные	мойками, раковинами, унитазами,	с душевыми с централизованным холодным	и	горячим водоснабжением,
водоотведением
	куб. метр в месяц на человека
	1,478
	2,275
	3,753

	18.
	дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением
	куб. метр в месяц на человека
	0,656
	0,758
	1,414


Примечание:
* Данные нормативы применяются при предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в виде холодной или горячей воды из открытой системы отопления, соответствующей санитарноэпидемиологическим правилам и нормам и при наличии (отсутствии) централизованного холодного водоснабжения в период, определяемый договором с потребителем.
** Нормативы применяются и при отсутствии канализации, в этом случае норматив потребления коммунальной услуги водоотведения равняется 0;
Нормативы на водоотведение корректируются в зависимости от наличия или отсутствия централизованной холодной воды и горячей воды из системы отопления в виде холодной или горячей воды в межотопительный период.

Таблица 20 – Нормативы потребления холодной воды, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, нормативы потребления горячей воды, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, и нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
	№
	Категория жилых помещений
	Единица измерения
	Этажность
	Норматив потребления холодной воды, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме
	Норматив потребления горячей воды, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме
	Норматив
отведения сточных вод в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме*

	1.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, а также многоквартирные дома, в которых коммунальная услуга по горячему водоснабжению производится с использованием оборудования,
входящего в состав общего имущества
в многоквартирном доме**
	куб, метров в месяц на
1 кв. метр общей
площади
	от 1 до 5
	0,012
	0,008
	0,020

	
	
	
	от 6 до 9
	0,010
	0,007
	0,017

	
	
	
	от 10 до 16
	0,009
	0,006
	0,015

	
	
	
	более 16
	0,009
	0,006
	0,015

	2.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением
	куб.
метров в месяц на
1 кв. метр общей
площади
	от до 5
	0,02
	х
	0,02

	
	
	
	от 6 до 9
	0,017
	х
	0,017

	
	
	
	от 10 до
16
	0,015
	х
	0,015

	
	
	
	более 16
	0,015
	
	

	З.
	Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и
водоотведением, оборудованные
раковинами, мойками и
унитазами
	куб.
метров в месяц на
1 кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,020
	х
	0,020

	
	
	
	от 6 до 9
	0,017
	х
	

	
	
	
	от 10 до
16
	0,015
	х
	

	
	
	
	более 16
	0,015
	х
	0,015

	4.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения
	куб.
метров в месяц на
1 кв. метр общей площади
	
	0,012
	х
	0,012


Примечание:
· Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме определяется путем суммирования нормативов потребления коммунальных ресурсов (холодной воды и горячей воды, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме (в соответствии с пунктом 29 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме»).
** 1. Нормативы применяются также в случае горячего водоснабжения из открытой системы отопления с водоотведением/без водоотведения, в случае отсутствия водоотведения норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме принимается равным 0.
2. При приготовлении горячей воды в многоквартирном доме с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, к нормативам холодного водоснабжения суммируются нормативы горячего водоснабжения.

Таблица 21 – Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек
	№
	Направление использования коммунального ресурса
	Единица измерения
	Норматив потребления

	1.
	Полив земельного участка**
	куб. метр в месяц на кв. метр
	0,09

	2.
	Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных:

	2.1
	для крупного рогатого скота и лошадей
	куб. метр в месяц на голову животного
	1,98

	2.2
	телят, хряков и свиньи
	куб. метр в месяц на голову животного
	0,58

	2.3
	для поросят, овец и коз
	куб. метр в месяц на голову животного
	

	2.4
	для кур, индейки, уток и гусей
	куб. метр в месяц на голову животного
	0,03

	З.
	Водоснабжение открытых (крытых) летних бассейнов различных типов и конструкций, а также бань, саун, закрытых бассейнов, примыкающих к жилому дому и (или) отдельно стоящих на общем с жилым домом земельном участке:

	3.1
	с душем
	куб. метр в месяц на человека
	0,72

	3.2
	без душа
	куб. метр в месяц на человека
	0,42

	4.
	Водоснабжение иных надворных
построек, в том числе гаража, теплиц
(зимних садов), других объектов
	куб. метр в месяц на человека
	0,25


Примечание:
* 1. Нормативы применяются для всех видов холодного водоснабжения.
2. Нормативы применяются при указании потребления надворных построек в договоре о предоставлении коммунального ресурса, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N2 354.
** Нормативы применяются в межотопительный период, с мая по сентябрь.

3.5. [bookmark: _Toc379439694][bookmark: _Toc111739064][bookmark: _Toc111739170][bookmark: _Toc111739372][bookmark: _Toc231143462][bookmark: _Toc369620929]Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
Для контроля за водопотреблением необходим учет воды, выполняемый при помощи средств измерений, которые должны применяться на всех стадиях подачи и реализации воды.
Технологический учет воды, забранной из источника, осуществляется на водозаборе прибором учета OPTIFLUX 2300 PN16 DN250.
В городском поселении «Поселок Айхал» коммерческий учет холодной воды ведется на этапе производства и реализации воды потребителям. В совокупности сложилась система учета, включающая приборы учета, средства передачи данных и их обработки.
Коммерческий учет с использованием приборов учета осуществляется его собственником (абонентом) или иным собственником (законным владельцем). Программа развития приборного учета предусматривает полный охват приборами учета потребителей воды согласно Федеральному закону Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», замену приборов учета с истекшим сроком эксплуатации и устаревшей конструкцией.
Коммерческий учет воды с использованием приборов учета воды является обязательным для всех абонентов. Перечень установленных приборов учета приведен в таблице 22.

Таблица 22 – Сведения о приборах учета у потребителей
	Наименование абонента
	Категория потребителя
	Назначение потребителя (пром-нность, общественные, жильё юридическое лицо)
	Наличие приборов коммерческого учета
	Планы по установке (замене) приборов

	
	
	
	ГВС
	ХВС
	ГВС
	ХВС

	СТ   " Алмазтехмонтаж "
	1
	промышленное
	да
	да
	нет
	нет

	У М Т С
	1
	промышленное
	нет
	да
	нет
	нет

	АМНУ "Алмазавтоматика"
	1
	промышленное
	да
	да
	нет
	нет

	Айхальский ГОК
	1
	промышленное
	да
	да
	нет
	нет

	КСК "АЛРОСА"
	1
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	д/сад   N 51 "Улыбка"
	1
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	д/сад   N 47 "Лесная сказка"
	1
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	д/сад   N 50 "Нордик"
	1
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	офис, мед. Кабинет (Юб.7)
	2
	общественное
	нет
	нет
	да
	да

	ООО "МК "Алмазный край"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	АК Якутскэнерго ЗЭС (база АРЭС)
	2
	общественное
	нет
	да
	нет
	нет

	Линник С.В. (гаражный бокс №10)
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ООО "Профальянс" (аптека ОПТИКА)
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ОАО АК "Якутскэнерго" МОЭ (энергосбыт)
	2
	общественное
	нет
	да
	нет
	нет

	ИП Кокорина Л.П.(пекарня)
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Лебедев А.Д. (офис, м-н "Зефир", м-н "Ирис")
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	АНО "ЦР и УП" (рынок)
	2
	общественное
	да
	да
	да
	да

	ИП Мурзина З.Р. кафе "Филин"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ИП Нагорный И.А. (сапожная мастерская)
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Ладогов С.Г. (гараж)
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ПАО Байкальский банк Сбербанк России
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Вигант А.Х.(гараж)
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Дандарова С.З. (кафе "Арт Бууза")
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	МО "Поселок Айхал" аренда
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ООО СМК "Юбилейный"
	2
	общественное
	нет
	да
	нет
	нет

	ООО "ТехСтройСервис"
	2
	общественное
	да
	да
	да
	да

	ИП Пархоменко Е.П. Киноклуб "КлубОК"
	2
	общественное
	да
	да
	да
	да

	ООО "ТехИнвест" м-ны "Остановка 1,2" Антей
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ИП Уголькова О.В. (вет.клиника "Доктор ВЕТ")
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ИП Нестеренко В. А. пвз "ОЗОН"
	2
	общественное
	да
	да
	да
	да

	Романенко Л.М. м-н "Сириус"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ООО "Авиценна"аптеки "Авиценна", "Аура здоровья"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ИП Мхоян К.А. (пекарня)
	2
	общественное
	нет
	да
	нет
	нет

	МФГП Ростелеком
	2
	общественное
	да
	да
	да
	да

	ИП Филиппова В.С.  м-н "Островок"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ИП Василевич Р.А. м-н "Дионис"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ООО "МАКСИ" м-ны "Мой", "СТС","ВАН","Магнит","Кавказ"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Полыгалов В.А.м-н "Рассвет"
	2
	общественное
	нет
	нет
	нет
	нет

	ООО  "ГарантАвтоСтрой" м-н "Автозапчасти"
	2
	общественное
	да
	да
	да
	да

	ООО УК "АйхалЦентр" (база АСТМ)
	2
	общественное
	нет
	да
	да
	нет

	ИП Моисеенко М.В. м-ны "Кристалл", "Ермак","Ассорти"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ИП Рыкалин Е. В."Фитнесс клуб"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Номоконов Т.К. "м-н " Маяк"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ООО "Импульс"  м-н "Мастер"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ИП Акимкина О.В. м-н "Силуэт"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Джумаев А.У. м-н "Ариэль-2"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Брюхова Е.В. м-н зоотоваров
	2
	общественное
	да
	да
	да
	да

	Борисов В.В. м-н "Книги"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ИП Иванов В.Ю. (коровник)
	2
	общественное
	нет
	нет
	нет
	нет

	ИП Самкова А.Б. м-ны "Север","Статус","Премьер"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ООО Веккер (стоматология)
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ИП Чекушкина В.М. (английская школа)
	2
	общественное
	да
	да
	да
	да

	ИП Харитонов А.В. м-н "Люкс"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Храм
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Ахметянов Р.С.  м-н "Барс"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ИП Утемисова З.А. м-н "Полюс"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Краукле К.Г. (гараж)
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Козлова Т.Ю.(офис)
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ИП Литвинов Д.А. м-н "Перекресток" ул. Бойко (торговый ряд)
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Федоренко Л.П. м-н  "Мираж"
	2
	общественное
	да
	да
	да
	да

	Гусаров Д.Б. м-ны "Меркурий-1,2"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ИП Ганжурова  м-н "Сити"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ИП Паньков В.А.  м-н " Экспресс-2,3"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Турсунхужаев Ю.Т.  "Мечеть"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Идиятуллина И.В. м-н "Океан"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ИП Цахилова Ф.М. магазин "Алёнка"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Мусина О.С. м-н "Обувь комфорт"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ИП Гронский м-н "Вектор"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ИП Гричихин А.А. м-ны "СТС","ВАН","Магнит","Кавказ"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Терещенко Е.А. м-н "Мечта"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ИП Голобокова Л.А. салон красоты "Глория"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ООО " Алмаз Транзит"  м-ны "Дойна 1,2"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ИП Илько С. И. м-н "Автозапчасти"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Хазов А.А. м-ны "Лимпопо","XL-2"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Карпов Ю.А. (гараж)
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Теренков С.Л. м-н  "Автозапчасти"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ООО "Полярный волк"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Клюев Е.А. (помещение без назначения)
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Бахмудова З.Г. ателье "Фортуна"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ИП Руденко Е.В. м-н  "Детский мир"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ИП Барсукова Т.А. салон красоты "Сотворение"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Бирагов Т.К. (гараж)
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Бабенко А.Н. (гараж)
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Багамаев Г.Н.  (СТО)
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Багомаев Г. Н.  ( кафе "Рандеву")
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ИП Алякшина З.Ф. м-ны "Айхал -1,2","Дон"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Алякшина З.Ф. Торговый центр
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Таращанский С. Н. (гараж)
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ИП Аскарова Л.Р. кафе "Золотая бочка", кафе "Золотая подкова"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ИП Халимов А.А. м-н "Ариэль"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Алякшина З.Ф. (фитнесс-центр "Борода")
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ОО "ПБЖ "Верный друг" (приют для животных)
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Ломов И.Я. м-н "Дойна-1"
	2
	общественное
	нет
	да
	нет
	да

	Мисик В. А. м-н "Анютины глазки"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ИП Буршина У.А. м-н "Каравай"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Кудзаева Д.Б. м-н "Сармат"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ООО Холбо (рыбный цех)
	2
	общественное
	нет
	да
	нет
	нет

	Банк ВТБ-24
	2
	общественное
	да
	да
	да
	да

	ИП Гальченко Н.Д. м-н "Техас"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	да

	ИП Садженица А.О. салон красоты"Баланс"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Гасангулиев М.М.О. (гараж)
	2
	общественное
	нет
	нет
	да
	да

	ИП Россова С.В. салон красоты "Ross^svet"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ООО "Радуга" (склад)
	2
	общественное
	нет
	нет
	нет
	нет

	Кадыров Н.Г. (автомойка)
	2
	общественное
	нет
	да
	нет
	нет

	Сарамсаков А.У. (СТО)
	2
	общественное
	нет
	нет
	нет
	да

	Лебедева М.В. (учебный центр)
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Чочишвили И.П. м-н "Карусель"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	да

	Еремина С.В (юр. услуги)
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ИП Абдувапов А.Н. кафе "Карамель"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Алякшина Я.Ю. (помещение "ВАЛБЕРИС", ул. Кадзова 2)
	2
	общественное
	да
	да
	да
	да

	Край И.П. (гараж)
	2
	общественное
	да
	да
	да
	да

	Салахов Л.М.(гараж)
	2
	общественное
	нет
	да
	нет
	да

	Варфоломеева А.Ш. (гараж)
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ИП Лавриков М.Н. м-н "Виктория"
	2
	общественное
	да
	да
	да
	да

	ИП Шпет Ю.Н. (м-н "Гермес")
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ООО "ВВСТОР" (алко-маркет)
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Банк АТБ (Азиатско-тихоокеанский банк)
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	да

	ИП Балаева О.Ф. (овощная база)
	2
	общественное
	нет
	да
	нет
	нет

	Юнкинд Е.В. салон красоты
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Мерзликин Р.В. м-н "Метелица"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Соболенко В.В. (гараж)
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Аскарова Л.Р. (база Промышленная 33)
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	УФПС РС (Я) АО "Почта России"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ИП Бочарова Л.М. (компьютерный класс)
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	да

	ООО "Центральная аптека №66"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ООО ПО "Радиан"
	2
	общественное
	нет
	нет
	нет
	нет

	Брудерс Б.Р. м-н "Брудершафт"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	АО "УС № 30" (водовозка)
	2
	общественное
	нет
	нет
	нет
	нет

	Алякшин Д.М. (торговое помещение)
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Бегджанян В.В. (гараж)
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ООО "Ир-Строй"
	2
	общественное
	нет
	нет
	нет
	нет

	ИП Джамгарова М.А. м-н "Митя"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Ломова Н.А. кафе "Пена"
	2
	общественное
	нет
	да
	нет
	нет

	ИП Бестаева З.Э.
	2
	общественное
	нет
	да
	нет
	нет

	Мишуков Г.Е. (гараж)
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Никоненко И.В. (гаражный бокс)
	2
	общественное
	нет
	да
	нет
	нет

	Конан А.П. ( гараж )
	2
	общественное
	нет
	да
	нет
	нет

	МУП АПЖХ
	2
	общественное
	нет
	да
	нет
	нет

	МО Поселок-Айхал (абк,гаражи)
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	МОУ ДОД "ЦДОД  Надежда""
	1
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	МБОУ "СОШ   N 5"
	1
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	МАОУ "СОШ   N 23" им. Кадзова Г.А.
	1
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Комитет имущественных отношений (м-н, библ.)
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Комитет имущественных отношений (здание бывшего д/с)
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Мирнинский ОВО-филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по РС Саха Якутия
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ОМВД РФ
	1
	общественное
	нет
	нет
	нет
	нет

	ФБУЗ "ЦГ и Э в РС (Я)" (СЭС)
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ФГУП РТРС (телевид)
	2
	общественное
	нет
	да
	нет
	нет

	Управление суд.департамента
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	Филиал "Якутский ВГСО" ФГУП "ВГСЧ"
	2
	промышленное
	нет
	нет
	нет
	нет

	ГАПОУ МРТК (учебный корпус)
	1
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ГБУ "Айхальская горбольница"
	1
	общественное
	да
	да
	да
	да

	ГБУ УВсВИЛ (ветучасток)
	2
	общественное
	да
	да
	да
	да

	ГБУ "ППЧ" (пожарная часть)
	2
	промышленное
	да
	да
	да
	да

	ГКУ РС (Я) "Центр занятости населения"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ООО"Алроса-охрана"
	2
	общественное
	да
	да
	нет
	нет

	ООО "АЛРОСА-Спецбурение"
	2
	промышленное
	да
	да
	нет
	нет

	ООО "Айхалтрансгаз" водовозка
	2
	промышленное
	нет
	нет
	нет
	нет

	ООО "Алмаздортранс"
	2
	промышленное
	да
	да
	нет
	нет

	Жилой фонд (жилые дома)
	1
	жилое
	нет/да
	нет/да
	да
	да

	ПНС
	2
	промышленное
	нет/да
	нет/да
	да
	да

	ПТВС (бокс УМИТ-эл.ремонт.мастерские)
	2
	промышленное
	нет/да
	нет/да
	да
	да

	ВОС
	2
	промышленное
	нет/да
	нет/да
	да
	да

	Котельные (хоз.быт.)
	2
	промышленное
	нет/да
	нет/да
	да
	да



3.6. [bookmark: _Toc369620930][bookmark: _Toc379439695][bookmark: _Toc111739065][bookmark: _Toc111739171][bookmark: _Toc111739373][bookmark: _Toc231143463]Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения
[bookmark: _Toc415053955]Запас производственной мощности водозаборных сооружений представлен в таблице 23. Расчет произведен на основании фактически поднятых объёмов воды.
Дефицита производственных мощностей системы водоснабжения не наблюдается.

Таблица 23 – Анализ резервов и дефицитов производительности оборудования водозабора
	Показатель
	Ед. изм.
	2025 год (факт)

	Подъём воды
	м3/год
	1 479 178,523

	Проектная производительность ВОС
	м3/сут.
	20 000,00

	Среднегодовой объем поднятой воды в сутки
	м3/сут.
	4 052,544

	Резерв (+) / дефицит (-) мощности
	м3/сут.
	15 727,51

	
	%
	78,64



3.7. [bookmark: _Toc369620931][bookmark: _Toc379439696][bookmark: _Toc111739066][bookmark: _Toc111739172][bookmark: _Toc111739374][bookmark: _Toc231143464]Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки
При прогнозировании расходов воды для различных потребителей расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в городском поселении.
На основании данных документов, а также общей сложившейся динамики потребления воды абонентами можно спрогнозировать уровень перспективного потребления воды сроком до 2035 года.
Прогнозные балансы потребления воды на территории городского поселения «Поселок Айхал» представлен в таблице 24.
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Таблица 24 – Прогнозные балансы потребления воды на территории городского поселения «Поселок Айхал»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Горячее водоснабжение

	1.1.
	Производство ГВС
	м3/год
	366 430,442
	332 464,384
	267 860,921
	267 860,921
	267 860,921
	267 860,921
	267 860,921
	267 860,921
	267 860,921
	267 860,921
	267 860,921

	1.2.
	Полезный отпуск
	м3/год
	363 798,998
	  329 835,384   
	265 231,921
	265 231,921
	265 231,921
	265 231,921
	265 231,921
	265 231,921
	265 231,921
	265 231,921
	265 231,921

	1.3.
	Собственное потребление
	м3/год
	2 631,444
	2 629,000 
	2 629,00
	2 629,00
	2 629,00
	2 629,00
	2 629,00
	2 629,00
	2 629,00
	2 629,00
	2 629,00

	Холодное водоснабжение

	2.1.
	Отпуск очищенной воды
	м3/год
	1 479 178,523
	1 566 557,655
	1 436 746,098
	1 436 746,098
	1 436 746,098
	1 436 746,098
	1 436 746,098
	1 436 746,098
	1 436 746,098
	1 436 746,098
	1 436 746,098

	2.2.
	Полезный отпуск
	м3/год
	561 417,095
	574 170,833
	509 150,403
	509 150,403
	509 150,403
	509 150,403
	509 150,403
	509 150,403
	509 150,403
	509 150,403
	509 150,403

	2.3.
	Собственное потребление
	м3/год
	553 962,430
	662 551,438
	662 363,773
	662 363,773
	662 363,773
	662 363,773
	662 363,773
	662 363,773
	662 363,773
	662 363,773
	662 363,773

	Всего: питьевая хим. очищенная вода

	3.1.
	Подъём воды
	м3/год
	1 558 899,963
	1 646 837,576
	1 517 026,098
	1 517 026,098
	1 517 026,098
	1 517 026,098
	1 517 026,098
	1 517 026,098
	1 517 026,098
	1 517 026,098
	1 517 026,098

	3.2.
	Потери при транспортировке
	м3/год
	79 721,440
	80 279,921
	80 280,00
	80 280,00
	80 280,00
	80 280,00
	80 280,00
	80 280,00
	80 280,00
	80 280,00
	80 280,00

	3.3.
	Отпуск очищенной воды
	м3/год
	1 479 178,523
	1 566 557,655
	1 436 746,098
	1 436 746,098
	1 436 746,098
	1 436 746,098
	1 436 746,098
	1 436 746,098
	1 436 746,098
	1 436 746,098
	1 436 746,098

	3.4.
	Полезный отпуск
	м3/год
	925 216,093
	904 006,217
	774 382,324
	774 382,324
	774 382,324
	774 382,324
	774 382,324
	774 382,324
	774 382,324
	774 382,324
	774 382,324

	3.5.
	Собственное потребление
	м3/год
	553 962,430
	662 551,438
	662 363,773
	662 363,773
	662 363,773
	662 363,773
	662 363,773
	662 363,773
	662 363,773
	662 363,773
	662 363,773

	Питьевая неочищенная вода - Техническая вода (ТВ)

	4.1.
	Забор технической воды
	м3/год
	1 842 191,960
	1 882 563,666
	1 694 738,123
	1 694 738,123
	1 694 738,123
	1 694 738,123
	1 694 738,123
	1 694 738,123
	1 694 738,123
	1 694 738,123
	1 694 738,123

	4.2.
	Потери при транспортировке
	м3/год
	124 813,849
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00

	4.3.
	Полезный отпуск
	м3/год
	1 717 378,111
	1 832 563,666
	1 644 738,123
	1 644 738,123
	1 644 738,123
	1 644 738,123
	1 644 738,123
	1 644 738,123
	1 644 738,123
	1 644 738,123
	1 644 738,123

	4.4.
	Собственное потребление
	м3/год
	1 573 299,963
	1 664 237,576
	1 534 426,098
	1 534 426,098
	1 534 426,098
	1 534 426,098
	1 534 426,098
	1 534 426,098
	1 534 426,098
	1 534 426,098
	1 534 426,098







3.8. [bookmark: _Toc369620932][bookmark: _Toc379439697][bookmark: _Toc111739067][bookmark: _Toc111739173][bookmark: _Toc111739375][bookmark: _Toc231143465]Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Описание ЦС ГВС, действующих на территории городского поселения «Поселок Айхал», приведено в Пункте 1.4.6.
В соответствии со схемой теплоснабжения городского поселения «Поселок Айхал» горячее водоснабжение по закрытой схеме осуществляется в п. Айхал от ЦГК и БМГК п. Айхал. Настоящей схемой предусмотрено подключение всех новых потребителей по закрытой схеме горячего водоснабжения.

3.9. [bookmark: _Toc369620933][bookmark: _Toc379439698][bookmark: _Toc111739068][bookmark: _Toc111739174][bookmark: _Toc111739376][bookmark: _Toc231143466]Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Фактическое и ожидаемое потребление воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) по городскому поселению «Поселок Айхал» представлены в таблице 25.



Таблица 25 – Ожидаемое потребление воды на территории городского поселения «Поселок Айхал»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Годовое, м3/год

	Горячее водоснабжение

	1.1.
	Производство ГВС
	м3/год
	366 430,442
	332 464,384
	267 860,921
	267 860,921
	267 860,921
	267 860,921
	267 860,921
	267 860,921
	267 860,921
	267 860,921
	267 860,921

	1.2.
	Полезный отпуск
	м3/год
	363 798,998
	  329 835,384   
	265 231,921
	265 231,921
	265 231,921
	265 231,921
	265 231,921
	265 231,921
	265 231,921
	265 231,921
	265 231,921

	1.3.
	Собственное потребление
	м3/год
	2 631,444
	2 629,000 
	2 629,00
	2 629,00
	2 629,00
	2 629,00
	2 629,00
	2 629,00
	2 629,00
	2 629,00
	2 629,00

	Холодное водоснабжение

	2.1.
	Отпуск очищенной воды
	м3/год
	1 479 178,523
	1 566 557,655
	1 436 746,098
	1 436 746,098
	1 436 746,098
	1 436 746,098
	1 436 746,098
	1 436 746,098
	1 436 746,098
	1 436 746,098
	1 436 746,098

	2.2.
	Полезный отпуск
	м3/год
	561 417,095
	574 170,833
	509 150,403
	509 150,403
	509 150,403
	509 150,403
	509 150,403
	509 150,403
	509 150,403
	509 150,403
	509 150,403

	2.3.
	Собственное потребление
	м3/год
	553 962,430
	662 551,438
	662 363,773
	662 363,773
	662 363,773
	662 363,773
	662 363,773
	662 363,773
	662 363,773
	662 363,773
	662 363,773

	Всего: питьевая хим. очищенная вода

	3.1.
	Подъём воды
	м3/год
	1 558 899,963
	1 646 837,576
	1 517 026,098
	1 517 026,098
	1 517 026,098
	1 517 026,098
	1 517 026,098
	1 517 026,098
	1 517 026,098
	1 517 026,098
	1 517 026,098

	3.2.
	Потери при транспортировке
	м3/год
	79 721,440
	80 279,921
	80 280,00
	80 280,00
	80 280,00
	80 280,00
	80 280,00
	80 280,00
	80 280,00
	80 280,00
	80 280,00

	3.3.
	Отпуск очищенной воды
	м3/год
	1 479 178,523
	1 566 557,655
	1 436 746,098
	1 436 746,098
	1 436 746,098
	1 436 746,098
	1 436 746,098
	1 436 746,098
	1 436 746,098
	1 436 746,098
	1 436 746,098

	3.4.
	Полезный отпуск
	м3/год
	925 216,093
	904 006,217
	774 382,324
	774 382,324
	774 382,324
	774 382,324
	774 382,324
	774 382,324
	774 382,324
	774 382,324
	774 382,324

	3.5.
	Собственное потребление
	м3/год
	553 962,430
	662 551,438
	662 363,773
	662 363,773
	662 363,773
	662 363,773
	662 363,773
	662 363,773
	662 363,773
	662 363,773
	662 363,773

	Питьевая неочищенная вода - Техническая вода (ТВ)

	4.1.
	Забор технической воды
	м3/год
	1 842 191,960
	1 882 563,666
	1 694 738,123
	1 694 738,123
	1 694 738,123
	1 694 738,123
	1 694 738,123
	1 694 738,123
	1 694 738,123
	1 694 738,123
	1 694 738,123

	4.2.
	Потери при транспортировке
	м3/год
	124 813,849
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00

	4.3.
	Полезный отпуск
	м3/год
	1 717 378,111
	1 832 563,666
	1 644 738,123
	1 644 738,123
	1 644 738,123
	1 644 738,123
	1 644 738,123
	1 644 738,123
	1 644 738,123
	1 644 738,123
	1 644 738,123

	4.4.
	Собственное потребление
	м3/год
	1 573 299,963
	1 664 237,576
	1 534 426,098
	1 534 426,098
	1 534 426,098
	1 534 426,098
	1 534 426,098
	1 534 426,098
	1 534 426,098
	1 534 426,098
	1 534 426,098

	Среднесуточное, м3/сут.

	Горячее водоснабжение

	1.1.
	Производство ГВС
	м3/сут.
	1003,92
	910,86
	733,87
	733,87
	733,87
	733,87
	733,87
	733,87
	733,87
	733,87
	733,87

	1.2.
	Полезный отпуск
	м3/сут.
	996,71
	903,66
	726,66
	726,66
	726,66
	726,66
	726,66
	726,66
	726,66
	726,66
	726,66

	1.3.
	Собственное потребление
	м3/сут.
	7,21
	7,20
	7,20
	7,20
	7,20
	7,20
	7,20
	7,20
	7,20
	7,20
	7,20

	Холодное водоснабжение

	2.1.
	Отпуск очищенной воды
	м3/сут.
	4052,54
	4291,94
	3936,29
	3936,29
	3936,29
	3936,29
	3936,29
	3936,29
	3936,29
	3936,29
	3936,29

	2.2.
	Полезный отпуск
	м3/сут.
	1538,13
	1573,07
	1394,93
	1394,93
	1394,93
	1394,93
	1394,93
	1394,93
	1394,93
	1394,93
	1394,93

	2.3.
	Собственное потребление
	м3/сут.
	1517,71
	1815,21
	1814,70
	1814,70
	1814,70
	1814,70
	1814,70
	1814,70
	1814,70
	1814,70
	1814,70

	Всего: питьевая хим. очищенная вода

	3.1.
	Подъём воды
	м3/сут.
	4270,96
	4511,88
	4156,24
	4156,24
	4156,24
	4156,24
	4156,24
	4156,24
	4156,24
	4156,24
	4156,24

	3.2.
	Потери при транспортировке
	м3/сут.
	218,41
	219,94
	219,95
	219,95
	219,95
	219,95
	219,95
	219,95
	219,95
	219,95
	219,95

	3.3.
	Отпуск очищенной воды
	м3/сут.
	4052,54
	4291,94
	3936,29
	3936,29
	3936,29
	3936,29
	3936,29
	3936,29
	3936,29
	3936,29
	3936,29

	3.4.
	Полезный отпуск
	м3/сут.
	2534,84
	2476,73
	2121,60
	2121,60
	2121,60
	2121,60
	2121,60
	2121,60
	2121,60
	2121,60
	2121,60

	3.5.
	Собственное потребление
	м3/сут.
	1517,71
	1815,21
	1814,70
	1814,70
	1814,70
	1814,70
	1814,70
	1814,70
	1814,70
	1814,70
	1814,70

	Питьевая неочищенная вода - Техническая вода (ТВ)

	4.1.
	Забор технической воды
	м3/сут.
	5047,10
	5157,71
	4643,12
	4643,12
	4643,12
	4643,12
	4643,12
	4643,12
	4643,12
	4643,12
	4643,12

	4.2.
	Потери при транспортировке
	м3/сут.
	341,96
	136,99
	136,99
	136,99
	136,99
	136,99
	136,99
	136,99
	136,99
	136,99
	136,99

	4.3.
	Полезный отпуск
	м3/сут.
	4705,15
	5020,72
	4506,13
	4506,13
	4506,13
	4506,13
	4506,13
	4506,13
	4506,13
	4506,13
	4506,13

	4.4.
	Собственное потребление
	м3/сут.
	4310,41
	4559,56
	4203,91
	4203,91
	4203,91
	4203,91
	4203,91
	4203,91
	4203,91
	4203,91
	4203,91

	Максимальное суточное, м3/сут.

	Горячее водоснабжение

	1.1.
	Производство ГВС
	м3/сут.
	1204,70
	1093,03
	880,64
	880,64
	880,64
	880,64
	880,64
	880,64
	880,64
	880,64
	880,64

	1.2.
	Полезный отпуск
	м3/сут.
	1196,05
	1084,39
	872,00
	872,00
	872,00
	872,00
	872,00
	872,00
	872,00
	872,00
	872,00

	1.3.
	Собственное потребление
	м3/сут.
	8,65
	8,64
	8,64
	8,64
	8,64
	8,64
	8,64
	8,64
	8,64
	8,64
	8,64

	Холодное водоснабжение

	2.1.
	Отпуск очищенной воды
	м3/сут.
	4863,05
	5150,33
	4723,55
	4723,55
	4723,55
	4723,55
	4723,55
	4723,55
	4723,55
	4723,55
	4723,55

	2.2.
	Полезный отпуск
	м3/сут.
	1845,75
	1887,68
	1673,92
	1673,92
	1673,92
	1673,92
	1673,92
	1673,92
	1673,92
	1673,92
	1673,92

	2.3.
	Собственное потребление
	м3/сут.
	1821,25
	2178,25
	2177,63
	2177,63
	2177,63
	2177,63
	2177,63
	2177,63
	2177,63
	2177,63
	2177,63

	Всего: питьевая хим. очищенная вода

	3.1.
	Подъём воды
	м3/сут.
	5125,15
	5414,26
	4987,48
	4987,48
	4987,48
	4987,48
	4987,48
	4987,48
	4987,48
	4987,48
	4987,48

	3.2.
	Потери при транспортировке
	м3/сут.
	262,10
	263,93
	263,93
	263,93
	263,93
	263,93
	263,93
	263,93
	263,93
	263,93
	263,93

	3.3.
	Отпуск очищенной воды
	м3/сут.
	4863,05
	5150,33
	4723,55
	4723,55
	4723,55
	4723,55
	4723,55
	4723,55
	4723,55
	4723,55
	4723,55

	3.4.
	Полезный отпуск
	м3/сут.
	3041,81
	2972,08
	2545,91
	2545,91
	2545,91
	2545,91
	2545,91
	2545,91
	2545,91
	2545,91
	2545,91

	3.5.
	Собственное потребление
	м3/сут.
	1821,25
	2178,25
	2177,63
	2177,63
	2177,63
	2177,63
	2177,63
	2177,63
	2177,63
	2177,63
	2177,63

	Питьевая неочищенная вода - Техническая вода (ТВ)

	4.1.
	Забор технической воды
	м3/сут.
	6056,52
	6189,25
	5571,74
	5571,74
	5571,74
	5571,74
	5571,74
	5571,74
	5571,74
	5571,74
	5571,74

	4.2.
	Потери при транспортировке
	м3/сут.
	410,35
	164,38
	164,38
	164,38
	164,38
	164,38
	164,38
	164,38
	164,38
	164,38
	164,38

	4.3.
	Полезный отпуск
	м3/сут.
	5646,17
	6024,87
	5407,36
	5407,36
	5407,36
	5407,36
	5407,36
	5407,36
	5407,36
	5407,36
	5407,36

	4.4.
	Собственное потребление
	м3/сут.
	5172,49
	5471,47
	5044,69
	5044,69
	5044,69
	5044,69
	5044,69
	5044,69
	5044,69
	5044,69
	5044,69



3.10. [bookmark: _Toc111739069][bookmark: _Toc111739175][bookmark: _Toc111739377][bookmark: _Toc231143467]Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам
Описание территориальной структуры потребления воды на территории городского поселения «Поселок Айхал» представлено в таблице 24.

3.11. [bookmark: _Toc369620935][bookmark: _Toc379439700][bookmark: _Toc111739070][bookmark: _Toc111739176][bookmark: _Toc111739378][bookmark: _Toc231143468]Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами
Перспективное потребление воды потребителями приведено в таблице 26.

Таблица 26 – Перспективное потребление воды потребителями
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Горячее водоснабжение

	 
	Полезный отпуск
	м3/год
	363798,998
	329835,378
	265231,929
	265231,929
	265231,929
	265231,929
	265231,929
	265231,929
	265231,929
	265231,929
	265231,929

	1.
	Жилищный фонд
	м3/год
	271153,935
	266440,15
	216706,71
	216706,71
	216706,71
	216706,71
	216706,71
	216706,71
	216706,71
	216706,71
	216706,71

	2.
	Местный бюджет:
	м3/год
	9401,335
	3416,208
	3038,179
	3038,179
	3038,179
	3038,179
	3038,179
	3038,179
	3038,179
	3038,179
	3038,179

	 
	Образование
	м3/год
	2204,204
	3309,008
	2961,65
	2961,65
	2961,65
	2961,65
	2961,65
	2961,65
	2961,65
	2961,65
	2961,65

	 
	Культура
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Прочие учреждения местного бюджета
	м3/год
	7197,131
	107,2
	76,529
	76,529
	76,529
	76,529
	76,529
	76,529
	76,529
	76,529
	76,529

	3.
	Республиканский бюджет
	м3/год
	2619,908
	2427,28
	2433,38
	2433,38
	2433,38
	2433,38
	2433,38
	2433,38
	2433,38
	2433,38
	2433,38

	4.
	Федеральный бюджет
	м3/год
	82,932
	60,07
	90,45
	90,45
	90,45
	90,45
	90,45
	90,45
	90,45
	90,45
	90,45

	5.
	Сторонние потребители:
	м3/год
	80540,888
	57491,67
	42963,21
	42963,21
	42963,21
	42963,21
	42963,21
	42963,21
	42963,21
	42963,21
	42963,21

	 
	ведомственный жилой фонд
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	промышленность
	м3/год
	40899,898
	44114,35
	36399,6
	36399,6
	36399,6
	36399,6
	36399,6
	36399,6
	36399,6
	36399,6
	36399,6

	 
	прочие
	м3/год
	39640,99
	13377,32
	6563,61
	6563,61
	6563,61
	6563,61
	6563,61
	6563,61
	6563,61
	6563,61
	6563,61

	Холодное водоснабжение

	 
	Полезный отпуск
	м3/год
	561417,095
	574170,839
	509150,397
	509151,397
	509152,397
	509153,397
	509154,397
	509155,397
	509156,397
	509157,397
	509158,397

	1.
	Жилищный фонд
	м3/год
	378747,668
	406966,55
	392808,85
	392809,85
	392810,85
	392811,85
	392812,85
	392813,85
	392814,85
	392815,85
	392816,85

	2.
	Местный бюджет:
	м3/год
	11213,042
	4932,61
	4577,016
	4577,016
	4577,016
	4577,016
	4577,016
	4577,016
	4577,016
	4577,016
	4577,016

	 
	Образование
	м3/год
	3568,404
	4728,41
	4334,22
	4334,22
	4334,22
	4334,22
	4334,22
	4334,22
	4334,22
	4334,22
	4334,22

	 
	Культура
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Прочие учреждения местного бюджета
	м3/год
	7644,638
	204,2
	242,796
	242,796
	242,796
	242,796
	242,796
	242,796
	242,796
	242,796
	242,796

	3.
	Республиканский бюджет
	м3/год
	7194,726
	7502,33
	6664,06
	6664,06
	6664,06
	6664,06
	6664,06
	6664,06
	6664,06
	6664,06
	6664,06

	4.
	Федеральный бюджет
	м3/год
	1626,583
	295,42
	554,06
	554,06
	554,06
	554,06
	554,06
	554,06
	554,06
	554,06
	554,06

	5.
	Сторонние потребители:
	м3/год
	162635,076
	154473,929
	104546,411
	104546,411
	104546,411
	104546,411
	104546,411
	104546,411
	104546,411
	104546,411
	104546,411

	 
	ведомственный жилой фонд
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	промышленность
	м3/год
	99050,687
	127945,85
	83738,68
	83738,68
	83738,68
	83738,68
	83738,68
	83738,68
	83738,68
	83738,68
	83738,68

	 
	прочие
	м3/год
	63584,389
	26528,0793
	20807,731
	20807,731
	20807,731
	20807,731
	20807,731
	20807,731
	20807,731
	20807,731
	20807,731

	Всего: питьевая хим. очищенная вода

	 
	Полезный отпуск
	м3/год
	925216,09
	904006,22
	921891,95
	921892,95
	921893,95
	921894,95
	921895,95
	921896,95
	921897,95
	921898,95
	921899,95

	1.
	Жилищный фонд
	м3/год
	649901,603
	673406,7
	609515,56
	609516,56
	609517,56
	609518,56
	609519,56
	609520,56
	609521,56
	609522,56
	609523,56

	2.
	Местный бюджет:
	м3/год
	20614,377
	8348,818
	7615,195
	7615,195
	7615,195
	7615,195
	7615,195
	7615,195
	7615,195
	7615,195
	7615,195

	 
	Образование
	м3/год
	5772,608
	8037,418
	7295,87
	7295,87
	7295,87
	7295,87
	7295,87
	7295,87
	7295,87
	7295,87
	7295,87

	 
	Культура
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Прочие учреждения местного бюджета
	м3/год
	14841,769
	311,4
	319,325
	319,325
	319,325
	319,325
	319,325
	319,325
	319,325
	319,325
	319,325

	3.
	Республиканский бюджет
	м3/год
	9814,634
	9929,61
	9097,44
	9097,44
	9097,44
	9097,44
	9097,44
	9097,44
	9097,44
	9097,44
	9097,44

	4.
	Федеральный бюджет
	м3/год
	1709,515
	355,49
	644,51
	644,51
	644,51
	644,51
	644,51
	644,51
	644,51
	644,51
	644,51

	5.
	Сторонние потребители:
	м3/год
	243175,964
	211965,6
	147509,62
	147509,62
	147509,62
	147509,62
	147509,62
	147509,62
	147509,62
	147509,62
	147509,62

	 
	ведомственный жилой фонд
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	промышленность
	м3/год
	139950,585
	172060,2
	120138,28
	120138,28
	120138,28
	120138,28
	120138,28
	120138,28
	120138,28
	120138,28
	120138,28

	 
	прочие
	м3/год
	103225,379
	39905,4
	27371,34
	27371,34
	27371,34
	27371,34
	27371,34
	27371,34
	27371,34
	27371,34
	27371,34

	Питьевая неочищенная вода - Техническая вода (ТВ)

	 
	Полезный отпуск
	м3/год
	144078,15
	168326,09
	110312,03
	110312,03
	110312,03
	110312,03
	110312,03
	110312,03
	110312,03
	110312,03
	110312,03

	1.
	Жилищный фонд
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Местный бюджет:
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Образование
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Культура
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Прочие учреждения местного бюджета
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Республиканский бюджет
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Федеральный бюджет
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Сторонние потребители:
	м3/год
	144078,148
	168326,089
	110312,025
	110312,025
	110312,025
	110312,025
	110312,025
	110312,025
	110312,025
	110312,025
	110312,025

	 
	промышленность
	м3/год
	143764,177
	168118,589
	110045,120
	110045,120
	110045,120
	110045,120
	110045,120
	110045,120
	110045,120
	110045,120
	110045,120

	 
	с/хоз.
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	прочие
	м3/год
	313,971
	207,500
	266,905
	266,905
	266,905
	266,905
	266,905
	266,905
	266,905
	266,905
	266,905





3.12. [bookmark: _Toc369620936][bookmark: _Toc379439701][bookmark: _Toc111739071][bookmark: _Toc111739177][bookmark: _Toc111739379][bookmark: _Toc231143469]Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) представлены в таблице 25.

3.13. [bookmark: _Toc369620937][bookmark: _Toc379439703][bookmark: _Toc111739072][bookmark: _Toc111739178][bookmark: _Toc111739380][bookmark: _Toc231143470]Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)
Общий перспективный баланс подачи и реализации воды на территории городского поселения «Поселок Айхал» до 2035 года включительно представлен в таблице 25. Перспективный баланс системы водоотведения приведен в Главе 2, подраздел 2.5.

3.14. [bookmark: _Toc369620938][bookmark: _Toc379439704][bookmark: _Toc111739073][bookmark: _Toc111739179][bookmark: _Toc111739381][bookmark: _Toc231143471]Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
Определение требуемой мощности водозаборных сооружений выполнено исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке.
Показатели требуемой производительности водозаборных сооружений и сооружений очистки воды на территории городского поселения «Поселок Айхал» представлены в таблице 27. Исходя из данных, указанных в таблице 27, видно, что существующей производительности водозаборных сооружений достаточно на перспективный срок.



Таблица 27 – Показатели требуемой производительности водозаборных сооружений и сооружений водоочистки на территории городского поселения «Поселок Айхал»
	Показатель
	Ед. изм.
	2025 год (факт)
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Подъём воды
	м3/год
	1 479 178,52
	1 566 557,66
	1 436 746,10
	1 436 746,10
	1 436 746,10
	1 436 746,10
	1 436 746,10
	1 436 746,10
	1 436 746,10
	1 436 746,10
	1 436 746,10

	Проектная производительность ВОС
	м3/сут.
	20000
	20000
	20000
	20000
	20000
	20000
	20000
	20000
	20000
	20000
	20000

	Среднегодовой объем поднятой воды в сутки
	м3/сут.
	4272,49
	4291,94
	3936,29
	3936,29
	3936,29
	3936,29
	3936,29
	3936,29
	3936,29
	3936,29
	3936,29

	Резерв (+) / дефицит (-) мощности
	м3/сут.
	15727,51
	15708,06
	16063,71
	16063,71
	16063,71
	16063,71
	16063,71
	16063,71
	16063,71
	16063,71
	16063,71

	
	%
	78,64
	78,54
	80,32
	80,32
	80,32
	80,32
	80,32
	80,32
	80,32
	80,32
	80,32







3.15. [bookmark: _Toc369620939][bookmark: _Toc379439705][bookmark: _Toc111739074][bookmark: _Toc111739180][bookmark: _Toc111739382][bookmark: _Toc231143472][bookmark: _Toc369620940][bookmark: _Toc379439706]Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
ООО АО «Предприятие тепловодоснабжения» определено гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории городского поселения «Поселок Айхал» Постановлением Администрации муниципального образования «Поселок Айхал» от 30.12.2016 № 587.


4. [bookmark: _Toc111739075][bookmark: _Toc111739181][bookmark: _Toc111739383][bookmark: _Toc231143473]Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
4.1. [bookmark: _Toc369620941][bookmark: _Toc379439707][bookmark: _Toc111739076][bookmark: _Toc111739182][bookmark: _Toc111739384][bookmark: _Toc231143474]Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
Проектирование систем водоснабжения и водоотведения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.
Прогноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании развития городского поселения «Поселок Айхал», в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2035 года.
Целью мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения является обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом объеме, с учетом потребностей для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территории перспективной застройки, внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки и повышения систем жизнеобеспечения.
На территории городского поселения «Поселок Айхал» рассматривается один вариант развития централизованной системы водоснабжения, который включает в себя следующие мероприятия:
· реконструкция инженерных сетей ТВС в подземном коллекторе от ул. Юбилейная 3 до ул. Энергетиков 3;
· реконструкция участка сетей очищенного водоснабжения от ул. Юбилейная 3, до ул. Энтузиастов 3, с учетом врезок на потребителей (сети аренды);
· реконструкция существующих ветхих сетей водоснабжения;
· установка систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения.

Для обеспечения надежности и бесперебойной работы централизованной системы водоснабжения предлагается выполнять поэтапную модернизацию (реконструкцию) сетей водоснабжения со сверхнормативным сроком службы, объектов водоснабжения с заменой оборудования с высоким износом на современное и энергоэффективное оборудование и выполнять своевременный ремонт зданий объектов водоснабжения.
В случае невозможности полной реконструкции объектов и сетей водоснабжения (в результате инструментального обследования, по конструктивным причинам и так далее) необходимо выполнять строительство новых с применением оборудования и конструктивных решений, отвечающих современным требованиям.
На стадии архитектурно-строительного проектирования уточняются технические характеристики сетей и объектов водоснабжения, трассировка сетей водоснабжения, расчетные объемы водопотребления. Также на стадии архитектурно-строительного проектирования проводится гидравлический расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточняются диаметры сетей водоснабжения, предусматриваются мероприятия по пожаротушению.

4.2. [bookmark: _Toc369620942][bookmark: _Toc379439708][bookmark: _Toc111739077][bookmark: _Toc111739183][bookmark: _Toc111739385][bookmark: _Toc231143475]Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения
Обоснование основных мероприятий:
1. Строительство новых водоводов необходимо для обеспечения жилых зданий услугой водоснабжения.

2. Реконструкция сетей, водозабора, системы водоподготовки необходима для:
- уменьшения доли сетей, выработавших нормативный срок эксплуатации;
- снижения потерь воды при транспортировке;
- уменьшения производственных затрат при эксплуатации сетей;
- повышения надежности системы водоснабжения.

3. Модернизация системы водоснабжения к 2035 году предполагает достичь:
- сокращение потерь воды;
- повышения эффективности использования энергетических и материальных ресурсов.

4. Разработка проектов и организация ЗСО:
- организация ЗСО в первую очередь необходима для охраны водоисточника и окружающей территории от загрязнения, повышения безопасности, качества и надежности водоснабжения.

4.3. [bookmark: _Toc369620943][bookmark: _Toc379439709][bookmark: _Toc111739078][bookmark: _Toc111739184][bookmark: _Toc111739386][bookmark: _Toc231143476]Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Вывод из эксплуатации сетей и объектов водоснабжения не планируется.
Перечень объектов для нового строительства, реконструкции в системе водоснабжения на территории городского поселения «Поселок Айхал» приведен в Электронной модели.
Целью всех мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы водоснабжения городского поселения «Поселок Айхал» является бесперебойное снабжение потребителей водой, отвечающей требованиям нормативов качества, снижение аварийности и повышение энергетической эффективности оборудования. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу объектов водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей.
В таблице 28 представлен перечень основных мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы водоснабжения городского поселения «Поселок Айхал».
Источники финансового обеспечения мероприятий будут определены в ходе исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе за счет выделения дополнительных бюджетных ассигнований.


Таблица 28 – Инвестиции в мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы водоснабжения городского поселения «Поселок Айхал»
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Обоснование реализации

	1
	Модернизация шкафов управления АСУ ТП на объектах ВОС в т.с. насосной Ч.О. на оз Ойуур-Юреге)
	2028
	Улучшение качества подаваемого ресурса

	2
	Реконструкция существующих ветхих сетей водоснабжения
	2027-2035
	Уменьшение потерь при транспортировке, повышение надежности

	3
	Реконструкция участка сетей очищенного водоснабжения от ул. Юбилейная 3, до ул. Энтузиастов 3, с учетом врезок на потребителей (сети аренды)
	2027-2029
	Уменьшение потерь при транспортировке, повышение надежности



4.4. [bookmark: _Toc111739079][bookmark: _Toc111739185][bookmark: _Toc111739387][bookmark: _Toc231143477][bookmark: _Toc362607548][bookmark: _Toc369620950]Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
Стабильность жизнедеятельности на территории городского поселения «Поселок Айхал» и комфортность проживания во многом зависят от стабильного и надежного энергоснабжения, тепло- и водоснабжения, своевременного водоотведения. Именно поэтому жизнеобеспечению должно уделяться особое внимание, и соответствующими организациями принимаются все меры по поддержанию и усовершенствованию технологических процессов.
В соответствии с действующим законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения развитие систем диспетчерского управления является обязанностью организаций, эксплуатирующих централизованную систему водоснабжения.
Основными задачами систем диспетчеризации являются:
· управление системой водоснабжения с целью своевременного и качественного предоставления услуг потребителям;
· контроль за соблюдением заданных эксплуатационных режимов работы систем водоснабжения, их оперативная корректировка;
· организация, координация и контроль за выполнением работ по локализации и ликвидации крупных аварий на сооружениях водоснабжения;
· своевременное предоставление информации руководству и оперативное взаимодействие с производственными подразделениями внутри организации;
· координация работы диспетчерских служб в части локализации и ликвидации аварийных ситуаций;
· контроль плановых и профилактических работ на объектах водоснабжения.

Базовой основой систем диспетчерского управления является автоматизированная система диспетчерского контроля и управления (АСДКУ), позволяющая оперативно управлять сетями и сооружениями и решать режимно-технологические задачи.
К тенденциям, определяющим стратегию развития АСДКУ, следует отнести:
· контроль технологических параметров, а также анализ заданных режимов;
· переход к автоматическому режиму в управлении локальными объектами в режиме реального времени;
· прогнозирование нештатных и аварийных ситуаций;
· интеграцию системы управления, как по вертикали, так и по горизонтали;
· минимизация участия работников в управлении технологическими процессами.
При развитии систем автоматизации и диспетчеризации объектов централизованных систем водоснабжения предлагается организация двухступенчатой структуры диспетчерского управления, с наличием единого центрального пункта управления и двух действующих местных пультов управления. Функции центрального пункта управления заключаются в контроле всех основных объектов централизованных систем водоснабжения, как единого комплекса и координации работы всех местных пультов управления, с реализацией SCADA-системы. Функции местных пультов управления ограничиваются управлением подчинённых им технологических узлов.
Автоматизация процесса подачи воды в водопроводные сети от насосных агрегатов на станциях водоподготовки и на насосных станциях второго подъёма заключается в частотном управлении работой данных насосных агрегатов с регулированием значения давления в напорном трубопроводе и передачей сигналов как в местную операторскую, так и на центральный пункт управления эксплуатирующей организации. Контролироваться на данных объектах должны следующие параметры:
· давление, развиваемое каждым насосным агрегатом;
· давление в напорном водоводе; 
· расход перекачиваемой воды;
· уровень воды в дренажном приямке;
· работающие насосные агрегаты;
· наработка каждого насосного агрегата;
· потребляемый ток (мощность) каждым скважинным насосным агрегатом;
· число оборотов насосного агрегата при частотном регулировании;
· аварийные ситуации.

Подробное описание, выбор требуемых технических решений по автоматизации процессов, оборудования и необходимых материалов требуется предусмотреть в соответствующих проектах по реконструкции (модернизации) соответствующих объектов централизованных систем водоснабжения. 
Все локальные системы управления и диспетчеризации объектов централизованных систем водоснабжения должны быть связаны в общую систему диспетчерского управления с единым центральным пунктом управления, организованным в диспетчерской комнате эксплуатирующей организации (как вариант – на одном из двух действующих дистанционных пультов управления). Это позволит полностью контролировать и оперативно изменять ход действия технологических процессов, выполняемых каждым отдельным объектом централизованных систем водоснабжения.
Подробное описание системы диспетчерского управления, разработка конкретных технических решений, определение состава оборудования и перечня необходимых материалов для реализации системы диспетчерского контроля должно быть предусмотрено соответствующим проектом. Предпочтение в проекте следует отдавать современным технологиям автоматизации с целью разработки и внедрения технических решений, способных оставаться актуальными на протяжении многих лет эксплуатации соответствующих объектов.
Экстренные оперативные службы на территории городского поселения «Поселок Айхал», где осуществляется диспетчерский контроль, приведены в таблице 29.
Таблица 29 – Экстренные оперативные службы на территории городского поселения «Поселок Айхал», где осуществляется диспетчерский контроль
	Наименование службы
	№ телефона

	Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС)
	7 914 104-41-12
8 411-36 4-41-12

	Диспетчерская служба 
	8 (9142) 52-51-54
8 (914) 114-05-05

	ОМВД России по ГП «Поселок Айхал»
	8 (914) 255-93-20

	Скорая медицинская помощь
	03
103

	Телефон службы спасения
	112

	Управление по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности МО «Поселок Айхал»
	01
101

	Аварийная газовая служба 
	04

	АДС ООО АО «ПТВС»
	Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, д. 7/4.
+7 (41136) 3-33-94



4.5. [bookmark: _Toc111739080][bookmark: _Toc111739186][bookmark: _Toc111739388][bookmark: _Toc231143478]Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Для учета количества поданной (полученной) воды с использованием приборов учета применяются приборы учета, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, допущенные в эксплуатацию и эксплуатируемые в соответствии с Правилами. Технические требования к приборам учета воды определяются нормативными правовыми актами, действовавшими на момент ввода прибора учета в эксплуатацию.
Коммерческий учет воды с использованием приборов учета воды является обязательным для всех абонентов. Снятие показаний приборов учета и представление сведений о количестве поданной (полученной) воды производятся абонентом.
Коммерческий учет воды, отпущенной населению, осуществляется по показаниям индивидуальных и поквартирных приборов учета, а также по нормативам потребления. Учет воды по общедомовым приборам учета осуществляется не для расчетов, а с целью контроля потребления.
В условиях роста цен на энергоносители, перехода к полной оплате потребителями фактически потребленных коммунальных услуг, ресурсосбережение становится одним из важнейших направлений реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Важным направлением в рамках энергосбережения является установка индивидуальных и коллективных (общедомовых) приборов учета воды как в существующей застройке, так и на объектах нового строительства. Реализация данного направления включает в себя: принятие одним из условий ввода жилого объекта в эксплуатацию – обязательное наличие приборов учета, стимулирование собственников жилья к установке приборов учета.
Информация об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды описана в пункте 3.5.

4.6. [bookmark: _Toc111739081][bookmark: _Toc111739187][bookmark: _Toc111739389][bookmark: _Toc231143479]Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование
В городском поселении «Поселок Айхал» генеральным планом предусматривается застройка новых территорий жилыми районами с социальной инфраструктурой. Схема проектируемых сетей водоснабжения в электронном варианте прилагается, проектируемые сети и сооружения водоснабжения нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения и производственных характеристик, исходя из расположения проектируемых объектов и местных условий. Внутриплощадочные сети водоснабжения на территориях под жилую застройку будут прокладываться в соответствии с согласованными проектами.
Трассы проектируемых водоводов к объектам капитального строительства представлены на отдельных листах (макетах), являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы.

4.7. [bookmark: _Toc111739082][bookmark: _Toc111739188][bookmark: _Toc111739390][bookmark: _Toc231143480]Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
Насосные станции, резервуары и водонапорные башни к строительству не предусмотрены.

4.8. [bookmark: _Toc111739083][bookmark: _Toc111739189][bookmark: _Toc111739391][bookmark: _Toc231143481]Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Все объекты систем холодного и горячего централизованного водоснабжения, планируемые к постройке и реконструкции до 2035 года, находятся в пределах городского поселения «Поселок Айхал». Расположение планируемых объектов системы холодного водоснабжения будет уточняться при разработке проектно-сметной документации.

4.9. [bookmark: _Toc111739084][bookmark: _Toc111739190][bookmark: _Toc111739392][bookmark: _Toc231143482]Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения на территории городского поселения «Поселок Айхал» приведены в Приложении (Графические материалы).
При актуализации схемы водоснабжения обеспечено решение следующих задач:
а) обеспечение подачи всем абонентам необходимого объема горячей, питьевой воды установленного качества;
б) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территории городского поселения «Поселок Айхал»;
в) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки городского поселения «Поселок Айхал»;
г) сокращение потерь воды при ее транспортировке;
д) выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;


5. [bookmark: _Toc379439710][bookmark: _Toc111739085][bookmark: _Toc111739191][bookmark: _Toc111739393][bookmark: _Toc231143483]Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения
В соответствии с требованиями законодательства к разработке проектной документации на проведение строительных работ проектной документации по строительству и реконструкции сетей и сооружений централизованной системы водоснабжения, предусматривается раздел «Охрана окружающей среды», содержащий перечень природоохранных мероприятий, в том числе:
· размещение планируемых объектов на участках свободных от зеленых насаждений;
· размещение объектов нового строительства вне границ, особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения;
· оценку воздействия на компоненты окружающей среды, включая воздействие на водные объекты, на атмосферный воздух, шумовое воздействие, контроль за образованием отходов и порядок обращения с отходами производства, и потребления.

Реализация проектов реконструкции и технического перевооружения систем водоснабжения на территории городского поселения «Поселок Айхал» повлечет увеличение нагрузки на компоненты окружающей среды. В строительный период в ходе работ по строительству и реконструкции водоводов неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:
· загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;
· образование определенных видов и объемов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного поселения;
· образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не окажет существенного влияния на окружающую среду.
Для предотвращения влияния на компоненты окружающей среды в течение строительного периода предлагается осуществлять мероприятия:
· работы производить минимально возможным количеством строительных механизмов и техники, что позволит снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
· предусмотреть организацию рационального режима работы строительной техники;
· при длительных перерывах в работе запрещается оставлять механизмы и автотранспорт с включенными двигателями, исключить нерабочий отстой строительной техники с включенным двигателем;
· не допускать отстоя на строительной площадке «лишнего» транспорта и механизмов (строгое соблюдение графика работ);
· для уменьшения токсичности и дымности отходящих газов дизельной строительной техники применять каталитические и жидкостные нейтрализаторы, сажевые фильтры;
· организовать подъезды к строительной площадке таким образом, чтобы максимально снизить шумовое воздействие на жилую застройку;
· для звукоизоляции двигателей строительных машин применить защитные кожуха и звукоизоляционные покрытия капотов, предусмотреть изоляцию стационарных строительных механизмов шумозащитными палатками, контейнерами и др.;
· предусматривать организацию сбора, очистки и отведения загрязненного поверхностного стока со строительной площадки с целью исключения попадания загрязнителей на соседние территории, в поверхностные и подземные водные объекты; 
· для предотвращения попадания загрязнения с участка строительных работ на окружающую территорию предусмотреть установку мойки колес строительного автотранспорта, оборудованную системой оборотного водоснабжения;
· запрещается захоронение на территории ведения работ строительного мусора, захламление прилегающей территории, слив топлива и масел на поверхность почвы;
· запрещается сжигание отходов на строительной площадке;
· строительный мусор должен складироваться в специально отведенных местах на стройплощадке для вывоза специализированной организацией к месту переработки или размещения.

К необратимым последствиям реализации строительных проектов следует отнести:
· изменение рельефа местности в ходе планировочных работ;
· изменение гидрогеологических характеристик местности;
· изъятие озелененной территории под размещение хозяйственного объекта;
· нарушение сложившихся путей миграции диких животных в ходе размещения линейного объекта;
· развитие опасных природных процессов в результате нарушения равновесия природных экосистем.

Данные последствия минимизируются экологически обоснованным подбором площадки под размещение объекта, проведением комплексных инженерно-экологических изысканий и развертыванием системы мониторинга за состоянием опасных природных процессов, оценкой экологических рисков размещения объекта.
Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на стадии обоснования инвестиций позволит свести к минимуму негативное воздействие на компоненты окружающей среды в ходе реализации проектов в рамках разработанной схемы водоснабжения.
Реализация решений по развитию системы водоснабжения на территории городского поселения «Поселок Айхал» в рамках разработанной «Схемы водоснабжения городского поселения «Поселок Айхал» должна проводиться при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства. Все мероприятия, предусмотренные настоящей Схемой водоснабжения, направлены на улучшение качества питьевой воды, улучшение здоровья и благополучия жизни граждан.
Иного вредного воздействия на водный бассейн от предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод – не предвидится.

5.1. [bookmark: _Toc369620951][bookmark: _Toc379439711][bookmark: _Toc111739086][bookmark: _Toc111739192][bookmark: _Toc111739394][bookmark: _Toc231143484]Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Соблюдение природоохранного законодательства является одной из приоритетных задач ООО АО «ПТВС». Осуществляя свою хозяйственную деятельность, предприятие оказывает негативное воздействие на окружающую среду. С целью уменьшения и исчисления платы за негативное воздействие разработана и согласована вся необходимая разрешительная документация, необходимая для ведения деятельности.
Для защиты источников водоснабжения предусмотрена зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений в составе трех поясов. Назначение первого пояса (пояс строгого режима) – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояс ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
[bookmark: _Hlk174975475]Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов.
Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
В 1 поясе ЗСО запрещается все виды строительства, выпуск любых стоков, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров.
В 1 поясе ЗСО допускается ограждение и охрана, озеленение, отвод поверхностного стока на очистные сооружения, твердое покрытие на дорожках, оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на канализационные очистные сооружения, оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин.
Во 2 и 3 поясах ЗСО запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли, размещение складов горюче-смазочных материалов, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ, кладбищ.
Во 2 и 3 поясах ЗСО допускается выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов, благоустройство территории (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока). В 3 поясе, при использовании защищенных подземных вод, выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других.
Мероприятия по организации, режиму содержания и охране территорий в границах зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений определяются СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Мероприятия по первому поясу:
Территория первою пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена н обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные та пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.
В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.
Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные грубы резервуаров и устройства заливки насосов.
Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при проектировании и обосновании границ ЗСО.
Мероприятия по второму и третьему поясам:
Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.
Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.
Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:
Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:
Не допускается:
− размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод: 
− применение удобрений и ядохимикатов; 
− рубка леса главного пользования и реконструкции. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
За пределами населенного пункта ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы – от линии максимального прилива.
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: 
· до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
· от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
· от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
В границах водоохранных зон запрещаются:
− использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
− размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены; 
− осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
− движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 
− строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горючесмазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 
− хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
− сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
− разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения, установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
− централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
− сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
− локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;
− сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
− сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздействия на окружающую среду. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограничениями запрещаются: 
− распашка земель;
− размещение отвалов размываемых грунтов;
− выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

5.2. [bookmark: _Toc362607550][bookmark: _Toc369620952][bookmark: _Toc379439712][bookmark: _Toc111739087][bookmark: _Toc111739193][bookmark: _Toc111739395][bookmark: _Toc231143485]Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)
Для защиты прав населения на гарантированное водоснабжение качественной питьевой водой в достаточном количестве необходимо, кроме указанных выше и предусмотренных проектами и программами развития систем водоснабжения, предлагается организовать:
-качественную санитарную защиту источника водоснабжения;
-квалифицированную эксплуатацию всех сооружений системы.

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к ухудшению процесса самоочищения водного объекта. Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод.
На территории городского поселения «Поселок Айхал» не предусматривается мероприятий, в которых необходимым было бы применение химических реагентов (хлора и т.п.).
В настоящий момент обеззараживание питьевой воды на ВОС городского поселения «Поселок Айхал» предусмотрено гипохлоритом натрия (ГПХН). Сохраняя все достоинства хлорирования, метод обеззараживания с помощью водного раствора гипохлорита натрия позволяет избежать основной трудности – работы с высокотоксичным газом. Гипохлорит натрия не горюч и не взрывоопасен. Эффективен против большинства патогенных болезнетворных микроорганизмов, вирусов, грибковых инфекций и простейших, окисляет железо и марганец, предотвращает рост водорослей и биообрастаний. Обладает способностью консервировать обеззараживающий эффект на протяжении длительного времени транспортирования воды по трубам. Хлораторные, переоборудованные на гипохлорит натрия, не подлежат контролю со стороны инспектирующих органов. Таким образом, гипохлорит натрия является наиболее предпочтительным реагентом на стадии предварительного окисления и для стерилизации воды в конце обработки перед подачей ее в распределительную сеть.
Суммарный расход гипохлорита на окисление микроорганизмов, органических и минеральных примесей характеризует хлорпоглощаемость воды. Поэтому определение дозы ГПХН, необходимого для эффективного ведения процесса обеззараживания, находится в прямой зависимости от величины и скорости хлорпоглощения. Необходимо отметить, что доза вводимого хлора (ГПХН) должна быть больше хлорпоглощаемости на величину остаточного хлора. Это является гарантией того, что окисление бактерий и органических веществ практически завершено.




6. [bookmark: _Toc111739088][bookmark: _Toc111739194][bookmark: _Toc111739396][bookmark: _Toc231143486][bookmark: _Toc362607551][bookmark: _Toc369620953][bookmark: _Toc379439713]Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
6.1. [bookmark: _Toc111739089][bookmark: _Toc111739195][bookmark: _Toc111739397][bookmark: _Toc231143487]Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
На момент актуализации Схемы существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.
В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение.
Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.
Предварительная стоимость мероприятий, указанных в п. 4, составляет 657019,5 руб. (стоимость мероприятий указана до 2035 года включительно).
Величина капитальных вложений, определённая при оценке эффективности инвестиционных проектов, является ориентировочной. Для определения более точных значений объёмов капитальных вложений необходимо проведение проектно-изыскательских работ, в состав которых входят сметные расчёты.
Инвестиционная программа разрабатывается на срок действия регулируемых тарифов организацией, осуществляющей холодное, горячее водоснабжение и (или) водоотведение, но не менее чем на три года и может ежегодно корректироваться с учетом изменений объективных условий деятельности соответствующих организаций.
При формировании мероприятий при ежегодной актуализации схемы водоснабжения расчет потребности в капитальных вложениях будет производится в соответствии с мероприятиями производственной, инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации.
Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения приведен в таблице 30.




Таблица 30 – Оценка объемов капитальных вложений в систему водоснабжения городского поселения «Поселок Айхал»
	[bookmark: _Toc381032468][bookmark: _Toc400122644]№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Год проведения мероприятия
	Необходимые капитальные затраты. руб.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	Модернизация шкафов управления АСУ ТП на объектах ВОС в т.с. насосной Ч.О. на оз Ойуур-Юреге)
	2028
	20000
	 
	 
	20 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Реконструкция существующих ветхих сетей водоснабжения
	2026-2029
	628352,5
	25134,1
	125670,5
	125670,5
	50 268,20
	50 268,20
	50 268,20
	50 268,20
	50 268,20
	50 268,20
	50 268,20

	3
	Реконструкция участка сетей очищенного водоснабжения от ул. Юбилейная 3, до ул. Энтузиастов 3, с учетом врезок на потребителей (сети аренды)
	2026-2027
	8667
	
	300
	8367 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО
	 
	657019,5
	25134,1
	125970,5
	154037,5
	50268,2
	50268,2
	50268,2
	50268,2
	50268,2
	50268,2
	50268,2


Примечания
1 Суммы и сроки реализации мероприятий могут быть изменены или уточнены в период реализации Схемы.


6.2. [bookmark: _Toc111739090][bookmark: _Toc111739196][bookmark: _Toc111739398][bookmark: _Toc231143488]Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения проведена на основании планируемых мероприятий по реализации схемы водоснабжения на территории городского поселения «Поселок Айхал».
Расчет стоимости работ по монтажу оборудования выполнен на базе укрупненных расценок на монтаж, действующих коэффициентов, стоимости в ранее выполненных проектах (применительно).
К стоимости оборудования, полученной из указанных источников, дополнительно применены следующие единые для всех позиций дополнительные затраты:
- затраты на транспортировку до площадки строительства, включая обработку и хранение груза – в размере 5 %;
- затраты на расходные материалы и запасные части на период пуско-наладочных работ – в размере 1,5 % от стоимости оборудования.

Учтены затраты на:
- проектно-изыскательские работы; 
- управление проектом;
- пуско-наладочные работы;
- шеф-монтажные работы;
- прочие услуги.

Предварительная стоимость мероприятий, составляет 657019,5 руб. (стоимость мероприятий указана до 2035 года включительно).
Величина капитальных вложений, определённая при оценке эффективности инвестиционных проектов, является ориентировочной. Для определения более точных значений объёмов капитальных вложений необходимо проведение проектно-изыскательских работ, в состав которых входят сметные расчёты.


7. [bookmark: _Toc111739091][bookmark: _Toc111739197][bookmark: _Toc111739399][bookmark: _Toc231143489]Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
Плановые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
Плановые показатели учитываются:
· при расчете тарифов в сфере водоснабжения;
· при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций;
· при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;
· при разработке производственных программ регулируемых организаций.

К плановым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение, относятся:
· показатели качества питьевой воды;
· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
· показатели качества обслуживания абонентов;
· показатели эффективности использования ресурсов, в т. ч. сокращения потерь воды при транспортировке;
· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;
· улучшение качества воды.

Расчетные значения плановых показателей, с разбивкой по годам, приведены в таблице 31.



[bookmark: _Toc415053993]Таблица 31 – Плановые показатели системы водоснабжения
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Год

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030–2035

	1.
	Показатели надежности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./км
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	1.2.
	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./км
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	2.
	Показатели энергетической эффективности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	4,66
	4,65
	5,11
	5,11
	5,11
	5,11

	2.2.
	удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды
	Гкал/куб. м
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055

	2.3.
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб. м
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58

	2.4.
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт*ч/куб. м
	0,547
	0,547
	0,547
	0,547
	0,547
	0,547

	3.
	Показатели качества
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,7
	4,7

	3.2.
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,7
	4,7

	3.3.
	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	%
	49,8
	49,8
	49,8
	49,8
	49,7
	49,7

	3.4.
	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	%
	9,8
	9,8
	9,8
	9,8
	9,7
	9,7




7.1 [bookmark: _Toc213946520][bookmark: _Toc231143490]Показатели качества воды
В таблице 31 приведены плановые показатели в сфере водоснабжения.

7.2 [bookmark: _Toc175059484][bookmark: _Toc176450086][bookmark: _Toc213946521][bookmark: _Toc231143491]Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
В таблице 31 приведены плановые показатели в сфере водоснабжения.

7.3 [bookmark: _Toc175059485][bookmark: _Toc176450087][bookmark: _Toc213946522][bookmark: _Toc231143492]Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
В таблице 31 приведены плановые показатели в сфере водоснабжения.

7.4 [bookmark: _Toc175059486][bookmark: _Toc176450088][bookmark: _Toc213946523][bookmark: _Toc231143493]Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
В таблице 31 приведены плановые показатели в сфере водоснабжения.




8. [bookmark: _Toc111739092][bookmark: _Toc111739198][bookmark: _Toc111739400][bookmark: _Toc231143494][bookmark: _Toc373143089]Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
8.1 [bookmark: _Toc175059488][bookmark: _Toc176450090][bookmark: _Toc213946525][bookmark: _Toc231143495]Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
В соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен, либо вещь, от права собственности, на которую собственник отказался.
Согласно установленному Гражданским кодексом Российской Федерации порядку бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся. По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.
Бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная по решению суда поступившей в муниципальную собственность, может быть вновь принята во владение, пользование и распоряжение оставившим ее собственником, либо приобретена в собственность в силу приобретательной давности.
Основанием для принятия на учет недвижимого имущества в качестве бесхозяйного органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, является заявление органа местного самоуправления, к которому должны быть приложены документы, подтверждающие, что объект не имеет собственника, а также документы, содержащие описание объекта.
К документам, подтверждающим, что объект недвижимого имущества не имеет собственника или его собственник не известен, относятся выданные органами учёта государственного и муниципального имущества документы о том, что данный объект не учтён в реестрах федерального имущества, государственного имущества субъекта Российской Федерации и муниципального имущества, а также документы, выданные соответствующими государственными органами (организациями), осуществлявшими регистрацию прав на недвижимость до введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и до начала деятельности учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающие, что права на данные объекты недвижимого имущества ими не были зарегистрированы.
Органу местного самоуправления, обратившемуся за регистрацией бесхозяйного объекта, выдается расписка в получении документов, представленных для принятия на учет объекта недвижимого имущества, в которой указываются: дата представления документов; перечень документов с указанием их реквизитов; количество экземпляров каждого из представленных документов; количество листов в каждом экземпляре документа; номер книги учета входящих документов и порядковый номер записи в книге учета входящих документов; фамилия и инициалы работника органа, принимающего документы.
В случае отказа собственника от права собственности на объект к документам прилагается его заявление об отказе.
Принятие объекта на учёт осуществляется путём внесения соответствующих записей в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН). Плата за принятие на учёт объектов недвижимого имущества в качестве бесхозяйного с органов местного самоуправления не взимается.
До внесения в ЕГРН записей о принятии на учет бесхозяйного объекта осуществляется правовая экспертиза представленных документов с целью установления отсутствия оснований для отказа в принятии на учет или приостановления принятия на учёт.
После принятия на учёт объекта недвижимого имущества органу местного самоуправления направляется уведомление о принятии на учёт объекта недвижимого имущества по установленной форме, которая должна содержать следующие сведения:  наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию прав; кадастровый номер объекта недвижимого имущества; адрес (местоположение), наименование и назначение объекта недвижимого имущества; номер, указанный в графе «Номер регистрации» Единого государственного реестра прав; дата внесения записи в ЕГРН.
С учёта в качестве бесхозяйного объект недвижимого имущества снимается с момента государственной регистрации права собственности на данный объект.
Государственная регистрация права муниципальной собственности на бесхозяйный объект осуществляется по истечении года со дня принятия на учёт этого объекта недвижимого имущества на основании вступившего в силу решения суда.
Независимо от даты принятия на учет объекта недвижимого имущества в качестве бесхозяйного также может быть осуществлена государственная регистрация права собственности лица, которое ранее было неизвестно, на основании чего объект недвижимого имущества и был принят на учет.
В этом случае объект недвижимого имущества считается снятым с учета в качестве бесхозяйного с момента государственной регистрации права собственности на него.
Также независимо от даты принятия на учет объекта недвижимого имущества в качестве бесхозяйного собственник этого имущества, от прав на которое он ранее отказался, но право собственности которого не прекращено на законных основаниях, может обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, с заявлением о принятии вновь этого имущества во владение, пользование и распоряжение (пункт 3 статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации). В этом случае объект недвижимого имущества считается снятым с учета в качестве бесхозяйного с момента внесения записи о снятии его с учета.
Заявление о признании права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество подаётся в суд по месту нахождения объекта органом, уполномоченным управлять муниципальным имуществом.
Суд, признав, что объект не имеет собственника, или собственник объекта не известен, и он принят на учёт в установленном порядке, принимает решение о признании права муниципальной собственности на этот объект.
Выбор организации для обслуживания бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения производится в соответствии со статьей 8, главы 3 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водопроводные которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам.
В соответствии с установленными полномочиями ООО АО «ПТВС» осуществляет эксплуатацию бесхозяйных сетей водоснабжения.
Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на территории городского поселения «Поселок Айхал» отсутствуют.



[bookmark: _Toc111739093][bookmark: _Toc111739199][bookmark: _Toc111739401][bookmark: _Toc231143496]Глава 2. Схема водоотведения
1. [bookmark: _Toc373143090][bookmark: _Toc111739094][bookmark: _Toc111739200][bookmark: _Toc111739402][bookmark: _Toc231143497]Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования
1.1. [bookmark: _Toc373143091][bookmark: _Toc111739095][bookmark: _Toc111739201][bookmark: _Toc111739403][bookmark: _Toc231143498]Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны
В поселке Айхал действует централизованная система канализации с очистными сооружениями. Сброс очищенных сточных вод осуществляется через КОС в р. Сохсолоох.
Система канализации поселка и промзоны принята неполная раздельная, хозяйственно-бытовая. Производственные стоки подземного рудника «Айхал» поступают в систему шахтного водоотлива и вместе с природными притоками отводятся на захоронение в мерзлотные породы. После отстаивания вода используется для оборотного водоснабжения.
Стоки подземного комплекса рудника «Айхал» состоят из дренажей от установок и устройств для пылеподавления, дренажной воды от закладки бетонной смеси в рудное тело, воды от промывки бетонопроводов и природной воды из горных выработок и стволов. Шахтные воды отводятся по двум ниткам насосной станцией шахтного водоотлива в резервуары емкостью 400 м3 и подаются на полигон захоронения и поглощающие скважины.
Сети канализации в районе существующей жилой застройки прокладываются в проходных железобетонных каналах совместно с другими инженерными коммуникациями. Протяженность сетей канализации составляет 47,235 км. Износ сетей водоотведения составляет 75 %.
По территории промзоны предусматривается надземная прокладка на свайных опорах.
Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ жилой зоны, участков общественных зданий приняты по СП 32.13330.2018 «Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»: от очистных сооружений 400 м.
Услуги водоотведения на территории городского поселения «Поселок Айхал» осуществляет ООО АО «ПТВС».

1.2. [bookmark: _Toc362607555][bookmark: _Toc373143092][bookmark: _Toc111739096][bookmark: _Toc111739202][bookmark: _Toc111739404][bookmark: _Toc231143499]Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
Станция очистки сточных вод предназначена для очистки бытовых и близких к ним по составу сточных вод с концентрацией загрязнений по БПК полн. до 70 мг/дм3 и взвешенным веществам от 36 до 160 мг/дм3 и доведением этих концентраций после очистки до 3 мг/дм3 и 6,14 мг/дм3 соответственно.
Проектная мощность КОС составляет 16500 м3 в сутки.
Канализационные очистные сооружения состоят из следующих зданий:
-	ББО (блок биологической очистки);
-	хлораторная;
-	материальный склад;
-	насосная – усреднителей V = 2 х 2500 м³;
-	внутриплощадочные сети канализации;
-	внутриплощадочные сети теплоснабжения;
-	выпуск сточных очищенных вод.

Основная характеристика КОС:
-	схема биологической очистки:
1. Аэротенк-нитрификатор 1 и 2 ступени для окисления кислородом воздуха аммонийного азота до нитритов и нитратов, осуществляемый нитрифицирующими микроорганизмами.
2. Аэротенк-денитрификатор для восстановления нитритов и нитратов до свободного азота, который выделяется в атмосферу.
3. Вторичный отстойник – сооружение, входящее в состав линии биологической очистки, необходим для задержания нерастворенных (взвешенных) веществ (представляющих собой частицы отмершей биологической пленки) и после аэротенков для отделения активного ила от очищенных сточных вод).
-	2-ступенчатая доочистка биологически очищенных сточных вод.
-	обеззараживание доочищенных сточных вод.

Сырой осадок и избыточный активный ил, образуемый на КОС, подаётся в емкости минерализаторы и стабилизаторы, после чего насосом подается на установку «Ленточный прессфильтр», «Центрифуга – декантер» с подачей флокулянта.
По составу обезвоженный осадок представляет рассыпчатую смесь землистого цвета, сочетание минерализованного ила и солей фосфатов.
При согласовании с местными органами СЭН может применяться в качестве удобрения на сельхозполях.
Осадки, отбросы и песок собираются в контейнеры, размещенные в соответствующих помещениях и по мере накопления по согласованию с местными органами СЭН, вывозятся на городскую свалку.
Основные характеристики КОС приведены в таблице 32.

Таблица 32 – Основные характеристики КОС
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Значение параметра

	1
	Наименование КОС
	-
	Канализационно-очистные сооружения. Блок биологической очистки

	2
	Адрес КОС
	-
	Юго-западная часть п. Айхал

	3
	Год ввода в эксплуатацию КОС
	-
	1989

	4
	Процент износа КОС
	%
	44

	5
	Проектная производительность КОС
	м3/сут.
	16 500,000

	6
	Фактическая производительность КОС
	м3/сут.
	3981,436

	7
	Наличие приборов учета
	да/нет
	да 

	8
	Тип, марка приборов учета
	-
	Расходомер ультрозвуковой StreamLux SLS-720F

	9
	Объем пропущенных стоков за 2025 год
	м3
	1 453 224,000

	10
	Среднесуточный объем поступающих на очистку стоков
	м3/сут.
	3 981,436

	11
	Состав КОС (отстойники, аэротенки, иловые карты и т.д.)
	-
	Приемный резервуар, Емкости усреднителей, Первичные остойники, Аэротенк-денитрификатор, Аэротенк-нитрификатор 1 ступени, Аэротенк-нитрификатор 2 ступени, Вторичный остойник, Биореакторы доочистки. 

	12
	Соответствие существующей технологической схемы проектным данным
	соотв./не соотв.
	соотв.

	13
	Соответствие качества сбрасываемых очищенных сточных вод существующим нормативам ПДК
	соотв./не соотв.
	не соотв.

	14
	Тип, марка насосного оборудования КОС
	-
	Погружные. Насос ABC XFP 250J-CB2, Насос DDA 200-4AR-PVC/E/C-F-31U3U3FG, Насос Flygt NZ3085.160SH 3~256, Насос FLYGT PP 4640.412(837) РЕ, Насос S2.100.200.500.4.62L.H.290.G.N, Насос TSURUMI 8-FSP3, Насос Varisco ST-R4E G10 ST40 BASE, Насос КСИЛЕМ РУС LS200.230D-M4/7.5-SG, Насос КСИЛЕМ РУС LS250.298B-M4/22-SG, Насос ЛИВГИДРОМАШ HCS65.129B-M2/2.2-SG, Насос погружной AFP1049 1450 об/мин 3,28кВт, Насос погружной FLYGT NS 3153.182 MT, Насос рецикла сух.уст-ки FLYGT NZ 3127.161 HT(488)PE, Насосный агрегат JUMBO 12D 6м3/м с эл.двиг.М40/4Q, Погружной канализационный насос XFP 250М-СН2-РЕ450/6

	15
	Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования
	-
	2015г., 2019г., 2021г., 2023г.

	16
	Наличие устройств плавного пуска
	да/нет
	да

	17
	Наличие частотного регулирования
	да/нет
	да

	18
	Необходимость реконструкции/модернизации
	да/нет
	да



Характеристики насосного и вспомогательного оборудования КОС приведены в таблице 33.



Таблица 33 – Насосное и вспомогательное оборудование КОС городского поселения «Поселок Айхал»
	№ п/п
	Марка (тип насоса)
	Кол-во, шт.
	Параметры насоса
	Параметры электродвигателя
	Ввод в эксплуатацию

	
	
	
	Номин. расход (м3/ч)
	Номин. напор (м)
	Рабочее давление в системе (бар)
	Температура перекачив. жидкости
	Режим работы (вписать) постоянный/ переменный
	Время работы час/сутки
	Тип
	Мощность, кВт
	Скорость, об/мин
	Напряжение питания, (В)
	Потребление энергии (тыс.кВт*ч)
	

	1
	DME150-4 AR
	3
	150
	6
	4
	50
	постоянный
	24
	-
	0,067
	150
	100/240
	0,00007
	31.03.2022

	2
	НД-2,5 100/4А
	4
	9
	3
	-
	40
	постоянный
	24
	5АИ71А4У2
	0,55
	1500
	220/380
	0,00055
	12.01.2022

	3
	ABC XFP 250J-CB2
	3
	520
	9
	-
	40
	постоянный
	24
	185/6-J-50
	18,5
	980
	400/695
	0,0185
	30.06.2019

	4
	ABC AFP-0832
	1
	153
	18,5
	-
	40
	переменный
	0,15
	М 40/4
	4
	1450
	400
	0,0001
	30.06.2019

	5
	FLYGT NZ 3153.182 МТ/РЕ (436)
	3
	200
	7
	-
	40
	постоянный
	24
	-
	7,5
	1460
	400
	0,0225
	01.12.2019

	6
	FLYGT PP 4640.412(837)
	3
	350
	0,7
	-
	40
	постоянный
	24
	-
	2,5
	705
	400
	0,0075
	01.12.2019

	7
	АЦМНС 4092-7-2
	2
	96,7
	147
	25
	-30 до +120
	постоянный
	24
	А200L2У3
	45
	2950
	220/380
	0,045
	05.07.2017, 31.08.2017

	8
	ABC AFP 2571
	2
	687,5
	20
	-
	40
	постоянный
	24
	МЕ550/4-51
	55
	1475
	380/420
	0,055
	30.06.2019

	9
	ABC AFP 2001
	2
	313
	13,5
	-
	40
	постоянный
	24
	ME 220/6-42
	22
	971
	380/420
	0,022
	30.06.2019

	10
	ABS J12 DKS
	3
	11,6
	12,8
	-
	40
	переменный
	0,15
	М40/4Q
	1
	2800
	400
	0,00075
	30.06.2019

	11
	РОМА2
	2
	11,7
	7,5
	-
	
	переменный
	0,15
	-
	0,15
	2850
	220/380
	0,0003
	30.06.2019

	12
	ТР100-120/2
	2
	72,8
	7,8
	6
	140
	постоянный
	24
	MG90LC2-24FT115-H3
	2,2
	2910
	220/240
	0,003
	30.06.2019

	13
	ТР 80–120/2
	1
	42,7
	8
	6
	140
	постоянный
	24
	MG90LC2-24FT115-H3
	1,5
	2910
	220/240
	0,0015
	30.06.2019




С целью соблюдения установленных нормативов Декларации (НДС) и условий сброса стоков водопользователем осуществляется производственный контроль за сбросом сточных вод. Порядок производственного контроля за сбросом сточных вод определяется планом-графиком, Программой наблюдений за водным объектом, согласованными с уполномоченными контролирующими организациями.
Водовыпуск с очистных сооружений один – общий. Водоприёмником сточных вод является р. Сохсолоох.
Существующие сооружения биологической очистки в городском поселении «поселок Айхал» обеспечивают требуемую глубину очистки хозбытовых сточных вод перед их сбросом в водные объекты.
Перечень параметров трубопроводов водоотведения представлен в таблице 34. Протяженность сетей канализации составляет 47,235 км.


Таблица 34 – Перечень параметров трубопроводов водоотведения
	Наименование населенного пункта
	Начальная колодец
	Назначение
	Конечный колодец
	Диаметр, мм
	Материал
	Протяженность, км
	Год прокладки
	Способ прокладки

	Айхал
	СОК КСК
	водоотведение
	К36 ул. Попугаевой
	325
	Металлическая труба в изоляции
	0,952
	1982
	подземный, надземный

	Айхал
	Энтузиастов 1-3
	водоотведение
	К36 ул. Попугаевой
	325
	Металлическая труба в изоляции
	0,526
	1982
	подземный, надземный

	Айхал
	К36 ул. Попугаевой
	водоотведение
	К39 ул. Таежная
	325
	Металлическая труба в изоляции
	0,14
	1982
	надземный

	Айхал
	К39 ул. Таежная
	водоотведение
	КОС
	530
	Металлическая труба в изоляции
	0,514
	1982
	надземный

	Айхал
	ТП "Энергоблок"
	водоотведение
	К39 ул. Таежная
	159, 273
	Металлическая труба в изоляции
	1,635
	1991
	надземный

	Айхал
	ТП "ПНС-2"
	водоотведение
	К39/1 ул. Таежная
	159
	Металлическая труба в изоляции
	0,94
	1988
	надземный

	Айхал
	ТП "ВРТ"
	водоотведение
	К39/2 ул. Таежная
	108, 219
	Металлическая труба в изоляции
	5,684
	1988
	надземный

	Айхал
	ТП "БСИ"
	водоотведение
	КОС
	108, 159, 219, 325, 530
	Металлическая труба в изоляции
	8,415
	1987
	надземный

	Айхал,  Выпуск сточных очищенных вод , КОС, внеплощадочные сети"Инженерные  сети ТВК и проливная канализация"
	КОС
	водоотведение
	ТК 1
	530
	Металлическая труба в изоляции
	1,755
	2008
	надземный

	Айхал
	ТП "Энергоблок"
	водоотведение
	выход из под коллектора       дом 103
	108, 159, 219, 325
	Металлическая труба в изоляции
	14,5
	2016
	подземный

	Айхал "Внутриплощадочные сети ТВК, канализация"
	Промзона АТТ
	водоотведение
	ТП "БСИ"
	108
	Металлическая труба в изоляции
	1,578
	1988
	надземный

	Айхал,  "Инженерные  сети ТВК и проливная канализация"
	Промзона АЭМ
	водоотведение
	ТП "ПНС-2"
	159
	Металлическая труба в изоляции
	1,44
	1989
	надземный

	Айхал
	ТК-1
	водоотведение
	Сбросной коллектор хвостохранилища новая точка
	2*530
	Металлическая труба в изоляции
	0,406
	2008
	надземный

	Айхал,  Выпуск сточных очищенных вод. Реконструкция"
	ТК-1
	водоотведение
	Сбросной коллектор хвостохранилища старая точка
	530
	Металлическая труба в изоляции
	3,75
	2016
	надземный

	
	
	
	
	
	ВСЕГО:
	42,235
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1.4. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения
Систему централизованного водоотведения на территории городского поселения «Поселок Айхал» образует 1 технологическая зона – технологическая зона КОС п. Айхал.
Перечень потребителей услуги централизованного водоотведения в зоне действия КОС п. Айхал представлен в таблице 35.

Таблица 35 – Перечень потребителей услуги централизованного водоотведения в зоне действия КОС п. Айхал
	Наименование абонента
	Категория потребителя
	Назначение потребителя (пром-нность, общественные, жильё юридическое лицо)
	Наличие приборов коммерческого учета
	Планы по установке (замене) приборов

	СТ   " Алмазтехмонтаж "
	1
	промышленное
	нет
	нет

	У М Т С 
	1
	промышленное
	нет
	нет

	АМНУ "Алмазавтоматика"
	1
	промышленное
	нет
	нет

	Айхальский ГОК всего
	1
	промышленное
	нет
	нет

	КСК 
	1
	общественное
	нет
	нет

	д/сад   N 51 "Улыбка"
	1
	общественное
	нет
	нет

	д/сад   N 47 "Лесная сказка"
	1
	общественное
	нет
	нет

	д/сад   N 50 "Нордик"
	1
	общественное
	нет
	нет

	офис, мед. Кабинет (Юб.7)
	2
	общественное
	нет
	нет

	МО "Поселок Айхал" аренда
	2
	общественное
	нет
	нет

	ООО "Профальянс" (аптека ОПТИКА)
	2
	общественное
	нет
	нет

	Сбербанк России
	2
	общественное
	нет
	нет

	ООО СМК "Юбилейный"
	2
	общественное
	нет
	нет

	АК Якутскэнерго база АРЭС
	2
	промышленное
	нет
	нет

	ИП Мурзина З.Р. кафе "Филин"
	2
	общественное
	нет
	нет

	Линник С.В. (гаражный бокс №10)
	2
	общественное
	нет
	нет

	ОАО АК "Якутскэнерго" МОЭ (энергосбыт)
	2
	общественное
	нет
	нет

	ИП Кокорина Л.П.(пекарня)
	2
	общественное
	нет
	нет

	АНО "ЦР и УП" (рынок)
	2
	общественное
	нет
	нет

	ИП Пархоменко Е.П. Киноклуб "КлубОК"
	2
	общественное
	нет
	нет

	ООО "ТехИнвест" м-ны "Остановка 1,2" Антей
	2
	общественное
	нет
	нет

	ООО "Авиценна"аптеки "Авиценна", "Аура здоровья"
	2
	общественное
	нет
	нет

	Еремина С.В (юр. услуги)
	2
	общественное
	нет
	нет

	ИП Уголькова О.В. (вет.клиника "Доктор ВЕТ")
	2
	общественное
	нет
	нет

	ИП Филиппова В.С.  м-н "Островок" 
	2
	общественное
	нет
	нет

	ИП Василевич Р.А. м-н "Дионис"
	2
	общественное
	нет
	нет

	ООО "МАКСИ" ТЦ "Мой"
	2
	общественное
	нет
	нет

	Полыгалов В.А.м-н "Рассвет"
	2
	общественное
	нет
	нет

	МФГП Ростелеком
	2
	общественное
	нет
	нет

	ИП Моисеенко М.В. м-ны "Кристалл", "Ермак","Ассорти"
	2
	общественное
	нет
	нет

	Номоконов Т.К. "м-н " Маяк" 
	2
	общественное
	нет
	нет

	ООО "Импульс"  м-н "Мастер"
	2
	общественное
	нет
	нет

	Алякшина Я.Ю. (помещение "ВАЛБЕРИС", ул. Кадзова 2)
	2
	общественное
	нет
	нет

	ИП Литвинов Д.А. м-н "Перекресток" ул. Бойко (торговый ряд)
	2
	общественное
	нет
	нет

	Федоренко Л.П. м-н  "Мираж"
	2
	общественное
	нет
	нет

	Гусаров Д.Б. м-ны "Меркурий-1,2"
	2
	общественное
	нет
	нет

	Лебедев А.Д. (офис, м-н "Зефир", м-н "Ирис")
	2
	общественное
	нет
	нет

	ИП Паньков В.А.  м-н " Экспресс-2,3" 
	2
	общественное
	нет
	нет

	ИП Рыкалин Е. В.фитнесс клуб "Гагарин"
	2
	общественное
	нет
	нет

	ИП Гронский м-н "Вектор"
	2
	общественное
	нет
	нет

	Терещенко Е.А. м-н "Мечта"
	2
	общественное
	нет
	нет

	ИП Голобокова Л.А. салон красоты "Глория"
	2
	общественное
	нет
	нет

	ИП Гричихин А.А. м-ны "СТС","ВАН","Магнит","Кавказ"
	2
	общественное
	нет
	нет

	ИП Барсукова Т.А. салон красоты "Сотворение" 
	2
	общественное
	нет
	нет

	ООО УК "АйхалЦентр" (база АСТМ)
	2
	общественное
	нет
	нет

	Бабенко А.Н. (гараж)
	2
	общественное
	нет
	нет

	Идиятуллина И.В. м-н "Океан"
	2
	общественное
	нет
	нет

	Клюев Е.А. (помещение без назначения)
	2
	общественное
	нет
	нет

	Багамаев Г.Н.  (СТО)
	2
	общественное
	нет
	нет

	Багомаев Г. Н.  ( кафе "Рандеву")
	2
	общественное
	нет
	нет

	Алякшина З.Ф. м-ны "Айхал ","Дон"
	2
	общественное
	нет
	нет

	Алякшина З.Ф. Торговый центр
	2
	общественное
	нет
	нет

	ИП Аскарова Л.Р. кафе "Золотая бочка", кафе "Золотая подкова"
	2
	общественное
	нет
	нет

	Карпов Ю.А. (гараж)
	2
	общественное
	нет
	нет

	ИП Нестеренко В.А. пвз "ОЗОН"
	2
	общественное
	нет
	нет

	Козлова Т.Ю.(офис)
	2
	общественное
	нет
	нет

	Кудзаева Д.Б. м-н "Сармат"
	2
	общественное
	нет
	нет

	Ахметянов Р.С. м-н "Барс"
	2
	общественное
	нет
	нет

	ООО "ТехСтройСервис" 
	2
	общественное
	нет
	нет

	Романенко Л.М. м-н "Сириус"
	2
	общественное
	нет
	нет

	ООО "Алмаз Транзит" м-ны "Дойна 1,2"
	2
	общественное
	нет
	нет

	ООО "МК "Алмазный край"
	2
	общественное
	нет
	нет

	ООО "Веккер" (стоматология)
	2
	общественное
	нет
	нет

	ИП Нагорный И.А. (сапожная мастерская)
	2
	общественное
	нет
	нет

	Турсунхужаев Ю.Т. Мечеть
	2
	общественное
	нет
	нет

	ИП Цахилова Ф.М. магазин "Алёнка"
	2
	общественное
	нет
	нет

	Бирагов Т.К. (гараж)
	2
	общественное
	нет
	нет

	ИП Халимов А.А. м-н "Ариэль"
	2
	общественное
	нет
	нет

	Хазов А.А. м-н "XL-2", "Лимпопо"
	2
	общественное
	нет
	нет

	ИП Илько С. И. м-н "Автозапчасти"
	2
	общественное
	нет
	нет

	Теренков С.Л. м-н  "Автозапчасти"
	2
	общественное
	нет
	нет

	Бахмудова З.Г. ателье "Фортуна"
	2
	общественное
	нет
	нет

	ИП Руденко Е.В. м-н  "Детский мир"
	2
	общественное
	нет
	нет

	ИП Самкова А.Б. м-ны "Север","Статус","Премьер"
	2
	общественное
	нет
	нет

	ИП Акимкина О.В. м-н "Силуэт"
	2
	общественное
	нет
	нет

	Джумаев А.У. м-н "Ариэль-2"
	2
	общественное
	нет
	нет

	Брюхова Е.В. м-н зоотоваров
	2
	общественное
	нет
	нет

	Борисов В.В. м-н "Книги"
	2
	общественное
	нет
	нет

	Таращанский С. Н.(гараж)
	2
	общественное
	нет
	нет

	Кадыров Н.Г. (автомойка)
	2
	общественное
	нет
	нет

	ИП Харитонов А.В. м-н "Люкс"
	2
	общественное
	нет
	нет

	Мисик В. А. м-н "Анютины глазки"
	2
	общественное
	нет
	нет

	Вигант А.Х.(гараж)
	2
	общественное
	нет
	нет

	ИП Буршина У.А. м-н "Каравай"
	2
	общественное
	нет
	нет

	ИП Иванов В.Ю. (коровник)
	2
	общественное
	нет
	нет

	ООО "Радуга" (склад)
	2
	общественное
	нет
	нет

	Краукле К.С. (гараж)
	2
	общественное
	нет
	нет

	Храм
	2
	общественное
	нет
	нет

	ИП Ганжурова  м-н "Сити"
	2
	общественное
	нет
	нет

	ООО Холбо (рыбный цех)
	2
	общественное
	нет
	нет

	Банк ВТБ-24
	2
	общественное
	нет
	нет

	Гальченко Н.Д. м-н "Техас"
	2
	общественное
	нет
	нет

	ИП Садженица А.О. салон красоты "Баланс"
	2
	общественное
	нет
	нет

	Гасангулиев М.М.О. (гараж)
	2
	общественное
	нет
	нет

	ИП Россова С.В. салон красоты "Ross^svet"
	2
	общественное
	нет
	нет

	ИП Абдувапов А.Н. кафе "Карамель"
	2
	общественное
	нет
	нет

	Сарамсаков А.У. (СТО)
	2
	общественное
	нет
	нет

	Чекушкина В.М. (английская школа)
	2
	общественное
	нет
	нет

	Дандарова С.З. (кафе "Арт Бууза")
	2
	общественное
	нет
	нет

	ООО "Полярный волк" 
	2
	общественное
	нет
	нет

	Лебедева М.В. (учебный центр)
	2
	общественное
	нет
	нет

	Мусина О.С. м-н "Обувь комфорт"
	2
	общественное
	нет
	нет

	Чочишвили И.П. м-н "Карусель"
	2
	общественное
	нет
	нет

	ИП Шпет Ю.Н. (м-н "Гермес")
	2
	общественное
	нет
	нет

	Край И.П. (гараж)
	2
	общественное
	нет
	нет

	Салахов Л.М.(гараж)
	2
	общественное
	нет
	нет

	Ладогов С.Г. (гараж)
	2
	общественное
	нет
	нет

	Варфоломеева А.Ш. (гараж )
	2
	общественное
	нет
	нет

	ИП Лавриков М.Н. м-н "Виктория"
	2
	общественное
	нет
	нет

	ООО "ВВСТОР" (алко-маркет)
	2
	общественное
	нет
	нет

	Банк АТБ (Азиатско-тихоокеанский банк)
	2
	общественное
	нет
	нет

	ИП Балаева О.Ф. (овощная база)
	2
	общественное
	нет
	нет

	Мерзликин Р.В. м-н "Метелица"
	2
	общественное
	нет
	нет

	Соболенко В.В. (гараж)
	2
	общественное
	нет
	нет

	Юнкинд Е.В. салон красоты
	2
	общественное
	нет
	нет

	Аскарова Л.Р. (база Промышленная 33)
	2
	общественное
	нет
	нет

	УФПС РС (Я) АО "Почта России"
	2
	общественное
	нет
	нет

	ИП Бочарова Л.М. (компьютерный класс)
	2
	общественное
	нет
	нет

	ОО "ПБЖ "Верный друг" (приют для животных)
	2
	общественное
	нет
	нет

	ООО  "ГарантАвтоСтрой" м-н "Автозапчасти"
	2
	общественное
	нет
	нет

	ИП Утемисова З.А. м-н "Полюс"
	2
	общественное
	нет
	нет

	Алякшина З.Ф. (фитнесс-центр "Борода")
	2
	общественное
	нет
	нет

	Ломов И.Я. м-н "Дойна-1"
	2
	общественное
	нет
	нет

	ООО "Центральная аптека №66"
	2
	общественное
	нет
	нет

	Брудерс Б.Р. м-н "Брудершафт"
	2
	общественное
	нет
	нет

	Алякшин Д.М. (торговое помещение)
	2
	общественное
	нет
	нет

	АО "УС № 30" (водовозка)
	2
	общественное
	нет
	нет

	Бегджанян В.В. (гараж)
	2
	общественное
	нет
	нет

	ИП Джамгарова М.А. м-н "Митя"
	2
	общественное
	нет
	нет

	Ломова Н.А. кафе "Пена"
	2
	общественное
	нет
	нет

	Мишуков Г.Е. (гараж)
	2
	общественное
	нет
	нет

	Конан А.П. ( гараж )
	2
	общественное
	нет
	нет

	МУП АПЖХ
	2
	общественное
	нет
	нет

	МО Поселок-Айхал (абк,гаражи)
	2
	общественное
	нет
	нет

	МОУ ДОД "ЦДОД  Надежда""
	1
	общественное
	нет
	нет

	Комитет имущественных отношений (м-н, библ.)
	2
	общественное
	нет
	нет

	Комитет имущественных отношений (здание бывшего д/с)
	2
	общественное
	нет
	нет

	МБОУ "СОШ   N 5" 
	1
	общественное
	нет
	нет

	МАОУ "СОШ   N 23" им. Кадзова Г.А.
	1
	общественное
	нет
	нет

	Мирнинский ОВО-филиал ФГКУ "УВО ВНГ Россси по Республике Саха Якутия
	2
	общественное
	нет
	нет

	ОМВД РФ
	1
	общественное
	нет
	нет

	ФБУЗ "ЦГ и Э в РС (Я)" (СЭС)
	2
	общественное
	нет
	нет

	ФГУП РТРС (телевид)
	2
	общественное
	нет
	нет

	управление суд.департамента
	2
	общественное
	нет
	нет

	Филиал "Якутский ВГСО" ФГУП "ВГСЧ"
	2
	промышленное
	нет
	нет

	ГАПОУ МРТК (учебный корпус)
	1
	общественное
	нет
	нет

	ГБУ "Айхальская горбольница"
	1
	общественное
	нет
	нет

	ГБУ УВсВИЛ (ветучасток)
	2
	общественное
	нет
	нет

	ГБУ "ППЧ" (пожарная часть)
	2
	промышленное
	нет
	нет

	ГКУ РС (Я) "Центр занятости населения"
	2
	общественное
	нет
	нет

	Жилой фонд (жилые дома)
	1
	жилое
	нет
	нет

	ООО"Алроса-охрана"
	2
	промышленное
	нет
	нет

	ООО "АЛРОСА-Спецбурение"
	2
	промышленное
	нет
	нет

	ПУ Алмаздортранс
	2
	промышленное
	нет
	нет

	КОС
	2
	промышленное
	нет
	нет

	П Н С 
	2
	промышленное
	нет
	нет

	ВОС
	2
	промышленное
	нет
	нет

	Контора АО ПТВС
	2
	промышленное
	нет
	нет

	УМИТ
	2
	промышленное
	нет
	нет

	Котельные (хоз.быт.)
	2
	промышленное
	нет
	нет



1.5. [bookmark: _Toc373143094][bookmark: _Toc111739098][bookmark: _Toc111739204][bookmark: _Toc111739406][bookmark: _Toc231143501]Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
В процессе очистки сточных вод образуются осадки, различные по химическому составу и физическим свойствам. При совместной очистке бытовых и производственных сточных вод количество образующихся осадков обычно не превышает 0,5–1 % объёма очищаемой воды при влажности 95-96 %. Конечная цель обработки осадков сточных вод состоит в превращении их путем проведения ряда последовательных технологических операций в безвредный продукт, не вызывающий загрязнения окружающей среды.
Осадки, отбросы и песок, образующиеся на КОС, собираются в контейнеры, размещенные в соответствующих помещениях, и по мере накопления по согласованию с местными органами СЭН вывозятся на городскую свалку.

1.6. [bookmark: _Toc362607558][bookmark: _Toc373143095][bookmark: _Toc111739099][bookmark: _Toc111739205][bookmark: _Toc111739407][bookmark: _Toc231143502]Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
Сети канализации в районе существующей жилой застройки прокладываются в проходных железобетонных каналах совместно с другими инженерными коммуникациями. По территории промзоны предусматривается надземная прокладка на свайных опорах. Общая протяженность сетей водоотведения составляет 47,235 км.
Перечень параметров трубопроводов водоотведения представлен в таблице 34 п. 1.2 Главы 2.

1.7. [bookmark: _Toc373143096][bookmark: _Toc111739100][bookmark: _Toc111739206][bookmark: _Toc111739408][bookmark: _Toc231143503]Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия городского поселения «Поселок Айхал».
По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся на территории городского поселения «Поселок Айхал».
В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки сточных вод и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.
Под надежностью участка канализационного трубопровода понимается его свойство бесперебойного отвода сточных вод от обслуживаемых объектов в расчётных количествах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и соблюдением мер по охране окружающей среды.
Авариями на канализационной сети считаются внезапные разрушения труб и сооружений или их закупорка с прекращением отведения сточных вод и изливом их на территорию. Аварии подлежат внеочередному устранению.
Следует отметить, что подавляющее большинство аварий, это засоры, что связано с неправильной эксплуатацией потребителями системы канализации.
При возникновении аварии должны быть выполнены следующие срочные мероприятия:
· отведение поступающих сточных вод в обход поврежденного участка или сооружения, а при невозможности этого - отведение их через аварийный выпуск или водосточную канаву с уведомлением населения и местных органов Госсанэпиднадзора и Управления использованием и охраной водного фонда;
· отключение поврежденного участка или сооружения;
· производство ремонтно-восстановительных работ с уведомлением диспетчерской службы.

В соответствие с данными, предоставленными администрацией городского поселения «Поселок Айхал», не было зафиксировано ни одного случая аварии, связанного с повреждениями труб, только случаи засоров канализации.
С целью обеспечения качественного и бесперебойного оказания услуг в сфере водоотведения муниципального образования «поселок Айхал», необходима планомерная реконструкция участков канализационных сетей. Приоритет при замене канализационных сетей отдается коллекторам и участкам с большими диаметрами, поскольку данные элементы вносят наибольший вклад в надежность всей системы.
Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:
· Строгим соблюдением технологических регламентов;
· Регулярным обучением и повышением квалификации работников;
· Контролем за ходом технологического процесса;
· Регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;
· Поддержанием системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ИСО 14000;
· Регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод.

1.8. [bookmark: _Toc373143097][bookmark: _Toc111739101][bookmark: _Toc111739207][bookmark: _Toc111739409][bookmark: _Toc231143504]Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
Одним из основных видов антропогенного воздействия на состояние водных объектов являются сбросы сточных вод предприятий различных отраслей, а также населенных пунктов в водные объекты. Существующие сооружения биологической очистки в п. Айхал обеспечивают требуемую глубину очистки хозбытовых сточных вод перед их сбросом в водные объекты.

1.9. [bookmark: _Toc373143098][bookmark: _Toc111739102][bookmark: _Toc111739208][bookmark: _Toc111739410][bookmark: _Toc231143505]Описание территорий городского поселения «Поселок Айхал», неохваченных централизованной системой водоотведения
Не охваченными централизованной системой водоотведения на территории городского поселения «Поселок Айхал» только улица Таёжная.

1.10. [bookmark: _Toc111739103][bookmark: _Toc111739209][bookmark: _Toc111739411][bookmark: _Toc231143506]Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования
Основными техническими и технологическими проблемами в сфере водоотведения городского поселения «Поселок Айхал» являются:
-	высокий физический и моральный износ оборудования и сооружений КОС;
-	износ сетей водоотведения.

1.11. [bookmark: _Toc111739104][bookmark: _Toc111739210][bookmark: _Toc111739412][bookmark: _Toc231143507]Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод
Отнесение к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов (ЦСВПГО) осуществляется в отношении централизованной системы водоотведения в целом.
ЦСВ относится к ЦСВПГО при условии внесения в схему водоснабжения и водоотведения сведений об отнесении ЦСВ, соответствующей критериям, установленным Правилами отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 года № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782», к ЦСВПГО (с даты внесения таких сведений).
При отсутствии утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения ЦСВ не может быть отнесена к ЦСВПГО.
ЦСВ относится к ЦСВПГО в случае, если среднегодовая за 3 календарных года, предшествующих календарному году, в котором утверждается схема водоснабжения и водоотведения или в нее вносятся сведения об отнесении ЦСВ к ЦСВПГО, доля сточных вод, принимаемых в технологическую зону водоотведения от:
а) ТСЖ, ЖСК, жилищных и иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, собственников и (или) пользователей жилых помещений в многоквартирных домах или жилых домов;
б) гостиниц, иных объектов, связанных с проживанием граждан;
в) объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;
г) складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей;
д) территорий, предназначенных для ведения садоводства и дачного хозяйства, а также поверхностных сточных вод (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения) составляет более 50% от общего объема сточных вод, принимаемых в данную ЦСВ.
При этом организация, осуществляющая эксплуатацию объектов данной ЦСВ, должна осуществлять соответствующий вид экономической деятельности по сбору и обработке сточных вод.
В случае если фактическое значение доли сточных вод от объектов абонентов, указанных в пункте 6 Правил, а также поверхностных сточных вод меньше значения доли сточных вод, являющейся критерием отнесения к ЦСВПГО, фактическое значение доли сточных вод, принимаемых от объектов, указанных в пункте 6 Правил, а также поверхностных сточных вод может быть увеличено (но не более чем на 50% от первоначального фактического значения доли) на объем сточных вод, принимаемых от объектов, не относящихся к объектам, указанным в пункте 6 Правил, при условии соответствия состава таких сточных вод следующим требованиям:
Нефтепродукты - не более 3 мг/дм3;
Фенолы (сумма) - не более 0,05 мг/дм3;
Железо - не более 3 мг/дм3;
Медь - не более 0,1 мг/дм3;
Алюминий - не более 1 мг/дм3;
Цинк - не более 0,5 мг/дм3;
Хром (шестивалентный) - не более 0,01 мг/дм3;
Никель - не более 0,1 мг/дм3;
Кадмий - не более 0,005 мг/дм3;
Свинец - не более 0,01 мг/дм3;
Мышьяк - не более 0,01 мг/дм3;
Ртуть - не более 0,0001 мг/дм3;
ХПК (бихроматная окисляемость) - не более 400 мг/дм3.
В случае если отведение сточных вод через ЦСВ осуществлялось менее чем в течение 3 календарных лет, предшествующих календарному году, в котором утверждается схема водоснабжения и водоотведения или в нее вносятся соответствующие сведения, то определение доли сточных вод, являющейся критерием отнесения ЦСВ к ЦСВПГО, осуществляется за период, в течение которого осуществлялось фактическое отведение сточных вод через данную ЦСВ.
К ЦСВПГО также относятся централизованные ливневые системы водоотведения, предназначенные для водоотведения поверхностных сточных вод с территории поселений или городских округов.
Для целей отнесения централизованной ливневой системы водоотведения, предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения или городского округа, к ЦСВПГО организация ООО АО «ПТВС» представляет в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, копии одного или нескольких имеющихся у такой организации документов, подтверждающих, что централизованная система водоотведения является централизованной ливневой системой водоотведения, предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения или городского округа, из числа документов, перечень которых устанавливается Минстроем России.
Объем сточных вод в централизованную систему водоотведения (ЦСВ) городского поселения «Поселок Айхал», принятых от многоквартирных и жилых домов, составляет более 50 % общего объема сточных вод, принятых в ЦСВ.
Одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификаторам видами экономической деятельности, ООО АО «ПТВС», эксплуатирующей ЦСВ, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.
Система централизованного водоотведения (ЦСВ) городского поселения «Поселок Айхал» удовлетворяет критериям отнесения её к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов (ЦСВПГО).
В результате реализации настоящих схем предусматривается:
· повышение стабильности и надежности работы сооружений, снижение потерь воды за счет замены сетей;
· обеспечение стабильного водоснабжения потребителей, снижение аварийности в сетях за счёт обновления водоводов;
· сокращение текущих эксплуатационных затрат;
· оптимизация потребления воды за счет рационального и бережного водопотребления.
[bookmark: _Toc373143100]


2. [bookmark: _Toc42528927][bookmark: _Toc111739105][bookmark: _Toc111739211][bookmark: _Toc111739413][bookmark: _Toc231143508]Балансы сточных вод в системе водоотведения
2.1. [bookmark: _Toc362607564][bookmark: _Toc373143101][bookmark: _Toc111739106][bookmark: _Toc111739212][bookmark: _Toc111739414][bookmark: _Toc231143509]Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Территориальный и структурный балансы поступления сточных вод на территории городского поселения «Поселок Айхал» за 2025 год представлен в таблице 36.

Таблица 36 – Территориальный и структурный балансы поступления сточных вод на территории городского поселения «Поселок Айхал»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025 год

	Горячее водоснабжение

	1.1.
	Пропущено сточных вод через КОС
	м3/год
	363798,99

	1.2.
	Собственное потребление
	м3/год
	2631,44

	Холодное водоснабжение

	2.1.
	Пропущено сточных вод через КОС
	м3/год
	565822,29

	2.2.
	Собственное потребление
	м3/год
	37932,33

	Всего: питьевая хим. очищенная вода

	3.1.
	Пропущено сточных вод через КОС
	м3/год
	929621,296

	3.2.
	Собственное потребление
	м3/год
	40563,77



Структурный баланс поступления сточных вод по группам абонентов на территории городского поселения «Поселок Айхал» представлен в таблице 37.

Таблица 37 – Структурный баланс поступления сточных вод по группам абонентов на территории городского поселения «Поселок Айхал»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025 год

	Горячее водоснабжение

	 
	Пропущено сточных вод через КОС
	м3/год
	366430,44

	1.
	Жилищный фонд
	м3/год
	271153,93

	2.
	Местный бюджет:
	м3/год
	9401,34

	 
	Образование
	м3/год
	3307,24

	 
	Культура
	м3/год
	0,00

	 
	Прочие учреждения местного бюджета
	м3/год
	6094,09

	3.
	Республиканский бюджет
	м3/год
	2619,91

	4.
	Федеральный бюджет
	м3/год
	82,93

	5.
	Сторонние потребители:
	м3/год
	80540,89

	 
	ведомственный жилой фонд
	м3/год
	0,00

	 
	промышленность
	м3/год
	57194,22

	 
	прочие
	м3/год
	23346,66

	6.
	Собственное потребление
	м3/год
	2631,44

	Холодное водоснабжение

	 
	Пропущено сточных вод через КОС
	м3/год
	603754,63

	1.
	Жилищный фонд
	м3/год
	378168,82

	2.
	Местный бюджет:
	м3/год
	11213,04

	 
	Образование
	м3/год
	4288,19

	 
	Культура
	м3/год
	0,00

	 
	Прочие учреждения местного бюджета
	м3/год
	6924,85

	3.
	Республиканский бюджет
	м3/год
	7194,73

	4.
	Федеральный бюджет
	м3/год
	1626,58

	5.
	Сторонние потребители:
	м3/год
	167619,12

	 
	ведомственный жилой фонд
	м3/год
	0,00

	 
	промышленность
	м3/год
	122623,27

	 
	прочие
	м3/год
	44995,85

	6.
	Собственное потребление
	м3/год
	37932,33

	Всего: питьевая хим. очищенная вода

	 
	Пропущено сточных вод через КОС
	м3/год
	970185,07

	1.
	Жилищный фонд
	м3/год
	649322,76

	2.
	Местный бюджет:
	м3/год
	20614,38

	 
	Образование
	м3/год
	7595,44

	 
	Культура
	м3/год
	0,00

	 
	Прочие учреждения местного бюджета
	м3/год
	13018,94

	3.
	Республиканский бюджет
	м3/год
	9814,63

	4.
	Федеральный бюджет
	м3/год
	1709,52

	5.
	Сторонние потребители:
	м3/год
	248160,01

	 
	ведомственный жилой фонд
	м3/год
	0,00

	 
	промышленность
	м3/год
	179817,50

	 
	прочие
	м3/год
	68342,52

	6.
	Собственное потребление
	м3/год
	40563,77



2.2. [bookmark: _Toc373143102][bookmark: _Toc111739107][bookmark: _Toc111739213][bookmark: _Toc111739415][bookmark: _Toc231143510]Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
[bookmark: _Toc373143103]Под неорганизованным стоком понимается поступление в ЦС ВО ливневых, грунтовых вод и талого снега через неплотность люков и трубопроводов канализационных сетей. Также неорганизованному стоку относится несанкционированное (незаконное) присоединение абонентов к ЦС ВО.
Дождевые стоки городского поселения «Поселок Айхал» отводятся по рельефу местности. Объемы фактических притоков неорганизованного стока отсутствуют.

2.3. [bookmark: _Toc111739108][bookmark: _Toc111739214][bookmark: _Toc111739416][bookmark: _Toc231143511]Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
Здания и сооружения на территории городского поселения «Поселок Айхал» приборами учёта принимаемых сточных вод не оснащены. Количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%.
В случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения согласно пунктов 10-11 статьи 20 ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении».

2.4. [bookmark: _Toc373143104][bookmark: _Toc111739109][bookmark: _Toc111739215][bookmark: _Toc111739417][bookmark: _Toc231143512]Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
Фактические значения объёмов поступления сточных вод в централизованную систему за период 2021-2025 гг. представлены в таблице 38.

Таблица 38 – Фактические значения объёмов поступления сточных вод в централизованную систему за период 2021-2025 гг.
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Горячее водоснабжение

	1.1.
	Пропущено сточных вод через КОС
	м3/год
	 372215,26
	 393265,54
	345592,55
	361150,72
	366430,44

	1.2.
	Собственное потребление
	м3/год
	2623,65 
	 2524,99
	2615,26
	2613,31
	2631,44

	Холодное водоснабжение

	2.1.
	Пропущено сточных вод через КОС
	м3/год
	692267,55 
	579850,24 
	641427,87
	608185,91
	603754,63

	2.2.
	Собственное потребление
	м3/год
	43537,78 
	 44082,91
	43926,42
	38467,38
	37932,33

	Всего: питьевая хим. очищенная вода

	3.1.
	Пропущено сточных вод через КОС
	м3/год
	1064482,81
	973115,79
	987020,43
	969336,63
	970185,07

	3.2.
	Собственное потребление
	м3/год
	46161,43
	46607,91
	46541,68
	41080,69
	40563,77



2.5. [bookmark: _Toc373143105][bookmark: _Toc111739110][bookmark: _Toc111739216][bookmark: _Toc111739418][bookmark: _Toc231143513]Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения
[bookmark: _Toc373143106]Перспективные расходы канализации определены в соответствии с объёмами расхода потребляемой абонентами воды. Информация по перспективным расходам холодного водоснабжения и водоотведения приведена в пункте 3.13 Главы 1.
При прогнозировании объёмов сточных вод для различных потребителей население является основной категорией образования сточных вод на территории городского поселения «Поселок Айхал».
Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения согласно предлагаемому сценарию развития представлены в таблице 39. Прогнозные балансы поступления сточных вод по группам населения приведены в таблице 40.





Таблица 39 – Прогнозные балансы поступления сточных вод
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	От горячего водоснабжения

	1.1.
	Пропущено сточных вод через КОС
	м3/год
	366430,44
	332458,96
	268482,58
	268482,58
	268482,58
	268482,58
	268482,58
	268482,58
	268482,58
	268482,58
	268482,58

	1.2.
	Собственное потребление
	м3/год
	2631,44
	2624,00
	2629,00
	2629,00
	2629,00
	2629,00
	2629,00
	2629,00
	2629,00
	2629,00
	2629,00

	От холодного водоснабжения

	2.1.
	Пропущено сточных вод через КОС
	м3/год
	603754,62
	617305,93
	553943,76
	553943,76
	553943,76
	553943,76
	553943,76
	553943,76
	553943,76
	553943,76
	553943,76

	2.2.
	Собственное потребление
	м3/год
	37932,33
	43137,00
	43137,02
	43137,02
	43137,02
	43137,02
	43137,02
	43137,02
	43137,02
	43137,02
	43137,02

	Всего

	3.1.
	Пропущено сточных вод через КОС
	м3/год
	970185,07
	949764,89
	822426,34
	822426,34
	822426,34
	822426,34
	822426,34
	822426,34
	822426,34
	822426,34
	822426,34

	3.2.
	Собственное потребление
	м3/год
	40563,77
	45761,00
	45766,02
	45766,02
	45766,02
	45766,02
	45766,02
	45766,02
	45766,02
	45766,02
	45766,02



Таблица 40 – Прогнозные балансы поступления сточных вод по группам населения
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	От горячего водоснабжения

	 
	Пропущено сточных вод через КОС
	м3/год
	366430,44
	332458,96
	268482,58
	268482,58
	268482,58
	268482,58
	268482,58
	268482,58
	268482,58
	268482,58
	268482,58

	1.
	Жилищный фонд
	м3/год
	271153,93
	266440,00
	216706,71
	216706,71
	216706,71
	216706,71
	216706,71
	216706,71
	216706,71
	216706,71
	216706,71

	2.
	Местный бюджет:
	м3/год
	9401,34
	3416,00
	3659,84
	3659,84
	3659,84
	3659,84
	3659,84
	3659,84
	3659,84
	3659,84
	3659,84

	 
	Образование
	м3/год
	3307,24
	3231,60
	2961,65
	2961,65
	2961,65
	2961,65
	2961,65
	2961,65
	2961,65
	2961,65
	2961,65

	 
	Культура
	м3/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Прочие учреждения местного бюджета
	м3/год
	6094,09
	184,40
	698,19
	698,19
	698,19
	698,19
	698,19
	698,19
	698,19
	698,19
	698,19

	3.
	Республиканский бюджет
	м3/год
	2619,91
	2427,28
	2433,38
	2433,38
	2433,38
	2433,38
	2433,38
	2433,38
	2433,38
	2433,38
	2433,38

	4.
	Федеральный бюджет
	м3/год
	82,93
	60,00
	90,45
	90,45
	90,45
	90,45
	90,45
	90,45
	90,45
	90,45
	90,45

	5.
	Сторонние потребители:
	м3/год
	80540,89
	57491,67
	42963,21
	42963,21
	42963,21
	42963,21
	42963,21
	42963,21
	42963,21
	42963,21
	42963,21

	 
	ведомственный жилой фонд
	м3/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	промышленность
	м3/год
	57194,22
	50122,20
	36399,60
	36399,60
	36399,60
	36399,60
	36399,60
	36399,60
	36399,60
	36399,60
	36399,60

	 
	прочие
	м3/год
	23346,66
	7369,47
	6563,61
	6563,61
	6563,61
	6563,61
	6563,61
	6563,61
	6563,61
	6563,61
	6563,61

	6.
	Собственное потребление
	м3/год
	2631,44
	2624,00
	2629,00
	2629,00
	2629,00
	2629,00
	2629,00
	2629,00
	2629,00
	2629,00
	2629,00

	От холодного водоснабжения

	 
	Пропущено сточных вод через КОС
	м3/год
	603754,63
	617305,93
	553943,76
	553943,76
	553943,76
	553943,76
	553943,76
	553943,76
	553943,76
	553943,76
	553943,76

	1.
	Жилищный фонд
	м3/год
	378168,82
	406970,00
	392808,85
	392808,85
	392808,85
	392808,85
	392808,85
	392808,85
	392808,85
	392808,85
	392808,85

	2.
	Местный бюджет:
	м3/год
	11213,04
	4928,00
	6233,35
	6233,35
	6233,35
	6233,35
	6233,35
	6233,35
	6233,35
	6233,35
	6233,35

	 
	Образование
	м3/год
	4288,19
	3220,58
	4334,22
	4334,22
	4334,22
	4334,22
	4334,22
	4334,22
	4334,22
	4334,22
	4334,22

	 
	Культура
	м3/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Прочие учреждения местного бюджета
	м3/год
	6924,85
	1707,42
	1899,13
	1899,13
	1899,13
	1899,13
	1899,13
	1899,13
	1899,13
	1899,13
	1899,13

	3.
	Республиканский бюджет
	м3/год
	7194,73
	7502,00
	6664,06
	6664,06
	6664,06
	6664,06
	6664,06
	6664,06
	6664,06
	6664,06
	6664,06

	4.
	Федеральный бюджет
	м3/год
	1626,58
	295,00
	554,06
	554,06
	554,06
	554,06
	554,06
	554,06
	554,06
	554,06
	554,06

	5.
	Сторонние потребители:
	м3/год
	167619,12
	154473,93
	104546,42
	104546,42
	104546,42
	104546,42
	104546,42
	104546,42
	104546,42
	104546,42
	104546,42

	 
	ведомственный жилой фонд
	м3/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	промышленность
	м3/год
	122623,27
	119600,16
	83738,68
	83738,68
	83738,68
	83738,68
	83738,68
	83738,68
	83738,68
	83738,68
	83738,68

	 
	прочие
	м3/год
	44995,85
	34873,76
	20807,73
	20807,73
	20807,73
	20807,73
	20807,73
	20807,73
	20807,73
	20807,73
	20807,73

	6.
	Собственное потребление
	м3/год
	37932,33
	43137,00
	43137,02
	43137,02
	43137,02
	43137,02
	43137,02
	43137,02
	43137,02
	43137,02
	43137,02

	Всего

	 
	Пропущено сточных вод через КОС
	м3/год
	970185,07
	949764,89
	822426,34
	822426,34
	822426,34
	822426,34
	822426,34
	822426,34
	822426,34
	822426,34
	822426,34

	1.
	Жилищный фонд
	м3/год
	649322,76
	673410,00
	609515,56
	609515,56
	609515,56
	609515,56
	609515,56
	609515,56
	609515,56
	609515,56
	609515,56

	2.
	Местный бюджет:
	м3/год
	20614,38
	8344,00
	9893,19
	9893,19
	9893,19
	9893,19
	9893,19
	9893,19
	9893,19
	9893,19
	9893,19

	 
	Образование
	м3/год
	7595,44
	6452,18
	7295,86
	7295,86
	7295,86
	7295,86
	7295,86
	7295,86
	7295,86
	7295,86
	7295,86

	 
	Культура
	м3/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Прочие учреждения местного бюджета
	м3/год
	13018,94
	1891,82
	2597,33
	2597,33
	2597,33
	2597,33
	2597,33
	2597,33
	2597,33
	2597,33
	2597,33

	3.
	Республиканский бюджет
	м3/год
	9814,63
	9929,28
	9097,44
	9097,44
	9097,44
	9097,44
	9097,44
	9097,44
	9097,44
	9097,44
	9097,44

	4.
	Федеральный бюджет
	м3/год
	1709,52
	355,00
	644,51
	644,51
	644,51
	644,51
	644,51
	644,51
	644,51
	644,51
	644,51

	5.
	Сторонние потребители:
	м3/год
	248160,01
	211965,60
	147509,62
	147509,62
	147509,62
	147509,62
	147509,62
	147509,62
	147509,62
	147509,62
	147509,62

	 
	ведомственный жилой фонд
	м3/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	промышленность
	м3/год
	179817,50
	169722,37
	120138,28
	120138,28
	120138,28
	120138,28
	120138,28
	120138,28
	120138,28
	120138,28
	120138,28

	 
	прочие
	м3/год
	68342,52
	42243,23
	27371,34
	27371,34
	27371,34
	27371,34
	27371,34
	27371,34
	27371,34
	27371,34
	27371,34

	6.
	Собственное потребление
	м3/год
	40563,77
	45761,00
	45766,02
	45766,02
	45766,02
	45766,02
	45766,02
	45766,02
	45766,02
	45766,02
	45766,02





3. [bookmark: _Toc111739111][bookmark: _Toc111739217][bookmark: _Toc111739419][bookmark: _Toc231143514]Прогноз объема сточных вод
3.1. [bookmark: _Toc373143107][bookmark: _Toc111739112][bookmark: _Toc111739218][bookmark: _Toc111739420][bookmark: _Toc231143515]Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения на территории городского поселения «Поселок Айхал» представлены в таблицах 39-40.

3.2. [bookmark: _Toc373143108][bookmark: _Toc111739113][bookmark: _Toc111739219][bookmark: _Toc111739421][bookmark: _Toc231143516]Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)
Централизованная система водоотведения городского поселения «Поселок Айхал» состоит из:
– внутриквартальной и внутридворовой сети;
– смотровых колодцев;
– магистральных коллекторов;
– 1 КОС.

3.3. [bookmark: _Toc373143109][bookmark: _Toc111739114][bookmark: _Toc111739220][bookmark: _Toc111739422][bookmark: _Toc231143517]Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам
Результаты расчета объема сточных вод и необходимой производительности очистных сооружений очистных сооружений приведены в таблице 41.



Таблица 41 – Прогнозные балансы поступления сточных вод на территории городского поселения «Поселок Айхал»
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Проектная мощность КОС
	м3/сут
	16500,00
	16500,00
	16500,00
	16500,00
	16500,00
	16500,00
	16500,00
	16500,00
	16500,00
	16500,00
	16500,00

	Поступление стоков на КОС
	м3/год
	970185,07
	949764,89
	822426,34
	822426,34
	822426,34
	822426,34
	822426,34
	822426,34
	822426,34
	822426,34
	822426,34

	[bookmark: _GoBack]Фактическая мощность КОС
	м3/сут.
	2658,04
	2602,10
	2253,22
	2253,22
	2253,22
	2253,22
	2253,22
	2253,22
	2253,22
	2253,22
	2253,22

	Резерв (+) / дефицит (-) мощности
	м3/сут.
	13841,96
	13897,90
	14246,78
	14246,78
	14246,78
	14246,78
	14246,78
	14246,78
	14246,78
	14246,78
	14246,78

	
	%
	83,89
	84,23
	86,34
	86,34
	86,34
	86,34
	86,34
	86,34
	86,34
	86,34
	86,34






3.4. [bookmark: _Toc373143110][bookmark: _Toc111739115][bookmark: _Toc111739221][bookmark: _Toc111739423][bookmark: _Toc231143518]Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
Анализ гидравлических режимов работы системы водоотведения городского поселения «Поселок Айхал» и отдельных элементов централизованной системы водоотведения выполнен по технологическим зонам водоотведения с использованием электронной модели системы водоотведения и фактических данных по расходам, предоставленным эксплуатирующей организацией.
По результатам проведенных гидравлических расчетов можно сделать вывод о достаточности пропускной способности канализационных коллекторов. Мероприятий по увеличению диаметров сетей водоотведения не требуется.

3.5. [bookmark: _Toc373143111][bookmark: _Toc111739116][bookmark: _Toc111739222][bookmark: _Toc111739424][bookmark: _Toc231143519]Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
Согласно таблице 41 на перспективу до 2035 года дефициты производственной мощности очистных сооружений отсутствуют. Резерв мощности КОС позволяет подключить дополнительных абонентов к системе водоотведения.


4. [bookmark: _Toc373143112][bookmark: _Toc111739117][bookmark: _Toc111739223][bookmark: _Toc111739425][bookmark: _Toc231143520]Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения
4.1. [bookmark: _Toc373143113][bookmark: _Toc111739118][bookmark: _Toc111739224][bookmark: _Toc111739426][bookmark: _Toc231143521]Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Проектирование систем водоснабжения и водоотведения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.
Прогноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании развития городского поселения «Поселок Айхал», в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2035 года.
Основные результаты реализации мероприятий развития централизованных систем водоотведения направлены на:
· повышение качества очистки сбрасываемых стоков путем реконструкции канализационных сетей и сооружений, модернизации технологии очистки стоков, тем самым обеспечение снижения уровня загрязнения водоемов сброса;
· снижение количества аварий в год на сетях водоотведения.

Для выполнения задач в области повышения эффективности деятельности водохозяйственного комплекса в части хозяйственно-бытового водоотведения, должны быть выполнены следующие мероприятия:
· ужесточение контроля за соблюдением природоохранных нормативов сброса загрязняющих веществ в водные объекты;
· обеспечение максимального охвата застроенной части территории городского поселения «Поселок Айхал» системами сбора, отвода стока и дождевой канализации;
· увеличение объемов диагностики канализационных коммуникаций для современного выявления дефектных участков и предотвращения аварийных ситуаций, а также для составления оптимальных графиков реконструкции сетей;
· увеличение объемов строительства, ремонта и восстановления ветхих сетей канализации с применением новых строительных технологий, и современных материалов для повышения надежности их работы.

На территории городского поселения «Поселок Айхал» рассматривается один вариант развития централизованной системы водоотведения, который включает в себя мероприятия, указанные в таблице 42.

Таблица 42 – Перечень всех мероприятий в сфере водоотведения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год проведения мероприятия
	Техническое обоснование

	1
	Реконструкция КОС БО АО ПТВС (снижение сбросов)
	2028
	Обеспечение требуемого качества очистки всего объема поступающих от абонентов сточных вод 
Обеспечение надежности и бесперебойности работы системы водоотведения, соблюдение санитарно-гигиенических требований

	2
	Диспетчеризация КОС БО
	2026
	Повышение надежности и энергоэффективности процессов приема, транспортировки и очистки сточных вод
Повышение энергоэффективности

	3
	Реконструкция канализационных сетей
	2026-2035
	Повышение надежности и энергоэффективности процессов приема, транспортировки и очистки сточных вод



На стадии архитектурно-строительного проектирования уточняются технические характеристики сетей и объектов водоотведения, трассировка сетей водоотведения, расчетные объемы водоотведения. Также на стадии архитектурно-строительного проектирования проводится гидравлический расчет канализационной сети с применением специализированных программных комплексов и уточняются диаметры сетей водоотведения.

4.2. [bookmark: _Toc373143114][bookmark: _Toc400122670][bookmark: _Toc111739119][bookmark: _Toc111739225][bookmark: _Toc111739427][bookmark: _Toc231143522]Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения приведен в п.4.1 Главы 2.

4.3. [bookmark: _Toc373143115][bookmark: _Toc400122671][bookmark: _Toc111739120][bookmark: _Toc111739226][bookmark: _Toc111739428][bookmark: _Toc231143523]Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схем водоотведения
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения приведен в п.4.1 Главы 2.
Все мероприятия направлены на:
· Повышение надежности и качества системы водоотведения.
· Повышение экологической безопасности.

4.4. [bookmark: _Toc373143116][bookmark: _Toc400122672][bookmark: _Toc111739121][bookmark: _Toc111739227][bookmark: _Toc111739429][bookmark: _Toc231143524]Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения приведен в п. 4.1 Главы 2. Реконструкции подлежат сети водоотведения, выработавшие нормативный срок эксплуатации.
Объекты системы водоотведения, предлагаемые к выводу из эксплуатации на территории городского поселения «Поселок Айхал», отсутствуют.

4.5. [bookmark: _Toc373143117][bookmark: _Toc400122673][bookmark: _Toc111739124][bookmark: _Toc111739230][bookmark: _Toc111739432][bookmark: _Toc231143525]Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
Важнейшей задачей управления системы водоотведения является непрерывный учет и измерение параметров работы инженерных сооружений системы канализации.
Создание комплекса управления водоотведения требует систематического решения алгоритма задач в направлении:
- комплексной автоматизации вводимых в эксплуатацию новых (реконструированных, отремонтированных) объектов системы водоотведения;
- модернизации и актуализации существующей системы автоматизации в связи с физическим износом, возникновением дополнительных функциональных требований и появлением новых эффективных технологий автоматизации.

Основными задачами по комплексной автоматизации и диспетчеризации технологических процессов на канализационной сети являются:
- внедрение телеуправления запорно-регулируемой арматурой на канализационных трубопроводах;
- внедрение и развитие автоматизированных систем диспетчерского контроля и управления системой водоотведения в соответствии с заданными режимами, в условиях соблюдения показателей экономичности, надежности и качества предоставляемых услуг;
- поэтапное внедрение системы телеуправления запорно-регулирующей арматуры на напорной и самотечной канализационной сети из централизованного диспетчерского управления;
- расширение системы контроля уровней наполнения на самотечной сети в автоматизированной системе диспетчерского контроля и управления канализацией (АСДКУК);
- развитие автоматизированной системы обнаружения разрывов напорных трубопроводов.

Внедрение вышеуказанного комплекса мероприятий позволит повысить надежность системы водоотведения, расширить состав технологического оборудования.
Подробное описание системы диспетчерского управления, разработка конкретных технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов необходимо предусматривать соответствующим проектом. Предпочтение в проекте следует отдавать современным технологиям автоматизации, с целью разработки и внедрения технических решений, способных оставаться актуальными на протяжении многих лет эксплуатации объектов.

4.6. [bookmark: _Toc373143118][bookmark: _Toc111739125][bookmark: _Toc111739231][bookmark: _Toc111739433][bookmark: _Toc231143526]Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) на территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
В целях организации системы централизованного водоотведения на территории городского поселения «Поселок Айхал» настоящей схемой предусматривается реконструкция сетей водоотведения.
Техническим заданием на проектирование сетей водоотведения является: полный сбор необходимой информации и индивидуальное проектирование, ориентированное на конкретного пользователя. Предложение наиболее приемлемого и выгодного для Заказчика варианта технологической схемы и способ проведения работ. Прохождение государственной экспертизы, а также, если требуется экспертизы органов экологического и санитарного надзора.
Трубы, используемые для сооружения наружной канализации, должны:
- иметь хорошую сопротивляемость динамическому и статическому воздействию;
- не деформироваться под действием тяжести насыпанного поверх труб грунта;
- выдерживать без повреждений нагрузку проходящих пешеходов и проезжающего автотранспорта;
- не подвергаться смещению в стыковочных узлах, приводящих к разгерметизации системы, под действием изменения уровня подземных вод.

Главное требование, которое применяется к канализационным трубам –обеспечение надежного отвода стоков в нужное место. Сточные воды содержат экологически опасные, агрессивные вещества и микроорганизмы. Сточные коммуникации проложены в фундаменте дома или в грунте и могут подвергаться деформации и деструкции из-за сезонного проседания почвы. Поддержание канализации в любых условиях в герметичном состоянии решается с помощью выбора ее типа.
Трубы для наружной канализации должны обладать кольцевой жесткостью, стойкостью к агрессивным средам не только внутри, но и снаружи.
Предполагается, что месторасположение объектов систем водоотведения на территории городского поселения «Поселок Айхал» не изменится.

4.7. [bookmark: _Toc111739126][bookmark: _Toc111739232][bookmark: _Toc111739434][bookmark: _Toc231143527]Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
Размеры санитарно-защитных зон для проектируемых канализационных очистных сооружений применены согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
В состав объектов системы водоотведения, в отношении которых устанавливаются охранные зоны, входят:
1) канализационные коллекторы (напорные и самотечные);
2) наружные канализационные сети (уличные, внутриквартальные);
3) канализационные выпуски;
4) сооружения на сетях (включая при наличии канализационные насосные станции, камеры, колодцы).

Требуемые размеры санитарно-защитных зон для очистных сооружений приведены в таблице 43.

Таблица 43 – Требуемые размеры санитарно-защитных зон для очистных сооружений
	Сооружения для очистки сточных вод
	Расстояние при расчетной производительности очистных сооружений тыс.м3/сутки, м

	
	до 0,2
	более 0,2 до 5,0
	более 5 до 50
	более 50 до 280

	Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары
	15
	20
	20
	30

	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки 
	150
	200
	400
	500

	Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях
	100
	150
	300
	400

	Поля
а) фильтрации
б) орошения
	
	
	
	

	
	200
	300
	500
	1 000

	
	150
	200
	400
	1 000

	Биологические пруды
	200
	200
	300
	300



Санитарно-защитная зона очистных сооружений составляет 400 м.

4.8. [bookmark: _Toc111739127][bookmark: _Toc111739233][bookmark: _Toc111739435][bookmark: _Toc231143528]Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения
Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения, устанавливаются в соответствии с проектной и разрешительной документацией на строительство.
Конкретная площадь землеотвода и точное местоположение объекта может быть определено только в рамках детального проектирования объекта при условии согласования с соответствующими органами.


5. [bookmark: _Toc373143121][bookmark: _Toc111739128][bookmark: _Toc111739234][bookmark: _Toc111739436][bookmark: _Toc231143529]Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
5.1. [bookmark: _Toc373143122][bookmark: _Toc111739129][bookmark: _Toc111739235][bookmark: _Toc111739437][bookmark: _Toc231143530]Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площадки
В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду для объектов централизованных систем водоотведения устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, а также лимиты на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.
Лимиты на сбросы устанавливаются для объектов централизованных систем водоотведения при наличии у организации, эксплуатирующей указанные объекты, плана снижения сбросов.
Выполнение мероприятий (согласно п. 4.1 Главы 2) в развитии системы водоотведения позволят:
1. Обеспечить экологическую безопасность населения;
2. Снизить загрязнение окружающей среды.

5.2. [bookmark: _Toc373143123][bookmark: _Toc111739130][bookmark: _Toc111739236][bookmark: _Toc111739438][bookmark: _Toc231143531]Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
[bookmark: _Toc373143124]Осадки, отбросы и песок, образующиеся на КОС, собираются в контейнеры, размещенные в соответствующих помещениях и по мере накопления по согласованию с местными органами СЭН вывозятся на городскую свалку.


6. [bookmark: _Toc111739131][bookmark: _Toc111739237][bookmark: _Toc111739439][bookmark: _Toc231143532][bookmark: _Toc415054041]Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc374957249]Финансирование мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения потребителей городского поселения «Поселок Айхал», создание благоприятных условий для устойчивого и естественного функционирования экологической системы, сохранение благоприятной окружающей среды для проживающего населения, должно быть предусмотрено в основном из средств регионального бюджета, за счет получаемой прибыли, в части инвестиционной составляющей тарифа, а также и за счет внебюджетных источников.
Объем финансирования мероприятий по реконструкции, модернизации подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов федерального, республиканского бюджетов, муниципального бюджета на соответствующий календарный год. При формировании долгосрочных программ, точный перечень всех источников финансирования в данном документе не может быть установлен. Данные уточнения вносятся на этапе формирования производственных программ внутри одного года.
Стоимость мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения определяется и утверждается проектно-сметной документацией.
Предварительная стоимость мероприятий, указанных в п. 4.1, составляет 276551 руб. (стоимость мероприятий указана до 2035 года включительно).
Величина капитальных вложений, определённая при оценке эффективности инвестиционных проектов, является ориентировочной. Для определения более точных значений объёмов капитальных вложений необходимо проведение проектно-изыскательских работ, в состав которых входят сметные расчёты.
Инвестиционная программа разрабатывается на срок действия регулируемых тарифов организацией, осуществляющей холодное, горячее водоснабжение и (или) водоотведение, но не менее чем на три года и может ежегодно корректироваться с учетом изменений объективных условий деятельности соответствующих организаций.
При формировании мероприятий при ежегодной актуализации схемы водоотведения расчет потребности в капитальных вложениях будет производится в соответствии с мероприятиями производственной, инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации.
В таблице 44 указан перечень и стоимость всех мероприятий в сфере водоотведения.


Таблица 44 – Перечень и стоимость всех мероприятий в сфере водоотведения
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Год проведения мероприятия
	Необходимые капитальные затраты, руб.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	Реконструкция КОС БО АО ПТВС (снижение сбросов)
	2028
	20000
	 
	 
	20000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Диспетчеризация КОС БО
	2026
	11667
	11667,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Реконструкция канализационных сетей.
	2026-2035
	244884
	20400,00
	20400,00
	102042,00
	14577,43
	14577,43
	14577,43
	14577,43
	14577,43
	14577,43
	14577,43

	 
	ИТОГО
	 
	276551
	32067,00
	20400,00
	122042,00
	14577,43
	14577,43
	14577,43
	14577,43
	14577,43
	14577,43
	14577,43


Примечания
1 Суммы и сроки реализации мероприятий могут быть изменены



7. [bookmark: _Toc111739132][bookmark: _Toc111739238][bookmark: _Toc111739440][bookmark: _Toc231143533][bookmark: _Hlk110870689]Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc415054043]В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к плановым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:
–	показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
–	показатели качества обслуживания абонентов;
–	показатели качества очистки сточных вод;
–	показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;
–	соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;
–	иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоотведения, позволит обеспечить:
- повышение надежности работы систем водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);
- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоотведения с учетом современных требований;
- обеспечение нормативных показателей стоков, сбрасываемых в водоемы, и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду, улучшение экологической безопасности территории городского поселения «Поселок Айхал».

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения представлены в таблице 45.


Таблица 45 – Плановые значения показателей в сфере водоотведения
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Год

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030–2035

	1.
	Показатели надежности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046

	2.
	Показатели энергетической эффективности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч/куб. м
	1,63
	1,63
	1,63
	1,63
	1,63
	1,63

	2.2.
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/куб. м
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	3.
	Показатели качества
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	3.2.
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
	%
	55
	55
	55
	55
	55
	55



7.1 [bookmark: _Toc231143534]Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
В таблице 45 приведены плановые показатели в сфере водоотведения.

7.2 [bookmark: _Toc231143535]Показатели очистки сточных вод
В таблице 45 приведены плановые показатели в сфере водоотведения.

7.3 [bookmark: _Toc231143536]Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод
В таблице 45 приведены плановые показатели в сфере водоотведения.

7.4 [bookmark: _Toc231143537]Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
В таблице 45 приведены плановые показатели в сфере водоотведения.

8. [bookmark: _Toc111739135][bookmark: _Toc111739241][bookmark: _Toc111739441][bookmark: _Toc231143538]Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
8.1 [bookmark: _Toc23257076][bookmark: _Toc175059533][bookmark: _Toc176450135][bookmark: _Toc213946570][bookmark: _Toc231143539][bookmark: _Toc373143126]Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей, а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты
В соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен, либо вещь, от права собственности, на которую собственник отказался.
Согласно установленному Гражданским кодексом Российской Федерации порядку бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся. По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.
Бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная по решению суда поступившей в муниципальную собственность, может быть вновь принята во владение, пользование и распоряжение оставившим ее собственником, либо приобретена в собственность в силу приобретательной давности.
Основанием для принятия на учет недвижимого имущества в качестве бесхозяйного органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, является заявление органа местного самоуправления, к которому должны быть приложены документы, подтверждающие, что объект не имеет собственника, а также документы, содержащие описание объекта.
К документам, подтверждающим, что объект недвижимого имущества не имеет собственника или его собственник не известен, относятся выданные органами учёта государственного и муниципального имущества документы о том, что данный объект не учтён в реестрах федерального имущества, государственного имущества субъекта Российской Федерации и муниципального имущества, а также документы, выданные соответствующими государственными органами (организациями), осуществлявшими регистрацию прав на недвижимость до введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и до начала деятельности учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающие, что права на данные объекты недвижимого имущества ими не были зарегистрированы.
Органу местного самоуправления, обратившемуся за регистрацией бесхозяйного объекта, выдается расписка в получении документов, представленных для принятия на учет объекта недвижимого имущества, в которой указываются: дата представления документов; перечень документов с указанием их реквизитов; количество экземпляров каждого из представленных документов; количество листов в каждом экземпляре документа; номер книги учета входящих документов и порядковый номер записи в книге учета входящих документов; фамилия и инициалы работника органа принимающего документы.
В случае отказа собственника от права собственности на объект к документам прилагается его заявление об отказе.
Принятие объекта на учёт осуществляется путём внесения соответствующих записей в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН). Плата за принятие на учёт объектов недвижимого имущества в качестве бесхозяйного с органов местного самоуправления не взимается.
До внесения в ЕГРН записей о принятии на учет бесхозяйного объекта осуществляется правовая экспертиза представленных документов с целью установления отсутствия оснований для отказа в принятии на учет или приостановления принятия на учёт.
После принятия на учёт объекта недвижимого имущества органу местного самоуправления направляется уведомление о принятии на учёт объекта недвижимого имущества по установленной форме, которая должна содержать следующие сведения:  наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию прав; кадастровый номер объекта недвижимого имущества; адрес (местоположение), наименование и назначение объекта недвижимого имущества; номер, указанный в графе «Номер регистрации» Единого государственного реестра прав; дата внесения записи в ЕГРН.
С учёта в качестве бесхозяйного объект недвижимого имущества снимается с момента государственной регистрации права собственности на данный объект.
Государственная регистрация права муниципальной собственности на бесхозяйный объект осуществляется по истечении года со дня принятия на учёт этого объекта недвижимого имущества на основании вступившего в силу решения суда.
Независимо от даты принятия на учет объекта недвижимого имущества в качестве бесхозяйного также может быть осуществлена государственная регистрация права собственности лица, которое ранее было неизвестно, на основании чего объект недвижимого имущества и был принят на учет.
В этом случае объект недвижимого имущества считается снятым с учета в качестве бесхозяйного с момента государственной регистрации права собственности на него.
Также независимо от даты принятия на учет объекта недвижимого имущества в качестве бесхозяйного собственник этого имущества, от прав на которое он ранее отказался, но право собственности которого не прекращено на законных основаниях, может обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, с заявлением о принятии вновь этого имущества во владение, пользование и распоряжение (пункт 3 статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации). В этом случае объект недвижимого имущества считается снятым с учета в качестве бесхозяйного с момента внесения записи о снятии его с учета.
Заявление о признании права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество подаётся в суд по месту нахождения объекта органом, уполномоченным управлять муниципальным имуществом.
Суд, признав, что объект не имеет собственника, или собственник объекта не известен, и он принят на учёт в установленном порядке, принимает решение о признании права муниципальной собственности на этот объект.
В соответствии с действующим законодательством сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться обслуживающей организацией, в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей. 
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение объектов, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
В соответствии с установленными полномочиями ООО АО «ПТВС». осуществляет эксплуатацию бесхозяйных сетей водоотведения.
Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на территории городского поселения «Поселок Айхал» отсутствуют.



[bookmark: _Toc105583499][bookmark: _Toc111739136][bookmark: _Toc111739242][bookmark: _Toc111739442][bookmark: _Toc231143540]Глава 3 Электронная модель схемы водоснабжения и водоотведения на территории городского поселения «Поселок Айхал»
В ходе актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения на территории городского поселения «Поселок Айхал» создана электронная модель (далее – ЭМ) в программно-расчетном комплексе ZuluHydro и ZuluDrain компании «Политерм». В качестве основ для разработки ЭМ были использованы спутниковые карты, топографическая съемка местности, данные по водопотреблению и водоотведению каждого абонента, этажность здания, диаметр и длина каждого трубопровода, насосное оборудование ВНС, объем резервуаров, высота резервуаров, оборудование КОС.
ЭМ систем водоснабжения и водоотведения на территории городского поселения «Поселок Айхал» содержит:
1) графическое представление объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с привязкой к топографической основе территории и полным описанием связности объектов;
2) описание основных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;
3) описание реальных характеристик режимов работы централизованных систем водоснабжения и водоотведения (почасовые зависимости расход/напор для всех насосных станций и диктующих точек сети в часы максимального, минимального и среднего водоразбора в зависимости от сезона) и ее отдельных элементов;
4) моделирование всех видов переключений, осуществляемых на водопроводных сетях (изменение состояния запорно-регулирующей арматуры, включение, отключение, регулирование групп насосных агрегатов, изменения установок регуляторов), в том числе переключения абонентов между станциями подготовки воды питьевого качества;
5) балансировка расходов воды и расчета потерь напора по участкам водопроводной сети;
6) гидравлический расчет канализационных сетей (самотечных и напорных);
7) балансировка расходов сточных вод по участкам канализационной сети;
8) групповые изменения характеристик объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения (участков водопроводных и (или) канализационных сетей, абонентов) с целью моделирования различных перспективных вариантов;
9) оценка осуществимости сценариев перспективного развития централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения с точки зрения обеспечения гидравлических режимов.

3.1. [bookmark: _Toc520812823][bookmark: _Toc522544367][bookmark: _Toc115700551][bookmark: _Toc175059535][bookmark: _Toc176450137][bookmark: _Toc213946572][bookmark: _Toc231143541]Графическое представление объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения с привязкой к топографической основе территории и полным описанием связности объектов
Информационно-графическое описание объектов системы водоснабжения и водоотведения на территории городского поселения «Поселок Айхал» в слоях ЭМ представлены графическим изображением объектов системы водоснабжения и водоотведения с привязкой к топоснове поселения и полным топологическим описанием связности объектов, а также паспортизацией объектов системы водоснабжения и водоотведения (источников водоснабжения, участков канализационных и водопроводных сетей, оборудования объектов водоснабжения и водоотведения). 
Основой семантических данных об объектах системы водоснабжения и водоотведения на территории городского поселения «Поселок Айхал» были базы данных и информация, собранная в процессе выполнения анализа существующего состояния системы водоснабжения и водоотведения.
В составе ЭМ существующей системы водоснабжения и водоотведения на территории городского поселения «Поселок Айхал» отдельными слоями представлены:
· топоснова поселения;
· адресный план поселения; 
· слои, содержащие сетки районирования поселения;
· отдельные расчетные слои ZULU по отдельным зонам водоснабжения и водоотведения поселения;
· объединенные информационные слои по источникам и потребителям поселения, созданные для выполнения пространственных технологических запросов по системе в рамках принятой при актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения на территории городского поселения «Поселок Айхал» сетки расчетных единиц деления поселения или любых других территориальных разрезах в целях решения аналитических задач.

3.2. [bookmark: _Toc520812824][bookmark: _Toc522544368][bookmark: _Toc115700552][bookmark: _Toc175059536][bookmark: _Toc176450138][bookmark: _Toc213946573][bookmark: _Toc231143542]Описание основных объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения
В программном комплексе к объектам систем водоснабжения и водоотведения на территории городского поселения «Поселок Айхал» относятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок водопроводной и канализационной сети, узел, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, так и чисто справочные. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик узлов и участков водопроводной и канализационной сети.

3.3. [bookmark: _Toc520812825][bookmark: _Toc522544369][bookmark: _Toc115700553][bookmark: _Toc175059537][bookmark: _Toc176450139][bookmark: _Toc213946574][bookmark: _Toc231143543]Описание реальных характеристик режимов работы централизованной системы водоснабжения и водоотведения (почасовые зависимости расход/напор для всех насосных станций и диктующих точек сети в часы максимального, минимального и среднего водоразбора в зависимости от сезона) и ее отдельных элементов
Работу оборудования водопроводных насосных станций (ВНС) можно моделировать несколькими способами: как идеальное устройство, которое изменяет напор в трубопроводе на заданную величину, как устройство, работающее с учетом реальной напорно-расходной характеристики, а также как устройство, держащее после себя указанное давление.
Канализационная насосная станция – это линейный объект, который является участком, соединяющим два колодца. На данный момент, используется модель идеального насоса. Идеальный насос перекачивает любой расход, поступающий в начальный колодец, и обеспечивает подъем сточных вод до необходимого уровня.
ЭМ систем водоснабжения и водоотведения на территории городского поселения «Поселок Айхал» отображает реальные характеристики режимов работы централизованной системы водоснабжения и водоотведения и ее отдельных элементов.
3.4. [bookmark: _Toc520812826][bookmark: _Toc522544370][bookmark: _Toc115700554][bookmark: _Toc175059538][bookmark: _Toc176450140][bookmark: _Toc213946575][bookmark: _Toc231143544]Моделирование всех видов переключений, осуществляемых на водопроводных сетях (изменение состояния запорно-регулирующей арматуры, включение, отключение, регулирование групп насосных агрегатов, изменения установок регуляторов), в том числе переключения абонентов между станциями подготовки воды питьевого качества
Моделирование переключений позволяет отслеживать программой состояние запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания водопроводной сети. Любое переключение на схеме водопроводной сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме водопроводной сети.
Пакеты ZuluHydro и ZuluDrain позволяют осуществить расчет коммутационных задач. Целью расчета коммутационных задач является анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.
Анализ переключений позволяет рассчитать изменения в сети вследствие отключения или изолирования заданных объектов сети (участков, арматуры и т.д.). Также производится расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети. 
Виды переключений:
Включить - режим объекта устанавливается на «Включен»;
Выключить - режим объекта устанавливается на «Выключен»;
Изолировать от источника - режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся изолирующая объект от источника запорная арматура;
Отключить от источника - режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся отключающая объект от источника запорная арматура.

3.5. [bookmark: _Toc520812827][bookmark: _Toc522544371][bookmark: _Toc115700555][bookmark: _Toc175059539][bookmark: _Toc176450141][bookmark: _Toc213946576][bookmark: _Toc231143545]Балансировка расходов воды и расчета потерь напора по участкам водопроводной сети
Расчет балансов по источникам в модели водопроводных сетей на территории городского поселения «Поселок Айхал» организован по принципу того, что каждый источник привязан к своему административному району. В результате получается расчет балансов по источникам водоснабжения и по территориальному признаку.
Целью расчета потерь напора по участкам водопроводной сети является выбор наиболее экономических диаметров трубопроводов и определение требуемого напора для пропуска расчетных расходов воды. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей водопроводной сети, так и по каждому отдельно взятому источнику водоснабжения. В ЭМ на территории городского поселения «Поселок Айхал» определены потери напора на каждом участке сети.

3.6. [bookmark: _Toc520812828][bookmark: _Toc522544372][bookmark: _Toc115700556][bookmark: _Toc175059540][bookmark: _Toc176450142][bookmark: _Toc213946577][bookmark: _Toc231143546]Гидравлический расчет канализационных сетей (самотечных и напорных)
В ходе актуализации схемы водоотведения на территории городского поселения «Поселок Айхал» была выполнена электронная модель системы хозяйственно бытового водоотведения в программно-расчетном комплексе ZuluDrain. В качестве основ для разработки электронной модели были использованы спутниковые карты, топографическая съемка местности, данные по водоотведению каждого абонента, диаметр и длина каждого трубопровода. 
Пакет ZuluDrain позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты.
ZuluDrain позволяет:
Проводить плановый ежегодный анализ состояния сети и оценивать эффективность ее работы.
Выявить «узкие» места в системе водоотведения, например, определить переполняющиеся участки канализационной самотечной сети.
Выявлять участки со скрытыми засорами на основе сопоставления результатов расчета с данными обследования сети.
Моделировать последствия крупных сбросов воды, связанные с дождями и весенними паводками
Разработанное программное обеспечение предоставляет пользователю возможность исследовать свойства или поведение системы водоотведения в условиях, которые нецелесообразно или невозможно воспроизвести на практике, а также моделировать разного рода возмущения с целью оценки их влияния на режим работы канализационной сети. Количество объектов канализационной сети, не ограничено.

3.7. [bookmark: _Toc520812829][bookmark: _Toc522544373][bookmark: _Toc115700557][bookmark: _Toc175059541][bookmark: _Toc176450143][bookmark: _Toc213946578][bookmark: _Toc231143547]Балансировка расходов сточных вод по участкам канализационной сети
Расчет балансов по принятию сточных вод в модели канализационных сетей поселения организован по принципу того, что каждый отвод привязан к своему административному району. В результате получается расчет балансов по принятию сточных вод и по территориальному признаку.

3.8. [bookmark: _Toc520812830][bookmark: _Toc522544374][bookmark: _Toc115700558][bookmark: _Toc175059542][bookmark: _Toc176450144][bookmark: _Toc213946579][bookmark: _Toc231143548]Групповые изменения характеристик объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения (участков водопроводных и (или) канализационных сетей, абонентов) с целью моделирования различных перспективных вариантов
Групповые изменения характеристик объектов применимы для различных целей и задач гидравлического моделирования, однако его основное предназначение - калибровка расчетной гидравлической модели водопроводной и канализационной сети. Трубопроводы реальной водопроводной и канализационной сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. 
Очевидно, что эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах сети в целом это приводит к весьма значительным расхождением результатам гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой водопроводной и канализационной сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей водопроводной и канализационной сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо.

3.9. [bookmark: _Toc520812831][bookmark: _Toc522544375][bookmark: _Toc115700559][bookmark: _Toc175059543][bookmark: _Toc176450145][bookmark: _Toc213946580][bookmark: _Toc231143549]Оценка осуществимости сценариев перспективного развития централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения с точки зрения обеспечения гидравлических режимов
Для оценки осуществимости сценариев перспективного развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения пакет ZuluГИС позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели с применением пакетов ZuluHydro и ZuluDrain решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты.
Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения и водоотведения, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.
Расчеты ZuluHydro и ZuluHydro могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей. 

Поверочный расчет водопроводной сети
Целью поверочного расчета является определение потокораспределения в водопроводной сети, подачи и напора источников при известных диаметрах труб и отборах воды в узловых точках.
При поверочном расчете известными величинами являются:
· Диаметры и длины всех участков сети и, следовательно, их гидравлических сопротивлений;
· Фиксированные узловые отборы воды;
· Напорно-расходные характеристики всех источников;
· Геодезические отметки всех узловых точек.
В результате поверочного расчета определяются:
· Расходы и потери напора во всех участках сети;
· Подачи источников;
· Пьезометрические напоры во всех узлах системы.
К поверочным расчетам следует отнести расчет системы на случай тушения пожара в час наибольшего водопотребления и расчеты сети и водопроводов при допустимом снижении подачи воды в связи с авариями на отдельных участках. Эти расчеты необходимы для оценки работоспособности системы в условиях, отличных от нормальных, для выявления возможности использования в этих случаях запроектированного насосного оборудования, а также для разработки мероприятий, исключающих падение свободных напоров и снижение подачи ниже предельных значений.

Конструкторский расчет водопроводной сети
Целью конструкторского расчета тупиковой и кольцевой водопроводной и канализационной сети является определение диаметров трубопроводов, обеспечивающих пропуск расчетных расходов воды и соков с заданным напором.
Под расчетным режимом работы сети понимают такие возможные сочетания отбора воды (стоков) и подачи ее насосными станциями, при которых имеют место наибольшие нагрузки для отдельных сооружений системы, в частности водопроводной и канализационной сети. К нагрузкам относят расходы и напоры (давления).
Водопроводную и канализационную сеть, как и другие инженерные коммуникации, необходимо рассчитывать во взаимосвязи всех сооружений системы подачи и распределения воды (стоков).
Расчет водопроводной и канализационной сети производится с любым набором объектов, характеризующих системы водоснабжения и водоотведения, в том числе и с несколькими источниками.

Конструкторский расчет канализационной сети
Целью конструкторского расчета канализационных сетей является определение:
· уклонов трубопровода;
· скорости движения жидкости;
· диаметров труб для пропуска максимальных расходов сточных вод;
· степени наполнения и глубины заложения трубопровода.

Построение продольного профиля
ЭМ систем водоснабжения и водоотведения на территории городского поселения «Поселок Айхал» имеется возможность построения продольного профиля водопроводной и канализационной сети по выбранному направлению, графиков изменения скорости и наполнения трубопроводов на разных участках.

Пьезометрический график
Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (поверочного, конструкторского). При этом на экран выводятся:
· линия давления в трубопроводе;
· линия поверхности земли;
· высота здания.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в трубопроводах, потери напора по участкам сети, скорости движения воды на участках водопроводной сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.
Для оценки осуществимости сценариев перспективного развития централизованной системы водоотведения программа позволяет выполнить гидравлический расчет существующей канализационной сети. В результате поверочного расчета определяются фактическое потокораспределение, скорости движения жидкости и заполнение трубопровода, участки с напорным движением.
Для наглядности представления результатов расчета возможна зональная раскраска, например, по скорости движения жидкости. При наличии слоя с рельефом местности процесс занесения геодезических отметок с карты в узловые объекты канализационной сети автоматизирован.
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