Муниципальное образование «Поселок Айхал»

Мирнинский район Республика Саха (Якутия)

Утверждена

Постановлением

от «____» _________ 20__г. №________

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ПОСЕЛОК АЙХАЛ» МИРНИНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ДО 2035 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД)

ТОМ 1. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

ЗАКАЗЧИК: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК АЙХАЛ» МИРНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Разработчик:

ООО «Объединение энергоменеджмента»

Генеральный директор                                                                       Селегененко Е.А.

г. Санкт-Петербург,

2026 г.

Оглавление

Общие положения	8

Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории ГП «Поселок Айхал»	10

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	10

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	11

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	12

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения ГП «Поселок Айхал»	12

Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	15

2.1 Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	15

2.2 Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии	15

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	15

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более городских округов либо в границах городского округа и города федерального значения или городских округов и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого городского округа, города федерального назначения	18

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	18

2.6 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	19

2.7 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	19

2.8 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии	19

2.9 Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии	19

2.10 Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	19

2.11 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей	20

2.12 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	20

2.13 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки	20

Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя	21

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	21

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем тeплocнабжения.	23

Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа	24

4.1 Описание сценариев развития системы теплоснабжения городского округа	24

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения	27

Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	28

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях ГП «Поселок Айхал», для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного тeплocнабжения	28

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	28

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	28

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	28

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	28

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	28

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	29

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	29

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	30

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	30

Раздел 6 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей ГП «Поселок Айхал»	31

6.1 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	31

6.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального образования, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	31

6.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	32

6.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	32

6.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	32

Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	33

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	33

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	33

Раздел 8 Перспективные топливные балансы	34

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	34

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	38

8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	38

8.4 Преобладающий на территории ГП «Поселок Айхал» вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся на территории ГП «Поселок Айхал»	38

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	38

Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию	39

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе	39

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	39

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	40

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	40

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	40

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	42

Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой тeплocнабжающей организации (организациям)	43

10.1 Решение о присвоении статуса единой тeплocнабжающей организации (организациям)	43

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	43

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	43

10.4 Информация о поданных тeплocнабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой тeплocнабжающей организации	47

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих на территории ГП «Поселок Айхал»	47

Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	48

11.1 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии	48

11.2 Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа	48

Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	49

12.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)	49

12.2 Перечень организаций, уполномоченных на эксплуатацию сетей в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении»	49

Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения	50

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	50

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	50

13.3 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	50

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы теплоснабжения и программы развития Единой энергетической схемы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в системе теплоснабжения	50

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в системе теплоснабжения, для их учета при разработке системы и программы перспективного развития электроэнергетических систем России, система и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	51

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной системы водоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	51

13.7 Предложения по корректировке (разработке) утвержденной схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	51

Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения	52

14.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	55

14.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	55

14.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	55

14.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	55

14.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности	55

14.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	55

14.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального образования)	55

14.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	55

14.9 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	56

14.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	56

14.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	56

14.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для муниципального образования)	56

14.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для муниципального образования)	56

14.14 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	56

14.15 Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии	57

14.16 Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения на территории ГП «Поселок Айхал», подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории ГП «Поселок Айхал»	57

14.17	Предложения по строительству (реконструкции) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии		57

Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия	58

# Общие положения

Настоящая схема теплоснабжения городского поселения «Поселок Айхал» (далее – ГП «Поселок Айхал») разработана с утверждением генерального плана городского поселения «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на период до 2035 года.

При разработке настоящего варианта Схемы теплоснабжения учтены также требования Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов (далее – Методические рекомендации), утвержденные приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01.10.2013 № 359/ГС, приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

Целью разработки настоящей Схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию, теплоноситель; обеспечение надежного теплоснабжения ГП «Поселок Айхал» наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду; экономическое стимулирование развития и внедрения энергосберегающих технологий на объектах теплоснабжения и теплопотребления, установлению единого порядка подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

При разработке настоящей Схемы теплоснабжения учтены результаты проведенных на объектах теплоснабжения энергетических обследований за последние три года, режимно-наладочных и пусковых работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик оборудования, данные отраслевой статистической отчетности.

Настоящая Схема теплоснабжения разработана на 10 летний период – с 2026 по 2035 годы с выделением этапов – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды.

Настоящая Схема теплоснабжения подлежит утверждению с учетом результатов публичных слушаний, проведенных в установленном законом порядке.

Настоящая Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой нагрузки, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в Схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в неё мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и проектной документации;

ж) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

з) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

и) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

В дальнейшем разработка настоящей Схемы теплоснабжения осуществляется по предложениям теплоснабжающих и теплосетевых организаций в установленном законодательством порядке.

Настоящая Схема теплоснабжения состоит из следующих документов:

- Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения городского поселения «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на период до 2035 года;

- Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения городского поселения «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на период до 2035 года;

- Графическая часть к Схеме теплоснабжения городского поселения «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на период до 2035 года;

- План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования системы теплоснабжения городского поселения «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия).

Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории ГП «Поселок Айхал»

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Прогнозы приростов площадей строительных фондов в ГП «Поселок Айхал» сформированы на основе проектных решений генерального плана муниципального образования.

Проектные решения генерального плана в части жилищного фонда приведены в таблице 1, в части учреждений социального обслуживания населения в таблице 2.

Таблица 1 – Проектируемой жилищное строительство

| Человек | Количество семей | Коэф. сем. | Квартир | Снос | Существ., сохр. ж/ф | Норма жил. обеспеч. | Новое стр-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12067 | 6500 | 3,5 | 6200 | 1015 чел. 36 домов 372 кв. 312,40 м2 | 12067 чел. 212 домов 4935 кв. 239293,57 м2 | 24 | 872 кв. 60360 м2 |

Таблица 2 – Проектируемые учреждения обслуживания населения

| № п/п | Наименование | Размерность | Новое строительство на расчетный срок ГП (2029 г.) | Норма расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 424 | Sуч. = 35 м2 на ребенка |
| 2 | Общеобразовательная школа | учащихся | 432 | Sучастка = 60 м2 на ребенка |
| 3 | Поликлиника / стационар | мест | 80 / 143 | Поликлиника 18,2 посещ. / в смену на 1000 чел. Стационар 13,47 коек на 1000 чел. |
| 4 | Спортивные залы | мест | 1770 | 300 м2 площади пола на 1000 чел. |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения | мест | 31501 | 19,5 тыс. м2 на 10000 чел |
| 6 | Дома детского творчества | мест | 300 | 10% общего числа школьников |
| 7 | Средние специальные и профтех. Учебные заведения | мест | 192 | ПТУ 110 мест на 10000 чел. 75 м на 1 уч-ся |
| 8 | Клубы | мест | 455 | 50 зр. мест на 1000 чел. |
| 9 | Магазины | мест | 726,8 | м2 торг. площ. на 1000 чел. 100 м2 прод. 180 м2 непрод. S=0,08 на 100 м2 т.п. |
| 10 | Рыночные комплексы | мест | 420 | 24 м2 на 1000 чел. |
| 11 | Гостиницы | мест | 105 | 6 на 1000 чел. 55 м2 на 1 место |

Ориентировочные места размещения проектируемых объектов, для которых предусматривается присоединение к централизованной системе теплоснабжения, приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Территории размещения перспективных объектов

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Зоной действия источника теплоснабжения является территория ГП «Поселок Айхал» или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

В ГП «Поселок Айхал» преобладает централизованное теплоснабжение от крупных трех котельных (ЦГК, БМГК п. Айхал и БМГК п. Дорожный), находящихся в эксплуатации ООО АО «ПТВС».

БМГК п. Дорожный в режиме консервации с 01.07.2023 г.

ООО АО «ПТВС» – эксплуатирующая организация, которая является единственной организацией, исполняющей функции теплоснабжающей и теплосетевой организации на территории ГП «Поселок Айхал».

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения приведены в таблице Ошибка! Источник ссылки не найден..

Таблица 3 – Потребление тепла на цели теплоснабжения на территории ГП «Поселок Айхал»

| № п/п | Наименование котельной | Выработка тепловой энергии за год, Гкал | Расход т/энергии на с/н, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Потери т/энергии в сетях, Гкал | Полезный отпуск в сеть, Гкал | Расход условного топлива, т.у.т. | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦГК | 150583,25 | 3454,00 | 147129,25 | 36394,78 | 110734,47 | 22739,98 | 14,05 |
| 2 | БМГК п. Айхал | 40549,50 | 919,41 | 39630,10 | 19860,88 | 19769,22 | 6610,23 | 2,49 |
| 3 | БМГК п. Дорожный (с 01.07.2023 года законсервирована) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по ГП «Поселок Айхал» | 191132,75 | 4373,41 | 186759,34 | 56255,65 | 130503,69 | 29350,21 | 16,54 |

Централизованное теплоснабжение объектов перспективного строительства предусматривается от существующих источников теплоснабжения.

Прирост объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, а также изменения границ производственных зон или их перепрофилирования на территории ГП «Поселок Айхал» не ожидается.

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

В системе теплоснабжения ГП «Поселок Айхал» производственные котельные, предназначенные для обеспечения технологических процессов промышленных предприятий (технологического теплоснабжения), отсутствуют.

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения ГП «Поселок Айхал»

На момент актуализации Схемы в ГП «Поселок Айхал» основной теплоснабжающей и теплосетевой организацией, ответственной за эксплуатацию существующих отопительных котельных и тепловых сетей, от котельных до абонентов, является ООО Айхальское отделение «ПТВС». В хозяйственном ведении ООО АО «ПТВС» находятся 2 работающие производственные котельные: ЦГК (центральная газовая котельная) и БМГК п. Айхал (блочно-модульная газовая котельная) и 1 законсервированная котельная – БМГК п. Дорожный, которые снабжают теплом жилые и административные здания, производственные объекты. Система теплоснабжения – закрытая независимая.

Зона деятельности организации ООО АО «ПТВС» в ГП «Поселок Айхал» приведена на рисунке Ошибка! Источник ссылки не найден..

Зоны действия источников тепловой энергии в ГП «Поселок Айхал», включая тепловые пункты (далее – ТП), представлены на рисунке Ошибка! Источник ссылки не найден..

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблице 4.

Таблица 4 –Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| Общая площадь земель в границах ГП «Поселок Айхал», га |  | Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее положение | Перспективное положение | Существующее положение | Перспективное положение | Существующее положение | Перспективное положение |
| 274 109 | 274 109 | 22,77 | 22,89 | 7,7283E-05 | 7,9545E-05 |

Рисунок 2 – Зона деятельности организации ООО АО «ПТВС» 
в ГП «Поселок Айхал»

Рисунок 3 – Зоны действия источников тепловой энергии в ГП «Поселок Айхал»

Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1 Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Функциональная структура теплоснабжения ГП «Поселок Айхал» представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителя, разделенное между разными юридическими и физическими лицами.

Зоной действия источника теплоснабжения является территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

В ГП «Поселок Айхал» основной теплоснабжающей и теплосетевой организацией, ответственной за эксплуатацию существующих отопительных котельных и тепловых сетей, от котельных до абонентов, является ООО Айхальское отделение «ПТВС». В хозяйственном ведении ООО АО «ПТВС» находятся 2 работающие производственные котельные: ЦГК и БМГК п. Айхал и 1 законсервированная котельная – БМГК п. Дорожный.

Схема работы котельных ЦГК и БМГК п. Айхал – закрытая.

Зона деятельности организации ООО АО «ПТВС» в ГП «Поселок Айхал» приведена на рисунке Ошибка! Источник ссылки не найден..

Зоны действия источников тепловой энергии в ГП «Поселок Айхал», включая тепловые пункты (далее – ТП), представлены на рисунке Ошибка! Источник ссылки не найден..

2.2 Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии

Практически весь жилой фонд обеспечен централизованным отоплением. Зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии распространяется на частный сектор.

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективное подключение потребителей к системам теплоснабжения будет осуществляться в существующих зонах действия систем теплоснабжения и источников ГП «Поселок Айхал». Анализ результатов балансов показывает, что на перспективу развития все источники, расположенные на территории ГП «Поселок Айхал», будут обладают достаточным запасом резерва для перспективного подключения потребителей.

Балансы тепловой мощности для котельных ГП «Поселок Айхал» представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Балансы тепловой мощности котельных

| Наименование источника | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦГК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установленная мощность | Гкал/ч | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 |
| ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 |
| располагаемая мощность | Гкал/ч | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 |
| собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
|  | % | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 |
| присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 14,17 | 13,84 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 |
| потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 5,377 | 1,756 | 1,993 | 1,993 | 1,993 | 1,993 | 1,993 | 1,993 | 1,993 | 1,993 | 1,993 |
|  | % | 24,169 | 11,648 | 11,892 | 11,892 | 11,892 | 11,892 | 11,892 | 11,892 | 11,892 | 11,892 | 11,892 |
| тепловая нагрузка на источнике | Гкал/ч | 29,699 | 29,232 | 29,232 | 29,232 | 29,232 | 29,232 | 29,232 | 29,232 | 29,232 | 29,232 | 29,699 |
| резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 103,51 | 103,51 | 102,88 | 102,88 | 102,88 | 102,88 | 102,88 | 102,88 | 102,88 | 102,88 | 102,88 |
|  | % | 86,61 | 86,61 | 86,09 | 86,09 | 86,09 | 86,09 | 86,09 | 86,09 | 86,09 | 86,09 | 86,09 |
| БМГК п. Айхал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установленная мощность | Гкал/ч | 33,1 | 33,10 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 |
| ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| располагаемая мощность | Гкал/ч | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 |
| собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | % | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 |
| присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,629 | 2,488 | 2,488 | 2,488 | 2,488 | 2,488 | 2,488 | 2,488 | 2,488 | 2,488 | 2,629 |
| потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 2,687 | 2,687 | 2,687 | 2,687 | 2,687 | 2,687 | 2,687 | 2,687 | 2,687 | 2,687 | 2,687 |
|  | % | 39,601 | 44,506 | 44,506 | 44,506 | 44,506 | 44,506 | 44,506 | 44,506 | 44,506 | 44,506 | 39,601 |
| тепловая нагрузка на источнике | Гкал/ч | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 |
| резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 |
|  | % | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 |
| БМГК п. Дорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установленная мощность | Гкал/ч | БМГК п. Дорожный с 01.07.2023 года законсервирована |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ограничения тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери в тепловых сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая нагрузка на источнике | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по котельным ГП «Поселок Айхал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установленная мощность | Гкал/ч | 159,680 | 159,680 | 159,680 | 159,680 | 159,680 | 159,680 | 159,680 | 159,680 | 159,680 | 159,680 | 159,680 |
| ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 |
| располагаемая мощность | Гкал/ч | 151,700 | 151,700 | 151,700 | 151,700 | 151,700 | 151,700 | 151,700 | 151,700 | 151,700 | 151,700 | 151,700 |
| собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,877 | 0,877 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 |
|  | % | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 150,823 | 150,823 | 150,820 | 150,820 | 150,820 | 150,820 | 150,820 | 150,820 | 150,820 | 150,820 | 150,820 |
| присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 16,474 | 16,535 | 16,535 | 16,535 | 16,535 | 16,535 | 16,535 | 16,535 | 16,535 | 16,535 | 16,474 |
| потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 4,443 | 4,679 | 4,679 | 4,679 | 4,679 | 4,679 | 4,679 | 4,679 | 4,679 | 4,679 | 4,443 |
|  | % | 20,322 | 20,530 | 20,530 | 20,530 | 20,530 | 20,530 | 20,530 | 20,530 | 20,530 | 20,530 | 20,322 |
| тепловая нагрузка на источнике | Гкал/ч | 21,184 | 21,184 | 21,804 | 21,804 | 21,804 | 21,804 | 21,804 | 21,804 | 21,804 | 21,804 | 21,804 |
| резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 129,639 | 129,639 | 129,016 | 129,016 | 129,016 | 129,016 | 129,016 | 129,016 | 129,016 | 129,016 | 129,016 |
|  | % | 85,95 | 85,95 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 |

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более городских округов либо в границах городского округа и города федерального значения или городских округов и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого городского округа, города федерального назначения

Источники, зоны действия которых расположены в границах двух или более поселений, на территории ГП «Поселок Айхал», отсутствуют.

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

При расчетах были использованы полуэмпирические соотношения, полученные в результате анализа структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

,

где:

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П - теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Прогноз потребления электрической энергии и мощности, перечень планируемых изменений установленной генерирующей мощности объектов по производству электрической энергии и перечень мероприятий по строительству (реконструкции) объектов по производству электрической энергии на территориях технологически необходимой генерации на расчетный срок схемы теплоснабжения не планируется.

Полученные значения радиусов носят ориентировочный характер и не отражают реальную картину экономической эффективности, так как критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих, в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

Результаты расчета радиусов эффективного теплоснабжения для источников тепловой энергии ГП «Поселок Айхал» представлены в электронной модели схемы теплоснабжения. Значение перспективного радиуса – не изменится.

2.6 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Значения приведены в таблице 5.

2.7 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Значения приведены в таблице 5.

2.8 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Значения приведены в таблице 5.

2.9 Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

Значения приведены в таблице 5.

2.10 Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения приведены в таблице 5.

2.11 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Значения приведены в таблице 5.

2.12 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Значения приведены в таблице 5.

2.13 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Значения приведены в таблице 5.

Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Для подпитки систем теплоснабжения и других технологических нужд котельных ГП «Поселок Айхал» используется водопроводная вода системы централизованного водоснабжения.

Схема теплоснабжения в ГП «Поселок Айхал» закрытая.

Подготовка теплоносителя на ЦГК и БМГК п. Айхал для подпитки тепловых сетей организована с применением водоподготовительных установок.

Для БМГК п. Дорожный, выведенной из эксплуатации и законсервированной 01.07.2023 года, информация по водоподготовительной установке теплоносителя отсутствует.

В соответствии с СП 124.13330.2012 СВОД ПРАВИЛ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

- в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах.

- в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2, при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей.

В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (Gз, м3/ч) составляет:

где  – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети;

- объем воды в системах теплоснабжения, м3.

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение с целью выравнивания суточного графика расхода воды (производительности ВПУ) на источниках теплоты должны предусматриваться баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды по СанПиН 2.1.4.2496.

Расчетная вместимость баков-аккумуляторов должна быть равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение. Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом должно предусматриваться непрерывное обновление воды в баках.

При расположении всех баков-аккумуляторов на источнике теплоты максимальный часовой расход подпиточной воды (Gом, м3/ч), подаваемой с источника, составляет

где  - максимальный расход воды на горячее водоснабжение, м3/ч.

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети

| Показатель | Размерность | 2025-2035 гг. |
| --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 4 ФИПа 1-1,4-0,6 х 46 тонн/час = 184 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 10 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 184 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 1 |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м3 | 15 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тонн/ч | 1,25 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 1,25 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 1,25 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/час |  |
| Доля резерва | % |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. т/год | 10,8 |
| - нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 10,8 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 0 |

Производительности водоподготовительных установок достаточно для перспективного подключения теплопотребляющих установок, в том числе для работы, устойчивого и бесперебойного теплоснабжения, в периоды максимального потребления теплоносителя. Балансы производительности водоподготовительных установок источников теплоснабжения достаточны и для работы в аварийных режимах, включающих в себя перспективные нормативные потери теплоносителя и потери теплоносителя в тепловых сетях.

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем тeплocнабжения.

В соответствии с пунктами 6.16, 6.17 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 №115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов:

- в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчётный расход воды следует принимать равным 0,5 % объёма воды в этих трубопроводах;

- для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объёму тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Схема теплоснабжения в ГП «Поселок Айхал» закрытая.

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии представлен в таблице 7.

Таблица 7 – Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

| Наименование источника | Объём тепловой сети, м3 | Утечки теплоносителя в тепловых сетях, м3/ч | Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦГК | 2459,6 | 2,8 | 49,192 |
| БМГК п. Айхал | 233,7 | 0,4 | 4,674 |

Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа

4.1 Описание сценариев развития системы теплоснабжения городского округа

Варианты Мастер - плана формируют базу для разработки предпроектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность. После разработки предпроектных предложений для каждого из вариантов мастер - плана выполняется оценка финансовых затрат, необходимых для их реализации.

Каждый вариант направлен на удовлетворение потребности на тепловую энергию, возникающей в городе, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления.

Критериями для определения варианта развития системы теплоснабжения ГП «Поселок Айхал» явились: повышение надежности системы и обеспечение перспективного спроса на тепловую мощность (выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления).

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения по развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях органов исполнительной власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

На основании предоставленной Администрацией информации по приростам площадей и присоединенным тепловым нагрузкам вводимых сооружений: жилого фонда, торговли, объектов соцкультбыта и производственных зданий промышленных предприятий был сформирован прогноз спроса тепловой энергии на период расчетного срока схемы теплоснабжения с территориальной привязкой, который представлен детально в Разделе 1.

Развитие территорий под новыми застройками в разрезе роста тепловой энергии (мощности) происходит в границах ГП «Поселок Айхал».

Схемой предлагается один приоритетный вариант развития системы теплоснабжения ГП «Поселок Айхал». В таблице Ошибка! Источник ссылки не найден. представлен перечень мероприятий по выбранному варианту, с указанием технических характеристик, стоимости и сроков реализации предлагаемых мероприятий.

Иные варианты развития системы теплоснабжения не рассматриваются.

Суммарный объем инвестиций необходимых для реализации мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей в ГП «Поселок Айхал» на период до 2035 года составит 270 914 тыс. руб.

Таблица 8 – Перечень мероприятий развития системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего расходы на мероприятие | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
|  | Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство тепловых сетей для присоединения новых потребителей | 52956,63 | 1615,91 | 6692,57 | 6692,57 | 6692,57 | 31263,01 | 0 |
|  | 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  | 52956,63 | 1615,91 | 6692,57 | 6692,57 | 6692,57 | 31263,01 | 0 |
|  | Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | п. Айхал. Перевод ТП «Энергоблок» в автоматический режим. ПИР+СМР | 13455 |  | 13455 |  |  |  |  |
| 2.2. | п. Айхал. «Строительство сетей ТВС от БМГК п. Айхал до ул. Попугаевой | 16200 |  |  | 8100 | 8100 |  |  |
| Всего по группе 2. |  | 29 655 |  | 13455 | 8100 | 8100 | 0 | 0 |
|  | Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Айхал. Реконструкция инженерных сетей теплоснабжения | 19900 |  | 19900 |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Айхал. Участок сетей теплоснабжения от ул. Юбилейная 3, до ул. Энтузиастов 3, с учетом врезок на потребителей (сети аренды) | 6684 |  |  | 300 | 6384 |  |  |
|  | 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Модернизация шкафов управления АСУ ТП на объектах теплоснабжения (1 котельная БМГК п. Айхал, 4 тепловых пункта в рамках импортозамещения). ПИР+СМР | 50000 | 30 000 | 20 000 |  |  |  |  |
| 3.2.2. | АО ПТВС. Техническое перевооружение | 57411 | 10 363 | 23 689 | 23 359 |  |  |  |
| 3.2.3. | Айхал. Реконструкция (перепрофилирование) помещений в здании Энергоблок | 17307 | 17307 |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3. |  | 151302 | 57 670 | 63 589 | 23 659 | 6 384 | 0 | 0 |
|  | Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Реализация АТЗ к. СВК, Промзона, Алмазного, Арылаха, ЦГК (Айхал). ПИР+СМР | 20000 | 20000 |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6. |  | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятиям |  | 270 914 | 96 286 | 83 737 | 38 452 | 21 177 | 31 263 | 0 |

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения

Предлагаемый приоритетный вариант развития системы теплоснабжения ГП «Поселок Айхал» включает в себя следующие разделы:

- мероприятия по реконструкции объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей;

- мероприятия по реконструкции тепловых сетей;

- мероприятия по строительству тепловых сетей, с целью подключения перспективных потребителей (реализуются Застройщиками);

- мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

В таблице Ошибка! Источник ссылки не найден. представлен перечень основных мероприятий по выбранному варианту развития, с указанием сроков реализации объемом необходимых капитальных вложений.

Развитие системы теплоснабжения по данному варианту направлено на повышение эффективности и надежности систем теплоснабжения, а также удовлетворению спроса на тепловую энергию существующих и перспективных потребителей.

Иные варианты развития системы теплоснабжения ГП «Поселок Айхал» не рассматриваются.

Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях ГП «Поселок Айхал», для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного тeплocнабжения

Мероприятия не предусмотрены.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Мероприятия по источникам теплоснабжения представлены в таблице 8 Раздела 4.

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения планируется. Предлагается проведение следующих мероприятий: модернизация шкафов управления АСУ ТП на объектах теплоснабжения (1 котельная БМГК п. Айхал, 4 тепловых пункта в рамках импортозамещения), техническое перевооружение оборудования котельных и реконструкция (перепрофилирование) помещений в здании Энергоблок.

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, не рассматриваются.

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, не предусматриваются.

На данный момент котельная БМГК п. Дорожный установленной мощностью 5,16 Гкал/ч выведена из эксплуатации и законсервирована с 01.07.2023 г.

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Мероприятия не предусмотрены.

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Мероприятия не предусмотрены.

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

В соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 при отпуске тепла от источников тепловой энергии систем централизованного теплоснабжения осуществляется центральное качественное регулирование по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. Значения температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе тепловой сети на выходе из источников теплоснабжения при расчетной температуре наружного воздуха представлены ниже.

В таблице 9 представлены проектные и фактические температурные режимы теплоисточников, а также виды теплоснабжения, обеспечиваемые данными источниками.

Таблица 9 – Температурные графики источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование котельной | Адрес | Температурный график, °С | Вид теплоносителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦГК | п. Айхал промзона | 150/70 | гор. вода, пар |
| 2 | БМГК п. Айхал | п. Айхал ул. Гагарина,9а | 95/70 | гор. вода |
| 3 | БМГК п. Дорожный (с 01.07.2023 года законсервирована) | п. Дорожный | 95/70 | гор. вода |

Температура теплоносителя задается по температурному графику, в зависимости от температуры наружного воздуха. В период резкого изменения температуры наружного воздуха производится корректировка суточного графика отпуска тепла по фактической температуре наружного воздуха.

Обоснованность температурного графика теплоносителя определяется способом подключения теплопотребляющих установок абонентов к тепловым сетям систем централизованного теплоснабжения. Пропускная способность существующих трубопроводов тепловых сетей соответствует выбранному температурному графику отпуска теплоносителя.

Выбор иных методов регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии не требуется.

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии приведены в таблице 10.

Таблица 10 – Перспективная установленная тепловая мощность

| Наименование источника | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦГК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установленная мощность | Гкал/ч | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 |
| БМГК п. Айхал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установленная мощность | Гкал/ч | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 |
| БМГК п. Дорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установленная мощность | Гкал/ч | БМГК п. Дорожный с 01.07.2023 года законсервирована |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по котельным ГП «Поселок Айхал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установленная мощность | Гкал/ч | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 |

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива схемой теплоснабжения не предполагается.

Раздел 6 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей ГП «Поселок Айхал»

6.1 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется.

6.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального образования, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

На перспективу развития (до 2035 года) ГП «Поселок Айхал» планируется строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки и реконструкция тепловых сетей с целью увеличение пропускной способности трубопроводов для бесперебойного и надежного обеспечения теплом существующих и планируемых к присоединению потребителей.

Основной перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации тепловых сетей и сооружений на них приведен в таблице 11.

Необходимые капитальные затраты – 112740,63 тыс. руб., без учета НДС.

Таблица 11 – Реестр проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего расходы на мероприятие |
|  | Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |
|  | 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |
| 1.1.1. | Строительство тепловых сетей для присоединения новых потребителей | 52956,63 |
|  | Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых |  |
| 2.2. | п. Айхал. «Строительство сетей ТВС от БМГК п. Айхал до ул. Попугаевой | 16200 |
|  | Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |
|  | 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |
| 3.1.1. | Айхал. Реконструкция инженерных сетей теплоснабжения | 19900 |
| 3.1.2. | Айхал. Участок сетей теплоснабжения от ул. Юбилейная 3, до ул. Энтузиастов 3, с учетом врезок на потребителей (сети аренды) | 6684 |

6.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не требуется.

6.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных данной схемой не предусматриваются.

6.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения ГП «Поселок Айхал» является износ тепловых сетей.

С целью обеспечения качественным, бесперебойным теплоснабжением потребителей тепловой энергии ГП «Поселок Айхал» в качестве первоочередных мероприятий предусмотрено проведение капитальных ремонтов участков тепловых сетей, имеющих значительный износ.

Основной перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и технического перевооружения сооружений на них, представлен в таблице п. 6.2.

Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На момент актуализации Схемы горячее водоснабжение потребителей по открытой схеме в ГП «Поселок Айхал» не осуществляется.

Мероприятия не предусмотрены.

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На момент актуализации Схемы горячее водоснабжение потребителей по открытой схеме в ГП «Поселок Айхал» не осуществляется.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, в Схеме теплоснабжения не предусмотрены.

Раздел 8 Перспективные топливные балансы

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Основным видом топлива, используемого для производства тепловой энергии на источниках тепловой энергии в ГП «Поселок Айхал», является природный газ. В таблице 12 представлены виды и количество топлива, потреблённого источниками тепловой энергии в ГП «Поселок Айхал» в 2025 году.

Таблица 12 – Виды и количество топлива, потреблённого источниками тепловой энергии в ГП «Поселок Айхал» в 2025 году

| Наименование теплоисточника | Вид топлива |  |  | Расход условного топлива, т.у.т. за 2025 год |  |  | Количество использованного топлива за 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | основное | резервное | аварийное | основное | резервное | аварийное | природный газ, т.м.3 | Прочите виды топлива |
| ЦГК | газ | диз.топливо |  | 22739,98 | 0,937 |  | 19947,352 | 0,646 |
| БМГК п. Айхал | газ | эл.энергия |  | 6610,23 |  |  | 5798,448 |  |
| БМГК п. Дорожный (с 01.07.2023 года законсервирована) | газ | диз.топливо |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |

Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения по годам представлены в таблице 13.

Таблица 13 – Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения по годам

| Наименование источника | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦГК п. Айхал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установленная мощность | Гкал/ч | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 |
| ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 |
| располагаемая мощность | Гкал/ч | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 |
| собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
|  | % | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 |
| присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 14,178 | 13,846 | 14,047 | 14,047 | 14,047 | 14,047 | 14,047 | 14,047 | 14,047 | 14,047 | 14,047 |
| потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 5,37 | 1,75 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
|  | % | 24,16 | 11,64 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 |
| тепловая нагрузка на источнике | Гкал/ч | 16,01 | 16,01 | 16,63 | 16,63 | 16,63 | 16,63 | 16,63 | 16,63 | 16,63 | 16,63 | 16,63 |
| резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 103,51 | 103,51 | 102,88 | 102,88 | 102,88 | 102,88 | 102,88 | 102,88 | 102,88 | 102,88 | 102,88 |
|  | % | 86,61 | 86,61 | 86,09 | 86,09 | 86,09 | 86,09 | 86,09 | 86,09 | 86,09 | 86,09 | 86,09 |
| Выработка тепловой энергии, всего | Гкал/год | 150583,25 | 102050,83 | 113405,93 | 113405,93 | 113405,93 | 113405,93 | 113405,93 | 113405,93 | 113405,93 | 113405,93 | 113405,93 |
| Расход т/энергии на с/н | Гкал/год | 3454,00 | 2435,68 | 2571,36 | 2571,36 | 2571,36 | 2571,36 | 2571,36 | 2571,36 | 2571,36 | 2571,36 | 2571,36 |
| Затрачено топлива на производство тепловой энергии | тут | 22739,98 | 18474,69 | 16674,68 | 16674,68 | 16674,68 | 16674,68 | 16674,68 | 16674,68 | 16674,68 | 16674,68 | 16674,68 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/год | 36394,78 | 11886,70 | 13486,02 | 13486,02 | 13486,02 | 13486,02 | 13486,02 | 13486,02 | 13486,02 | 13486,02 | 13486,02 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 110734,47 | 87728,45 | 97305,37 | 97305,37 | 97305,37 | 97305,37 | 97305,37 | 97305,37 | 97305,37 | 97305,37 | 97305,37 |
| БМГК п. Айхал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установленная мощность | Гкал/ч | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 |
| ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| располагаемая мощность | Гкал/ч | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 |
| собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | % | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 |
| присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,738 | 2,629 | 2,488 | 2,488 | 2,488 | 2,488 | 2,488 | 2,488 | 2,488 | 2,488 | 2,488 |
| потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 2,93 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
|  | % | 48,97 | 39,60 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 |
| тепловая нагрузка на источнике | Гкал/ч | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 |
| резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 |
|  | % | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 |
| Выработка тепловой энергии, всего | Гкал/год | 40549,50 | 45919,57 | 40858,70 | 40858,70 | 40858,70 | 40858,70 | 40858,70 | 40858,70 | 40858,70 | 40858,70 | 40858,70 |
| Расход т/энергии на с/н | Гкал/год | 919,41 | 919,41 | 926,43 | 926,43 | 926,43 | 926,43 | 926,43 | 926,43 | 926,43 | 926,43 | 926,43 |
| Затрачено топлива на производство тепловой энергии | тут | 6610,23 | 6888,61 | 6260,66 | 6260,66 | 6260,66 | 6260,66 | 6260,66 | 6260,66 | 6260,66 | 6260,66 | 6260,66 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/год | 19860,88 | 18184,40 | 18184,46 | 18184,46 | 18184,46 | 18184,46 | 18184,46 | 18184,46 | 18184,46 | 18184,46 | 18184,46 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 19769,22 | 26815,77 | 21791,00 | 21791,00 | 21791,00 | 21791,00 | 21791,00 | 21791,00 | 21791,00 | 21791,00 | 21791,00 |
| БМГК п. Дорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установленная мощность | Гкал/ч | БМГК п. Дорожный с 01.07.2023 года законсервирована |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ограничения тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери в тепловых сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая нагрузка на источнике | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, всего | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход т/энергии на с/н | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено топлива на производство тепловой энергии | тут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по котельным ГП «Поселок Айхал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установленная мощность | Гкал/ч | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 |
| ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 |
| располагаемая мощность | Гкал/ч | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 |
| собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
|  | % | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 |
| присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 16,916 | 16,474 | 16,535 | 16,535 | 16,535 | 16,535 | 16,535 | 16,535 | 16,535 | 16,535 | 16,535 |
| потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 8,31 | 4,44 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
|  | % | 29,43 | 20,32 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,53 |
| тепловая нагрузка на источнике | Гкал/ч | 21,18 | 21,18 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 |
| резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 129,64 | 129,64 | 129,02 | 129,02 | 129,02 | 129,02 | 129,02 | 129,02 | 129,02 | 129,02 | 129,02 |
|  | % | 85,95 | 85,95 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 |
| Выработка тепловой энергии, всего | Гкал/год | 191132,75 | 147970,40 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 |
| Расход т/энергии на с/н | Гкал/год | 4373,41 | 3355,08 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 |
| Затрачено топлива на производство тепловой энергии | тут | 29350,21 | 25363,30 | 22962,69 | 22935,33 | 22962,69 | 22962,69 | 22962,69 | 22962,69 | 22962,69 | 22962,69 | 22962,69 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/год | 56255,65 | 30071,10 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 130503,69 | 114544,22 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 |

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На начало периода планирования (2026 год) источники тепловой энергии в качестве основного топлива используют природный газ. На конец периода планирования (2035 год) изменения используемого источниками вида основного топлива не предполагается. Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива не используются.

8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды используемого на источниках тепловой энергии топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания представлены в таблице 14.

Таблица 14 – Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 гг. | Низшая теплота сгорания, ккал/м3 (ккал/кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦГК | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ~7981 |
| БМГК п. Айхал | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ~7981 |
| БМГК п. Дорожный (с 01.07.2023 года законсервирована) | газ |  | консервация котельной с 01.07.2023 г |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ~7981 |

8.4 Преобладающий на территории ГП «Поселок Айхал» вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся на территории ГП «Поселок Айхал»

Преобладающим видом топлива на территории ГП «Поселок Айхал» является природный газ. На конец периода планирования (2035 год) использование природного газа на котельных составляет 100 %.

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса ГП «Поселок Айхал» является максимально возможное использование на существующих и вновь строящихся источниках тепловой энергии в качестве основного топлива природного газа.

Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе

В соответствии с Разделом 5 настоящей Схемы теплоснабжения в качестве основных мероприятий по развитию системы теплоснабжения ГП «Поселок Айхал» предусматривается: модернизация источников теплоснабжения.

В таблице 15 представлена оценка величины необходимых капитальных вложений на строительство и модернизацию объектов централизованной системы теплоснабжения ГП «Поселок Айхал».

Необходимые капитальные затраты – 158173 тыс. руб., без учета НДС.

Ожидаемые эффекты: возможность присоединение новых потребителей, обеспечение доступности и удовлетворение спроса на тепловую энергию.

Таблица 15 – Реестр проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего расходы на мероприятие |
|  | Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых |  |
| 2.1. | п. Айхал. Перевод ТП «Энергоблок» в автоматический режим. ПИР+СМР | 13455 |
|  | Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |
|  | 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |
| 3.2.1. | Модернизация шкафов управления АСУ ТП на объектах теплоснабжения (1 котельная БМГК п. Айхал, 4 тепловых пункта в рамках импортозамещения). ПИР+СМР | 50000 |
| 3.2.2. | АО ПТВС. Техническое перевооружение | 57411 |
| 3.2.3. | Айхал. Реконструкция (перепрофилирование) помещений в здании Энергоблок | 17307 |
|  | Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры |  |
| 6.1.1. | Реализация АТЗ к. СВК, Промзона, Алмазного, Арылаха, ЦГК (Айхал). ПИР+СМР | 20000 |

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации тепловых сетей и сооружений на них приведен в таблице 16.

Необходимые капитальные затраты – 112740,63 тыс. руб., без учета НДС.

Таблица 16 – Реестр проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего расходы на мероприятие |
|  | Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |
|  | 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |
| 1.1.1. | Строительство тепловых сетей для присоединения новых потребителей | 52956,63 |
|  | Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых |  |
| 2.2. | п. Айхал. «Строительство сетей ТВС от БМГК п. Айхал до ул. Попугаевой | 16200 |
| 2.3. | п. Айхал. Строительство сетей ТВС от БМГК п. Айхал до ул. Южная. ПИР+СМР | 17000 |
|  | Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |
|  | 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |
| 3.1.1. | Айхал. Реконструкция инженерных сетей теплоснабжения | 19900 |
| 3.1.2. | Айхал. Участок сетей теплоснабжения от ул. Юбилейная 3, до ул. Энтузиастов 3, с учетом врезок на потребителей (сети аренды) | 6684 |

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не планируются.

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Горячее водоснабжение потребителей по открытой схеме в ГП «Поселок Айхал» не осуществляется.

Мероприятия не предусмотрены.

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

В соответствии с главами 7, 8 Обосновывающих материалов в качестве основных мероприятий по развитию системы теплоснабжения ГП «Поселок Айхал» предусматриваются:

-	Модернизация источников теплоснабжения;

-	Реконструкция тепловых сетей;

-	Строительство новых тепловых сетей для теплоснабжения перспективных застроек и сооружений на них.

Инвестиции, необходимые для строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов централизованной системы теплоснабжения ГП «Поселок Айхал» представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Объем необходимых инвестиций

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего расходы на мероприятие | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
|  | Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство тепловых сетей для присоединения новых потребителей | 52956,63 | 1615,91 | 6692,57 | 6692,57 | 6692,57 | 31263,01 | 0 |
|  | 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  | 52956,63 | 1615,91 | 6692,57 | 6692,57 | 6692,57 | 31263,01 | 0 |
|  | Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | п. Айхал. Перевод ТП «Энергоблок» в автоматический режим. ПИР+СМР | 13 455 |  | 13 455 |  |  |  |  |
| 2.2. | п. Айхал. «Строительство сетей ТВС от БМГК п. Айхал до ул. Попугаевой | 16 200 |  |  | 8100 | 8100 |  |  |
| Всего по группе 2. |  | 29 655 | 17 000 | 13 455 | 8100 | 8100 | 0 | 0 |
|  | Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Айхал. Реконструкция инженерных сетей теплоснабжения | 19900 |  | 19900 |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Айхал. Участок сетей теплоснабжения от ул. Юбилейная 3, до ул. Энтузиастов 3, с учетом врезок на потребителей (сети аренды) | 6684 |  |  | 300 | 6384 |  |  |
|  | 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Модернизация шкафов управления АСУ ТП на объектах теплоснабжения (1 котельная БМГК п. Айхал, 4 тепловых пункта в рамках импортозамещения). ПИР+СМР | 50000 | 30 000 | 20 000 |  |  |  |  |
| 3.2.2. | АО ПТВС. Техническое перевооружение | 57411 | 10 363 | 23 689 | 23 359 |  |  |  |
| 3.2.3. | Айхал. Реконструкция (перепрофилирование) помещений в здании Энергоблок | 17307 | 17307 |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3. |  | 151302 | 57 670 | 63 589 | 23 659 | 6 384 | 0 | 0 |
|  | Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Реализация АТЗ к. СВК, Промзона, Алмазного, Арылаха, ЦГК (Айхал). ПИР+СМР | 20000 | 20000 |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6. |  | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятиям |  | 270 914 | 96 286 | 83 737 | 38 452 | 21 177 | 31 263 | 0 |

В целом при реализации всех предложенных мероприятий показатели эффективности инвестиционного проекта имеют отрицательные значения, т.е. не имеют обоснования с точки зрения финансов, но имеют обоснование с точки зрения необходимости их осуществления для теплоснабжения объектов перспективного строительства. Связано это с большой долей финансовых потребностей на мероприятия необходимые к осуществлению с учетом планируемых перспективных нагрузок, окупаемость данных мероприятий наступит позднее чем через 30 лет.

Эффективность инвестиций на разработанные мероприятия по строительству, реконструкции и технического перевооружения зависят, в том числе и от выбранного источника финансирования данных мероприятий.

Источники финансирования предложены из расчета отсутствия негативных ценовых последствий для потребителей.

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Сведения о величине фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период отсутствуют.

Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой тeплocнабжающей организации (организациям)

10.1 Решение о присвоении статуса единой тeплocнабжающей организации (организациям)

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями):

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – ЕТО) – организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

Реестр систем теплоснабжения, с указанием действующих в каждой системе теплоснабжающих организаций представлен в таблице 18.

Таблица 18 – Реестр систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | Наименование действующих в системе теплоснабжения ТСО |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЦГК | ООО АО «ПТВС» |
| 2 | БМГК п. Айхал | ООО АО «ПТВС» |

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Описание зон деятельности каждой из вышеуказанных теплоснабжающих организаций приведены на в таблице 18.

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены постановлением Правительства Российской Федерации № 808 от 08.08.2012 года «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения городского округа.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

•	определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа;

•	определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с нижеперечисленными критериями.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

•	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

•	размер собственного капитала;

•	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения городского округа.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

•	заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

•	заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

•	заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях: систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров теплоснабжения. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

•	подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

•	технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В договоре теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией предусматривается право потребителя, не имеющего задолженности по договору, отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключить договор теплоснабжения с иной теплоснабжающей организацией (иным владельцем источника тепловой энергии) в соответствующей системе теплоснабжения на весь объем или часть объема потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

При заключении договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии потребитель обязан возместить единой теплоснабжающей организации убытки, связанные с переходом от единой теплоснабжающей организации к теплоснабжению непосредственно от источника тепловой энергии, в размере, рассчитанном единой теплоснабжающей организацией и согласованном с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Размер убытков определяется в виде разницы между необходимой валовой выручкой единой теплоснабжающей организации, рассчитанной за период с даты расторжения договора до окончания текущего периода регулирования тарифов с учетом снижения затрат, связанных с обслуживанием такого потребителя, и выручкой единой теплоснабжающей организации от продажи тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в течение указанного периода без учета такого потребителя по установленным тарифам, но не выше суммы, необходимой для компенсации соответствующей части экономически обоснованных расходов единой теплоснабжающей организации по поставке тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя для нужд населения и иных категорий потребителей, которые не учтены в тарифах, установленных для этих категорий потребителей.

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:

•	подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.

Заключение договора с иным владельцем источника тепловой энергии не должно приводить к снижению надежности теплоснабжения для других потребителей. Если по оценке единой теплоснабжающей организации происходит снижение надежности теплоснабжения для других потребителей, данный факт доводится до потребителя тепловой энергии в письменной форме и потребитель тепловой энергии не вправе отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией.

Потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях компенсируются теплосетевыми организациями (покупателями) путем производства на собственных источниках тепловой энергии или путем приобретения тепловой энергии и теплоносителя у единой теплоснабжающей организации по регулируемым ценам (тарифам). В случае если единая теплоснабжающая организация не владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии, она закупает тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для компенсации потерь у владельцев источников тепловой энергии в системе теплоснабжения на основании договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

На момент актуализации Схемы в соответствии с Постановлением Администрации ГП «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) №587 от 30.12.2016 г. статус единой теплоснабжающей организации для систем теплоснабжения на территории ГП «Поселок Айхал» присвоен ООО АО «ПТВС».

10.4 Информация о поданных тeплocнабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой тeплocнабжающей организации

Заявки на присвоение статуса ЕТО теплоснабжающими организациями в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения не поступали.

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих на территории ГП «Поселок Айхал»

Реестр систем теплоснабжения, с указанием действующих в каждой системе теплоснабжающих организаций представлен в таблице 18.

Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

11.1 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не планируется.

11.2 Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

Мероприятия по перераспределению тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не планируются.

Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

12.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)

Бесхозяйные тепловые сети на территории ГП «Поселок Айхал» отсутствуют.

12.2 Перечень организаций, уполномоченных на эксплуатацию сетей в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении»

В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или муниципального образования до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Организации, уполномоченные на эксплуатацию бесхозяйных сетей: ООО АО «ПТВС».

Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Республика Саха (Якутия) входит в Региональную программу газификации населенных пунктов Республики Саха (Якутия) 2021-2030 гг.

В соответствии с утвержденной региональной программы газификации населенных пунктов Республики Саха (Якутия) новых источников теплоснабжения на территории ГП «Поселок Айхал» не планируется. Необходимость в развитии соответствующей системы газоснабжения ГП «Поселок Айхал» в части обеспечения топливом источников тепловой энергии отсутствует.

На момент актуализации Схемы ГП «Поселок Айхал» полностью газифицировано.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют.

13.3 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной региональной программы газификации населенных пунктов Республики Саха (Якутия) на 2021-2030 гг. (с изменениями на 28 апреля 2023 года) отсутствуют.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы теплоснабжения и программы развития Единой энергетической схемы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в системе теплоснабжения

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, а также вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, схемой теплоснабжения не предусматривается.

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в системе теплоснабжения, для их учета при разработке системы и программы перспективного развития электроэнергетических систем России, система и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, схемой теплоснабжения не предусматривается.

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной системы водоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Мероприятия по строительству и реконструкции системы централизованного водоснабжения направлены на повышения качества водоподготовки исходной воды, повышение надежности водоснабжения, удовлетворения спроса на воду.

В перспективном балансе потребления холодной воды в схеме водоснабжения и водоотведения ГП «Поселок Айхал» учитываются дополнительные расходы воды необходимые для обеспечения холодным и горячим водоснабжения планируемых к вводу объектов капитального строительства на территории ГП «Поселок Айхал».

Описание системы и структуры водоснабжения, а также решения о развитии системы водоснабжения ГП «Поселок Айхал», относящейся к системам теплоснабжения содержатся в Схеме водоснабжения ГП «Поселок Айхал».

13.7 Предложения по корректировке (разработке) утвержденной схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения

Для комплексной оценки эффективности развития системы теплоснабжения ГП «Поселок Айхал», в рамках разработки схемы теплоснабжения до 2035 года и в соответствии с пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ №405 от 16.03.2019 года, в данной главе представлены существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Индикаторами развития систем теплоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» являются следующие показатели, представленные ниже.

Индикаторы развития системы теплоснабжения ГП «Поселок Айхал» приведены в таблице 19.

Таблица 19 – Сводная таблица целевых индикаторов (показателей) систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Показатели эффективности производства тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии и теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед/км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал установленной мощности | ед/Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Удельный расход топлива на производство тепловой энергии котельными | кг.у.т./Гкал | 153,56 | 171,41 | 153,60 | 153,60 | 153,60 | 153,60 | 153,60 | 153,60 | 153,60 | 153,60 | 153,60 |
| 3.1. | Выработка тепловой энергии | Гкал | 191132,75 | 147970,40 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 |
| 3.2. | Расход условного топлива | т.у.т. | 29350,21 | 25363,30 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 |
| 3.3. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 130503,69 | 114544,22 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 6,91 | 3,70 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
| 4.1. | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 56255,65 | 30071,10 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 |
| 4.2. | Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 8138,44 | 8117,19 | 8117,19 | 8117,19 | 8117,19 | 8117,19 | 8117,19 | 8117,19 | 8117,19 | 8117,19 | 8117,19 |
| 5 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | тонн/м2 | 4,19 | 5,14 | 5,14 | 4,95 | 4,63 | 4,35 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 |
| 5.1. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн | 40804,00 | 50420,00 | 50420,00 | 50420,00 | 50420,00 | 50420,00 | 50420,00 | 50420,00 | 50420,00 | 50420,00 | 50420,00 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/(Гкал/ч) | 459,29 | 462,85 | 449,68 | 467,04 | 499,13 | 532,04 | 698,31 | 698,31 | 698,31 | 698,31 | 698,31 |
| 6.1. | Тепловая нагрузка на источнике | Гкал/ч | 21,18 | 21,18 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 |
| 7 | Износ объектов системы теплоснабжения | % | 44,50 | 44,10 | 44,10 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| 8 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | 0,00 | 0,21 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 18,01 | 13,94 | 13,94 | 13,94 | 13,94 | 13,94 | 13,94 | 13,94 | 13,94 | 13,94 | 13,94 |
| 10.1. | Установленная мощность | Гкал/ч | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 |

14.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Значения показателя представлены в таблице 19.

Как показывает статистика, наибольшее число повреждений на трубопроводах тепловых сетей связаны с наружной коррозией металла трубопровода. В основном при возникновении инцидентов на трубопроводах тепловых сетей, должны проводиться работы по замене существующих трубопроводов на новые трубопроводы.

## 14.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Значения показателя представлены в таблице 19.

## 14.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Значения показателя представлены в таблице 19.

## 14.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети представлено в таблице 19.

## 14.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности представлен в таблице 19.

## 14.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика показывает соотношение металлоёмкости тепловых сетей и предаваемой нагрузки, чем меньше величина удельной материальной характеристики тепловых сетей, тем выше энергоэффективность системы теплоснабжения в целом.

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке представлена в таблице 19.

## 14.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального образования)

Выработка тепловой энергии в комбинированном режиме в ГП «Поселок Айхал» не осуществляется.

## 14.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Выработка тепловой энергии в комбинированном режиме в ГП «Поселок Айхал» не осуществляется.

## 14.9 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в ГП «Поселок Айхал» отсутствуют.

## 14.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Расчёт с потребителями за тепловую энергию, отпущенную из тепловых сетей, осуществляется по показаниям приборов учета, установленных на абонентских вводах и расчетным методом – абонентам, чьи вводы не оборудованы приборами учета. Населению – по показаниям приборов учета, установленных на абонентских вводах и по нормативам – абонентам, чьи вводы не оборудованы приборами учета.

Значения показателя представлены в таблице 19.

## 14.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей представлен в таблице 19.

## 14.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для муниципального образования)

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей представлено в таблице 19.

## 14.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для муниципального образования)

Значения показателя представлены в таблице 19.

## 14.14 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Факты нарушения антимонопольного законодательства (выданные предупреждения, предписания), а также санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях – отсутствуют.

## 14.15 Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии

ГП «Посёлок Айхал» не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. В связи с этим, на основании п.79.1 постановления Правительства РФ №154, значения показателей не приводятся.

## 14.16 Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения на территории ГП «Поселок Айхал», подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории ГП «Поселок Айхал»

ГП «Посёлок Айхал» не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. В связи с этим, на основании п.79.1 постановления Правительства РФ №154, значения показателей не приводятся.

14.17	Предложения по строительству (реконструкции) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Строительство, реконструкция генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии по ГП «Поселок Айхал» – не предусмотрено.

Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию (тарифы указаны НДС) приведена в таблице 20.

Таблица 20 – Утвержденные тарифы на тепловую энергию в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации

| Наименование теплоисточника | Утвержденный тариф, устанавливаемых органами исполнительной власти, руб/Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| Период | 01.01-30.06 | 01.07.-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07.-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07.-31.12 |
| Отопление | 5 158,60 | 5 158,60 | 5 158,60 | 5 957,91 | 5 957,91 | 9 010,31 |
| Горячее водоснабжение | 401,65 | 401,65 | 401,65 | 453,67 | 453,67 | 665,71 |

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций.

Тарифно-балансовая модель сформирована в составе следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения:

- индексы-дефляторы МЭР;

- баланс тепловой мощности;

- баланс тепловой энергии;

- топливный баланс;

- баланс теплоносителей;

- балансы холодной воды питьевого качества;

- тарифы на покупные энергоносители и воду;

- производственные расходы товарного отпуска;

- производственная деятельность;

- инвестиционная деятельность;

- финансовая деятельность;

- проекты схемы теплоснабжения.

Показатель «Индексы-дефляторы МЭР» предназначен для использования индексов дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Для формирования показателей долгосрочных индексов-дефляторов в тарифно-балансовых моделях рекомендуется использовать:

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и сценарные условия для формирования вариантов социально-экономического развития Российской Федерации;

- временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года в соответствии с прогнозными индексами цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности.

Показатели «Производственная деятельность», «Инвестиционная деятельность» и «Финансовая деятельность» сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающего предприятия с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице 21.

Таблица 21 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

| Наименование источника | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦГК п. Айхал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установленная мощность | Гкал/ч | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 |
| ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 |
| располагаемая мощность | Гкал/ч | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 |
| собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
|  | % | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 |
| присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 14,178 | 13,846 | 14,047 | 14,047 | 14,047 | 14,047 | 14,047 | 14,047 | 14,047 | 14,047 | 14,047 |
| потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 5,37 | 1,75 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
|  | % | 24,16 | 11,64 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 |
| тепловая нагрузка на источнике | Гкал/ч | 16,01 | 16,01 | 16,63 | 16,63 | 16,63 | 16,63 | 16,63 | 16,63 | 16,63 | 16,63 | 16,63 |
| резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 103,51 | 103,51 | 102,88 | 102,88 | 102,88 | 102,88 | 102,88 | 102,88 | 102,88 | 102,88 | 102,88 |
|  | % | 86,61 | 86,61 | 86,09 | 86,09 | 86,09 | 86,09 | 86,09 | 86,09 | 86,09 | 86,09 | 86,09 |
| Выработка тепловой энергии, всего | Гкал/год | 150583,25 | 102050,83 | 113405,93 | 113405,93 | 113405,93 | 113405,93 | 113405,93 | 113405,93 | 113405,93 | 113405,93 | 113405,93 |
| Расход т/энергии на с/н | Гкал/год | 3454,00 | 2435,68 | 2571,36 | 2571,36 | 2571,36 | 2571,36 | 2571,36 | 2571,36 | 2571,36 | 2571,36 | 2571,36 |
| Затрачено топлива на производство тепловой энергии | тут | 22739,98 | 18474,69 | 16674,68 | 16674,68 | 16674,68 | 16674,68 | 16674,68 | 16674,68 | 16674,68 | 16674,68 | 16674,68 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/год | 36394,78 | 11886,70 | 13486,02 | 13486,02 | 13486,02 | 13486,02 | 13486,02 | 13486,02 | 13486,02 | 13486,02 | 13486,02 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 110734,47 | 87728,45 | 97305,37 | 97305,37 | 97305,37 | 97305,37 | 97305,37 | 97305,37 | 97305,37 | 97305,37 | 97305,37 |
| БМГК п. Айхал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установленная мощность | Гкал/ч | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 |
| ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| располагаемая мощность | Гкал/ч | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 |
| собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | % | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 |
| присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,738 | 2,629 | 2,488 | 2,488 | 2,488 | 2,488 | 2,488 | 2,488 | 2,488 | 2,488 | 2,488 |
| потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 2,95 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
|  | % | 48,97 | 39,60 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 |
| тепловая нагрузка на источнике | Гкал/ч | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 |
| резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 |
|  | % | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 |
| Выработка тепловой энергии, всего | Гкал/год | 40549,50 | 45919,57 | 40858,70 | 40858,70 | 40858,70 | 40858,70 | 40858,70 | 40858,70 | 40858,70 | 40858,70 | 40858,70 |
| Расход т/энергии на с/н | Гкал/год | 919,41 | 919,41 | 926,43 | 926,43 | 926,43 | 926,43 | 926,43 | 926,43 | 926,43 | 926,43 | 926,43 |
| Затрачено топлива на производство тепловой энергии | тут | 6610,23 | 6888,61 | 6260,66 | 6260,66 | 6260,66 | 6260,66 | 6260,66 | 6260,66 | 6260,66 | 6260,66 | 6260,66 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/год | 19860,88 | 18184,40 | 18184,46 | 18184,46 | 18184,46 | 18184,46 | 18184,46 | 18184,46 | 18184,46 | 18184,46 | 18184,46 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 19769,22 | 26815,77 | 21791,00 | 21791,00 | 21791,00 | 21791,00 | 21791,00 | 21791,00 | 21791,00 | 21791,00 | 21791,00 |
| БМГК п. Дорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установленная мощность | Гкал/ч | БМГК п. Дорожный с 01.07.2023 года законсервирована |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ограничения тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери в тепловых сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая нагрузка на источнике | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, всего | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход т/энергии на с/н | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено топлива на производство тепловой энергии | тут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по котельным МО «Поселок Айхал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установленная мощность | Гкал/ч | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 |
| ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 |
| располагаемая мощность | Гкал/ч | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 |
| собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
|  | % | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 |
| присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 16,916 | 16,474 | 16,535 | 16,535 | 16,535 | 16,535 | 16,535 | 16,535 | 16,535 | 16,535 | 16,535 |
| потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 8,31 | 4,44 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
|  | % | 29,43 | 20,32 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,53 |
| тепловая нагрузка на источнике | Гкал/ч | 21,18 | 21,18 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 |
| резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 129,64 | 129,64 | 129,02 | 129,02 | 129,02 | 129,02 | 129,02 | 129,02 | 129,02 | 129,02 | 129,02 |
|  | % | 85,95 | 85,95 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 |
| Выработка тепловой энергии, всего | Гкал/год | 191132,75 | 147970,40 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 |
| Расход т/энергии на с/н | Гкал/год | 4373,41 | 3355,08 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 |
| Затрачено топлива на производство тепловой энергии | тут | 29350,21 | 25363,30 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/год | 56255,65 | 30071,10 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 130503,69 | 114544,22 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 |
| Тариф без инвестиционной составляющей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 9010,31 | 9010,31 | 9370,72 | 9745,55 | 10135,37 | 10540,79 | 10962,42 | 11400,92 | 11856,95 | 12331,23 | 12824,48 |
| Тариф на подготовку горячей воды | руб./Гкал | 665,71 | 665,71 | 692,34 | 720,03 | 748,83 | 778,79 | 809,94 | 842,34 | 876,03 | 911,07 | 947,51 |
| Тариф с инвестиционной составляющей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 9010,31 | 9010,31 | 9641,03 | 10315,90 | 11038,02 | 11810,68 | 12637,43 | 13522,05 | 14468,59 | 15481,39 | 16565,09 |
| Тариф на подготовку горячей воды | руб./Гкал | 665,71 | 665,71 | 712,31 | 762,17 | 815,52 | 872,61 | 933,69 | 999,05 | 1068,98 | 1143,81 | 1223,88 |