Муниципальное образование «Поселок Айхал»

Мирнинского района Республики Саха (Якутия)

Утверждена

Постановлением

от «____» _________ 20__г. №________

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ПОСЕЛОК АЙХАЛ» МИРНИНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ДО 2035 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД)

ТОМ 2. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ЗАКАЗЧИК: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК АЙХАЛ» МИРНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Разработчик:

ООО «Объединение энергоменеджмента»

Генеральный директор                                                                       Селегененко Е.А.

г. Санкт-Петербург,

2026 г.

Оглавление

Книга 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	18

1.1 Функциональная структура теплоснабжения	18

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними	18

1.1.2 Зоны действия производственных котельных	19

1.1.3 Описание зон действия индивидуального теплоснабжения	19

1.1.4 Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	19

1.2 Источники тепловой энергии	20

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования	20

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	29

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	29

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	30

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	30

1.2.6 Системы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	31

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	31

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии	31

1.2.9 Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети	32

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	32

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	32

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	32

1.2.13 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	33

1.3 Тепловые сети, сооружения на них	34

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	34

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	39

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	39

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	39

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	39

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	40

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	40

1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей по каждой системе отдельно	41

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	41

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	42

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	42

1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	43

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	44

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года в целом и по каждой системе отдельно	45

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	47

1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	47

1.3.17 Сведения о наличии приборов коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	47

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	52

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	52

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	52

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	52

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	52

1.3.23 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	52

1.4 Зоны действия источников тепловой энергии	53

1.4.1 Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории муниципального образования, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	53

1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	54

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	54

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	55

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	55

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	55

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	56

1.5.6 Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	63

1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	64

1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	65

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	65

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	67

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	67

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	68

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	68

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки, а также величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки, каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	68

1.7 Балансы теплоносителя	69

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	69

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	71

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	71

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	72

1.8.1 Описание видов и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	72

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	72

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	72

1.8.4 Описание использования местных видов топлива	73

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	73

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городском поселении «Поселок Айхал»	73

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа.	73

1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	74

1.9 Надежность теплоснабжения	75

1.9.1 Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	75

1.9.2 Поток отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей	78

1.9.3 Частота отключения потребителей	78

1.9.4 Поток (частота) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	78

1.9.5 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	79

1.9.6 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетических системах России»	79

1.9.7 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	80

1.9.8 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	80

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	81

1.10.1 Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования	81

1.10.2 Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	82

1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	83

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3-х лет	83

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	83

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	83

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	84

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	84

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	84

1.11.7 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	84

1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа	85

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	85

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального образования (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	85

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	85

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	85

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	85

1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования, произошедших в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	86

Книга 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	87

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	87

2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	87

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	89

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	89

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	89

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	89

2.7 Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения	90

2.8 Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	90

2.9 Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	90

2.10 Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	90

2.11 Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды	90

Книга 3 Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования	91

3.1	Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе муниципального образования и с полным топологическим описанием связности объектов	93

3.2	Паспортизация объектов системы теплоснабжения	94

3.3	Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	94

3.4	Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	94

3.5	Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	94

3.6	Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	95

3.7	Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	95

3.8	Расчет показателей надежности теплоснабжения	95

3.9	Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	95

3.10	Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	96

3.11	Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке систем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий разработке систем теплоснабжения	96

Книга 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	97

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения  тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	97

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	100

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	100

4.4 Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	100

Книга 5 Мастер-план развития системы теплоснабжения поселения, городского округа	101

5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития системы теплоснабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	101

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения	104

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения – на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	104

5.4 Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	104

Книга 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	105

6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	105

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	108

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов	108

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	108

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	109

6.6 Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	109

6.7 Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	109

Книга 7 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	110

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	110

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетических системах России решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	111

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	111

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	111

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	111

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	112

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	112

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	112

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	112

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	112

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки период, предшествующий разработке Схемы теплоснабжения ГП «Поселок Айхал» малоэтажными жилыми зданиями	112

7.12 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального образования	113

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	113

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа	113

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	114

7.16 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии	115

7.17 Обоснование покрытия перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью	115

7.18 Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	115

7.19 Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной нагрузке	115

7.20 Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива	116

Книга 8 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	119

8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	119

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования	119

8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	119

8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	119

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	120

8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	120

8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	120

8.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	120

8.9 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	120

Книга 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	121

9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	121

9.2 Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	121

9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	121

9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	121

9.5 Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	122

9.6 Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	122

9.7 Предложения по источникам инвестиций Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов	122

Книга 10 Перспективные топливные балансы	123

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования	123

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	127

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	127

10.4 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	127

10.5 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	128

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	128

10.7 Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	128

Книга 11 Оценка надежности теплоснабжения	129

11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	129

11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	131

11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	132

11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	132

11.5 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	134

11.6 Предложения, обеспечивающие надёжность систем теплоснабжения	134

11.6.1 Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	134

11.6.2 Установка резервного оборудования	134

11.6.3 Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	135

11.6.4 Резервирование тепловых сетей смежных районов ГП «Поселок Айхал»	135

11.6.5 Устройство резервных насосных станций	135

11.6.6 Установке баков-аккумуляторов	135

11.7 Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них	135

11.8 Необходимые мероприятия по нивелированию выявленных угроз в системе теплоснабжения	135

11.9 Объем инвестиций для реализации мероприятия по нивелированию потенциальных угроз в системе теплоснабжения на базовый и расчётный периоды	136

Книга 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	137

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	137

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	140

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций	140

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	140

12.5 . Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности	142

Книга 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения	143

13.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	147

13.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	147

13.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	147

13.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	147

13.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности	147

13.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	147

13.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального образования)	147

13.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	147

13.9 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	147

13.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	147

13.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	148

13.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа)	148

13.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализаци проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа)	148

13.14 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	148

13.15 Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии	148

13.16 Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения ГП «Посёлок Айхал», подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа	148

13.17 Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	149

Книга 14 Ценовые (тарифные) последствия	150

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	150

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	155

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	158

14.4 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.	158

Книга 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций.	159

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа	159

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	159

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	159

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	163

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	163

15.6 Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений	163

Книга 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	164

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	164

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	164

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	165

Книга 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	166

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении схемы теплоснабжения	166

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	166

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	166

Книга 18 Сводный том изменений, выполненных в разработанной схеме теплоснабжения	167

18.1 Реестр изменений, внесенных в разработанную схему теплоснабжения	167

18.2 Сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения	168

Книга 19 Оценка экологической безопасности теплоснабжения	169

19.1 Анализ воздействия энергоисточников на воздушный бассейн	169

19.1.1 Краткая характеристика метеорологических условий и их влияния на рассеивание вредных веществ в атмосферу	169

19.1.2 Качество атмосферного воздуха	169

19.1.3 Краткая характеристика районов размещения основных источников теплоснабжения	170

19.1.4 Характеристика оборудования источников тепловой энергии (мощности)	170

19.1.5 Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от дымовых труб источников теплоснабжения	170

19.1.6 Определение концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от дымовых труб источников теплоснабжения	170

19.2 Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ. Существующее состояние системы теплоснабжения	176

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание административного состава поселения, городского округа с указанием на единой ситуационной карте границ и наименований территорий, входящих в состав. Численный состав населения по территориям и элементам территориального (кадастрового) деления

Городское поселения «Поселок Айхал» (далее – ГП «Поселок Айхал») располагается в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) в 60 км южнее города Удачный. Административный центр – поселок городского типа Айхал (далее – пгт Айхал).

Поселку Айхал присуща компактность и определенная упорядоченность планировочной организации застройки с четким разграничением функциональных зон и сложившейся инженерно-транспортной инфраструктурой.

В состав муниципального образования кроме самого п. Айхал входит с. Моркока, расположенное от него в 180 км к югу.

Численность населения на 01.01.2026 составила 15208 человек.

Границы муниципального образования представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Границы ГП «Поселок Айхал»

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

  - Функциональная структура теплоснабжения

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

На момент актуализации Схемы в ГП «Поселок Айхал» основной теплоснабжающей и теплосетевой организацией, ответственной за эксплуатацию существующих отопительных котельных и тепловых сетей, от котельных до абонентов, является ООО Айхальское отделение «ПТВС». В хозяйственном ведении ООО АО «ПТВС» находятся 2 работающие производственные котельные: ЦГК (центральная газовая котельная) и БМГК п. Айхал (блочно-модульная газовая котельная) и 1 законсервированная котельная – БМГК п. Дорожный, которые снабжают теплом жилые и административные здания, производственные объекты. Система теплоснабжения – закрытая независимая.

Зона деятельности организации ООО АО «ПТВС» в ГП «Поселок Айхал» приведена на рисунке 2.

Зоны действия источников тепловой энергии в ГП «Поселок Айхал», включая тепловые пункты (далее – ТП), представлены на рисунке 3.

Рисунок 2 – Зона деятельности организации ООО АО «ПТВС» 
в ГП «Поселок Айхал»

Рисунок 3 – Зоны действия источников тепловой энергии в ГП «Поселок Айхал»

Зоны действия производственных котельных

Зоны действия производственных котельных представлены на рисунке 3.

Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

Практически весь жилой фонд обеспечен централизованным отоплением. Зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии распространяется на частный сектор.

Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в функциональной структуре теплоснабжения ГП «Поселок Айхал» отсутствуют.

  - Источники тепловой энергии

Структура и технические характеристики основного оборудования

В ГП «Поселок Айхал» основной теплоснабжающей и теплосетевой организацией, ответственной за эксплуатацию существующих отопительных котельных и тепловых сетей, от котельных до абонентов, является ООО Айхальское отделение «ПТВС». В хозяйственном ведении ООО АО «ПТВС» находятся 2 работающие производственные котельные: ЦГК и БМГК п. Айхал и 1 законсервированная котельная – БМГК п. Дорожный.

Схема работы котельных ЦГК и БМГК п. Айхал – закрытая.

Характеристики котельных на территории ГП «Поселок Айхал» приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристики котельных на территории ГП «Поселок Айхал»

| № п/п | Наименование котельной | Адрес | Установленная мощность, Гкал/ч | Количество котлов | Присоединенная нагрузка | Марки котлов, год установки/кап.ремонта | Вид используемого топлива (основного/резервного) | КПД котельной, % | Температурный график, °С | Наличие аварийного источника электроснабжения | Наличие аварийного запаса топлива (вид аварийного топлива) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦГК | п. Айхал промзона | 126,58 | 6 | 14,05 | паровой ДЕ-6,5-14 ГМ (2007г.) паровой ДЕ-6,5-14 ГМ (2007г.) водогрейный КВ ГМ -30-150 (2007г./2013г.) водогрейный КВ ГМ -30-150 (2007г./2013г.) водогрейный КВ ГМ -30-150 (2007г./2013г.) водогрейный КВ ГМ -30-150 (2007г./2013г.) | газ/дизтопливо | 91 | 150/70 | дэс - Margen -2х1,1 мВт 6 кВ, п/ст110/6кВ «Энергоблок» | дизтопливо «Арктика» |
| 2 | БМГК п. Айхал | п. Айхал ул. Гагарина,9а | 33,10 | 5 | 2,49 | Logano S825L (2012г.) Logano S825L (2012г.) Logano S825L (2012г.) Logano S825L (2012г.) Logano S825L (2012г.) | газ/эл.энергия | 91 | 95/70 |  |  |
| 3 | БМГК п. Дорожный | п. Дорожный ул. Красных Зорь,4 | котельная в режиме консервации с 01.07.2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЦГК

ЦГК предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей воды для теплоснабжения жилых и социально культурных объектов.

В котельной установлены 4 водогрейных котла марки КВГМ-30-150 и 2 паровых котла ДЕ-6,5-14ГМ, работающих на природном газе.

Характеристики основного оборудования котельной приведены в таблице 2.

Котельная через тепловые сети связана с ТП: ТП «Энергоблок», ТП «ПНС-2», ТП «ВРТ» контур ул. Промышленная, ТП «ВРТ» контур ул. Корнилова, ТП «БСИ» контур «Север» и ТП «БСИ» контур «Юг».

Таблица 2 – Характеристики котельного оборудования ЦГК

| Наименование котельной | Количество и типы насосов | Год установки/кап ремонта насоса | Тип химводоочистки | Год установки химводоочистки | Количество и тип деаэраторов | Год установки деаэраторов | Количество и тип вентиляторов | Год установки вентиляторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦГК | 1) сетевой насос ЦН400-105Б – 5 шт.; 2) рециркуляционный насос НКУ-250 – 3 шт.; 3) летний сетевой насос 1Д200/90б – 2 шт.; 4) подпиточный насос сетевой воды К80-50-200 – 2 шт.; 5) питательный насос паровых котлов ЦВК4/112 – 2 шт.; 6) насос исходной воды К80-50-200 – 2 шт.; 7) насос раствора соли Х50-32-125ЛС – 2 шт.; 8) АСЦЛ 20-24Г – 2 шт. – предназначен для подачи топлива котлов КВГМ-30-150. 9) АIВ4/25-3/25 – 2 шт. – предназначен для подачи топлива котлов ДЕ-6.5-14ГМ 10) АIВ4/25-3/25 – 1 шт. – предназначен для перекачивания топлива с автоцистерн. | 1) 2015г - 3 шт., 2023г - 2 шт.; 2) 2007г - 2 шт., 2022г - 1 шт.; 3) 2007г - 2 шт.; 4) 2018г - 2 шт.; 5) 2007г - 2 шт.; 6) 2017г - 2 шт.; 7) 2007г - 1 шт., 2019г - 1 шт.; 8) 2020г - 1 шт.; 2023г - 1 шт.; 9) 2007г - 2 шт.; 10) 2023г - 1 шт. | 1) механический фильтр очистки воды ФОВ-1.4-0.6 – 3 шт. 2) Na катионитный фильтр очистки воды 1ст. ФИПа1-1.4-0.6 – 4 шт. 3) Na-катионитный фильтр очистки воды 2ст. ФИПа2-0.7-0.6 – 2 шт. 4) Установка дозирования реагента Комплексон-6 (Н-40) - 1 шт | 1) 2007г - 3 шт.; 2) 2007г - 4 шт.; 3) 2007г - 2 шт.; 4) 2022г - 1 шт. | 1) деаэратор ДА 15/4 – 2 шт. 2) деаэратор ДА 50/15 – 1 шт. | 2007 г. | 1) дымосос ВДН-10 – 2 шт.; 2) дутьевой вентилятор ВДН-9У – 2 шт.; 3) дымосос ДН-17У – 4 шт.; 4) дутьевой вентилятор ВГДН-15М – 4 шт.; 5) вентилятор острого дутья 30 ЦС-85 – 4 шт.; | 2007 г. |

ТП «Энергоблок»

Тепловой пункт «Энергоблок» предназначен для распределения тепловой энергии от ЦГК по типам теплопотребления (отопление, вентиляция и ГВС). К ТП «Энергоблок» подключены жилые здания, объекты бюджетной сферы и прочие потребители.

На ТП «Энергоблок» установлено девять пластинчатых теплообменных аппарата. Четыре используются для отопления и пять на нужды горячего водоснабжения. Пластинчатые теплообменники предназначены для преобразования температуры теплоносителя с температурного графика 150/70 °С (температурный график ЦГК) до 95/70 °С (температурный график от теплового пункта до абонентов).

Установленная мощность теплообменных аппаратов отопления на тепловом пункте составляет 35 Гкал/ч. Присоединённая тепловая нагрузка в сетевой воде 14,503 Гкал/ч (ОВ – 12,492 Гкал/ч, ГВС – 2,011 Гкал/ч). Регулирование отпуска теплоты на ТП центральное качественно-количественное по отопительной нагрузке. Система теплоснабжения зависимая, т.е. теплоноситель поступает в отопительные приборы потребителей непосредственно из тепловой сети.

Основные характеристики оборудования ТП «Энергоблок» представлены в таблицах 3-4.

Таблица 3 – Основное оборудование ТП «Энергоблок»

| Наименование | Обозначение | Дата ввода в эксплуатацию | Макс. рабочее давление, МПа |  | Внутренний объем, л |  | Максимальная рабочая температура, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ст. 1 | Ст. 2 | Ст. 1 | Ст. 2 |  |
| ТО отопления | Росвен GXD-051-Н-5-Р-223 | 2022 | 1,6 | 1,6 | 186,5 | 186,5 | 150 |
| ТО отопления | Росвен GXD-051-Н-5-Р-223 | 2022 | 1,6 | 1,6 | 186,5 | 186,5 | 150 |
| ТО отопления | Росвен GXD-051-Н-5-Р-223 | 2022 | 1,6 | 1,6 | 186,48 | 186,48 | 150 |
| ТО отопления | Росвен GXD-051-Н-5-Р-223 | 2022 | 1,6 | 1,6 | 186,5 | 186,5 | 150 |
| ТО отопления | Росвен GXD-051-Н-5-Р-223 | 2024 | 1,6 | 1,6 | 186,5 | 186,5 | 150 |
| ТО ГВС II ступень | АльфаЛаваль M15-BFG | 2007 | 15,69 (бар) | 15,69 (бар) | 225,8 | 225,8 | 150 |
| ТО ГВС II ступень | Росвен GXD-051-Н-5-Р-223 | 2018 | 1,6 | 1,6 | 186,48 | 186,48 | 150 |
| ТО ГВС I ступень | АльфаЛаваль M10-BFG | 2015 | 16 (бар) | 16 (бар) | 63,24 | 63,24 | 150 |
| ТО ГВС I ступень | АльфаЛаваль M10-BFG | 2015 | 16 (бар) | 16 (бар) | 63,24 | 63,24 | 150 |

Таблица 4 – Насосное оборудование ТП «Энергоблок»

| Марка насоса | Количество, шт. | Расход, м3/ч | Напор, м.в.ст. | Мощность двигателя, кВт | Об./мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевые насосы |  |  |  |  |  |
| 1Д-630-90а | 4 | 550 | 74 | 200 | 1450 |
| Насосы ГВС наружный контур |  |  |  |  |  |
| 1Д-630-90б | 2 | 500 | 60 | 160 | 1450 |

ТП «ПНС-2»

Тепловой пункт «ПНС-2» предназначен для распределения тепловой энергии от ЦГК по типам теплопотребления (отопление, вентиляция, ГВС). К ТП «ПНС-2» подключены объекты промышленной зоны. Температурный график на выходе из теплового пункта составляет 95/70 °С.

На тепловом пункте «ПНС-2» установлено пять пластинчатых теплообменных аппарата: три используются для отопления и два на нужды горячего водоснабжения. Пластинчатые теплообменники предназначены для преобразования температуры теплоносителя с температурного графика 150/70 °С (температурный график Центральной газовой котельной) до 95/70 °С (температурный график от теплового пункта до абонентов).

Установленная мощность теплообменных аппаратов отопления на тепловом пункте составляет 8,67 Гкал/ч. Регулирование отпуска теплоты на ТП центральное качественно-количественное по отопительной нагрузке. Система теплоснабжения зависимая, т.е. теплоноситель поступает в отопительные приборы потребителей непосредственно из тепловой сети.

Основные характеристики оборудования ТП «ПНС-2» представлены в таблицах 5-6.

Таблица 5 – Основное оборудование ТП «ПНС-2»

| Наименование | Тип котла | Количество, шт. | Мощность, Гкал/ч | Давление воды, кгс/см2 | Параметры теплоносителя, °С | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплообменный аппарат системы отопления | GX-51Lx93 | 3 | 2,89 | 16,0 | 150/70 | 2011, 2023, 2023 |
| Теплообменный аппарат системы ГВС | GX-26x51 | 2 | 1,5 | 16,0 | 150/70 | 2023-2024 |

Таблица 6 – Насосное оборудование ТП «ПНС-2»

| Марка насоса | Количество, шт. | Расход, м3/ч | Напор, м.в.ст. | Мощность двигателя, кВт | Об./мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевые насосы |  |  |  |  |  |
| GRUNDFOS NK80-200/200 A-F-A BAQE | 3 | 194 | 47,3 | 37 | 2900 |
| Насосы ГВС наружный контур |  |  |  |  |  |
| GRUNDFOS CR32-3-200/200 A-F-A-E-HQQE | 2 | 25,7 | 48,4 | 55 | 2900 |

ТП «ВРТ»

Тепловой пункт «ВРТ» предназначен для распределения тепловой энергии от ЦГК по типам теплопотребления (отопление, вентиляция, ГВС) через пластинчатые теплообменники. Оборудование ТП технологически разделено на два контура теплоснабжения: 1) контур по ул. Корнилова, 2) контур по ул. Промышленная.

К ТП «ВРТ ул. Корнилова» подключены жилые здания, объекты бюджетной сферы. Температурный график на выходе из теплового пункта составляет 95/70 °С.

К ТП «ВРТ ул. Промышленная» подключены объекты промышленной зоны. Температурный график на выходе из теплового пункта составляет 95/70 °С.

На тепловом пункте «ВРТ» установлено шесть пластинчатых теплообменных аппарата: два используются для отопления контура по ул. Корнилова, два для отопления по ул. Промышленная, два на нужды горячего водоснабжения. Пластинчатые теплообменники предназначены для преобразования температуры теплоносителя с температурного графика 150/70 °С (температурный график Центральной газовой котельной) до 95/70 °С (температурный график от теплового пункта до абонентов).

Регулирование отпуска теплоты на ТП центральное качественно-количественное по отопительной нагрузке. Система теплоснабжения зависимая, т.е. теплоноситель поступает в отопительные приборы потребителей непосредственно из тепловой сети.

Основные характеристики оборудования ТП «ВРТ» представлены в таблицах 7-8.

Таблица 7 – Основное оборудование ТП «ВРТ»

| Наименование | Тип котла | Количество, шт. | Мощность, Гкал/ч | Давление воды, кгс/см2 | Параметры теплоносителя, °С | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплообменный аппарат системы отопления ул. Корнилова | GX-26Mx41 | 2 | 1,25 | 16,0 | 150/70 | 2017 |
| Теплообменный аппарат системы отопления ул. Промышленная | Росвеп GX-26Mx127 | 2 | 1,25 | 16,0 | 150/70 | 2017,2024 |
| Теплообменный аппарат системы ГВС | GX-16Mx36 | 2 | 0,7 | 16,0 | 150/70 | 2017 |

Таблица 8 – Насосное оборудование ТП «ВРТ»

| Марка насоса | Количество, шт. | Расход, м3/ч | Напор, м.в.ст. | Мощность двигателя, кВт | об./мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевые насосы ул. Промышленная |  |  |  |  |  |
| GRUNDFOS NB80-200/200 А-F-A BAQE | 2 | 199,2 | 46,3 | 37 | 2900 |
| Сетевые насосы ул. Корнилова |  |  |  |  |  |
| GRUNDFOS TP50-900/2 | 2 | 61,1 | 74,7 | 22 | 2950 |
| Насосы ГВС циркуляционные |  |  |  |  |  |
| GRUNDFOS TP50-900/2 | 2 | 61,1 | 74,7 | 22 | 2945 |

ТП «БСИ»

Тепловой пункт «БСИ» предназначен для распределения тепловой энергии от ЦГК по типам теплопотребления (отопление, вентиляция, ГВС) через пластинчатые теплообменники. Оборудование котельной технологически разделено на два контура теплоснабжения: 1) контур Север, 2) контур Юг.

К ТП «БСИ Север» подключены объекты промышленной зоны. Температурный график на выходе из теплового пункта составляет 95/70 °С.

К ТП «БСИ Юг» подключены объекты промышленной зоны. Температурный график на выходе из теплового пункта составляет 95/70 °С.

На тепловом пункте «БСИ» установлено семь пластинчатых теплообменных аппарата: три используются для отопления контура Север, два для отопления контура Юг, два на нужды горячего водоснабжения.

Пластинчатые теплообменники предназначены для преобразования температуры теплоносителя с температурного графика 150/70 °С (температурный график Центральной газовой котельной) до 95/70 °С (температурный график от теплового пункта до абонентов).

Регулирование отпуска теплоты на ТП центральное качественно-количественное по отопительной нагрузке. Система теплоснабжения зависимая, т.е. теплоноситель поступает в отопительные приборы потребителей непосредственно из тепловой сети.

Основные характеристики оборудования ТП «БСИ» представлены в таблицах 9-10.

Таблица 9 – Основное оборудование ТП «БСИ»

| Наименование | Тип котла | Количество, шт. | Мощность, Гкал/ч | Давление воды, кгс/см2 | Параметры теплоносителя, оС | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплообменный аппарат системы отопления Север | «ГЕА Машимпеэкс» NT250S/2HV/B-16/285 | 2 | 18,87 | 16,0 | 150/70 | 2012, 2023 |
|  | Росвеп GXD-100-220666-02 | 1 |  |  |  |  |
| Теплообменный аппарат системы отопления Юг | «ГЕА Машимпеэкс» NT150S/2LHV/B-16/193 | 1 | 10,12 | 16,0 | 150/70 | 2012, 2023 |
|  | Росвеп GXD-051-220666-01 | 1 |  |  |  |  |
| Теплообменный аппарат системы ГВС | GXP-051-220666-08 РОСВЕП | 2 | 7,65 | 16,0 | 150/70 | 2024 |

Таблица 10 – Насосное оборудование ТП «БСИ»

| Марка насоса | Количество, шт. | Расход, м3/ч | Напор, м.в.ст. | Мощность двигателя, кВт | Об./мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевые насосы |  |  |  |  |  |
| GRUNDFOS NB 50-200/219 | 3 | 88,0 | 57 | 22 | 2950 |
| Насосы ГВС наружный контур |  |  |  |  |  |
| GRUNDFOS NB 100-200/219 | 3 | 326,0 | 58 | 75,0 | 2975 |
| Wilo IL 100/170-30/2 | 2 | 28,1 | 45 | 30 | 2900 |

БМГК п. Айхал

БМГК п. Айхал предназначена для выработки и распределения тепловой энергии по типам теплопотребления (отопление, ГВС). К БМГК п. Айхал подключены жилые здания, объекты бюджетной сферы и прочие потребители.

В котельной установлены 5 водогрейных котлов марки Logano S825L, работающих на природном газе.

Характеристики основного оборудования котельной приведены в таблице Таблица 11.

Таблица 11 – Характеристики котельного оборудования БМГК п. Айхал

| Наименование котельной | Количество и типы насосов | Год установки/кап ремонта насоса | Тип химводоочистки | Год установки химводоочистки | Количество и тип деаэраторов | Год установки деаэраторов | Количество и тип вентиляторов | Год установки вентиляторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМГК п. Айхал | 1) насос сетевой контур «Север» Etaline R GN150-500/9004 – 3шт.; 2) насос сетевой контур «Юг» Etabloc GN080-200/3702G11 – 3 шт.; 3) насос циркуляционный греющего контура т/о ГВС Etaline GN100-170/1102G11 – 2 шт.; 4) насос повыс. циркуляционный системы ГВС Etabloc GN065-250/3002G11 – 3 шт.; 5) насос циркуляционный греющего контура т/о контур «ЮГ» Etabloc GN125-250/1504G11 – 2 шт.; 6) насос циркуляционный греющего контура т/о контур «Север» Etabloc GN150-250/2204G11 -3 шт.; | 1) 2012г - 3 шт.; 2) 2012г - 2 шт.; 2020г - 1 шт.; 3) 2012г - 2 шт.; 4) 2012г - 3 шт.; 5) 2021г - 2 шт.; 6) 2012г - 2 шт.; 2020г - 1 шт. | 1) Установка умягчения непрерывного действия TS 91-08M - 1 шт.; 2) Установка дозирования реагента ЭКО-1 - 1 шт. | 2012 г. |  |  |  |  |

БМГК п. Дорожный

Котельная «БМГК» п. Дорожный в режиме консервации с 01.07.2023 г.

В котельной установлены 3 водогрейных котла «Термотехник» ТТ-100, работающих на природном газе. Установленная мощность котельной 5,16 Гкал/ч.

Характеристики основного оборудования котельной приведены в таблице 12.

Таблица 12 – Характеристики котельного оборудования БМГК п. Дорожный

| Марка котла | Тип котла | Количество, ед. | Вид используемого топлива | Наличие оборудования ХВО | Единичная мощность, Гкал/ч | КПД котлов, % | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Термотехник» ТТ-100 | водогрейный | 3 | газ | уст. | 1,72 | 91 | 2020 |

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 13.

Таблица 13 – Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии

| № п/п | Адрес или наименование источника теплоснабжения | Тип, марка, номер оборудования |  | Количество | Установленная мощность котла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦГК | КВГМ-30-150 | водогрейный | 4 | 120 |
|  |  | ДЕ-6,5-14 ГМ | паровой | 2 | 6,58 |
|  |  | Итого: |  | 6 | 126,58 |
| 2 | БМГК п. Айхал | Logano S825L | водогрейный | 5 | 33,10 |
|  |  | Итого: |  | 5 | 33,10 |
| 3 | БМГК п. Дорожный (с 01.07.2023 года законсервирована) | ТТ-100-2000 | водогрейный | 3 | 5,16 |
|  |  | Итого: |  | 3 | 5,16 |

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 14.

Таблица 14 – Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦГК | 126,58 | 6,33 | 120,25 |
| 2 | БМГК п. Айхал | 33,10 | 1,65 | 31,45 |
| 3 | БМГК п. Дорожный (с 01.07.2023 года законсервирована) | 5,16 | 0,26 | 4,90 |
|  | Итого по ГП «Поселок Айхал» с БМГК п. Дорожный | 164,84 | 8,24 | 156,60 |
|  | Итого по ГП «Поселок Айхал» без БМГК п. Дорожный | 159,68 | 7,98 | 151,70 |

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто представлены в таблице Таблица 15.

Таблица 15 – Объем потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦГК | 126,58 | 0,74 | 119,51 |
| 2 | БМГК п. Айхал | 33,10 | 0,14 | 31,31 |
| 3 | БМГК п. Дорожный (с 01.07.2023 года законсервирована) | 5,16 | 0 | 4,90 |
|  | Итого по ГП «Поселок Айхал» с БМГК п. Дорожный | 164,84 | 0,88 | 155,72 |
|  | Итого по ГП «Поселок Айхал» без БМГК п. Дорожный | 159,68 | 0,88 | 150,82 |

Объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды и отпуск тепловой энергии в сеть представлены в таблице Таблица 16.

Таблица 16 – Объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды и отпуск тепловой энергии в сеть (за 2025 год)

| № п/п | Наименование котельной | Выработка тепловой энергии за год, Гкал | Расход т/энергии на с/н, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Потери т/энергии в сетях, Гкал | Полезный отпуск в сеть, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦГК | 150583,25 | 3454,00 | 147129,25 | 36394,78 | 110734,47 |
| 2 | БМГК п. Айхал | 40549,50 | 919,41 | 39630,10 | 19860,88 | 19769,22 |
| 3 | БМГК п. Дорожный (с 01.07.2023 года законсервирована) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по ГП «Поселок Айхал» | 191132,75 | 4373,41 | 186759,34 | 56255,65 | 130503,69 |

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию основного оборудования котельных приведены в таблице 17.

Таблица 17 – Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования

| № п/п | Наименование котельной | Адрес | Марки котлов, год установки/кап.ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦГК | п. Айхал промзона | паровой ДЕ-6,5-14 ГМ (2007г.) паровой ДЕ-6,5-14 ГМ (2007г.) водогрейный КВ ГМ -30-150 (2007г./2013г.) водогрейный КВ ГМ -30-150 (2007г./2013г.) водогрейный КВ ГМ -30-150 (2007г./2013г.) водогрейный КВ ГМ -30-150 (2007г./2013г.) |
| 2 | БМГК п. Айхал | п. Айхал ул. Гагарина,9а | Logano S825L (2012 г.) Logano S825L (2012 г.) Logano S825L (2012 г.) Logano S825L (2012 г.) Logano S825L (2012 г.) |
| 3 | БМГК п. Дорожный | п. Дорожный | Термотехник ТТ-100 (2020 г.) Термотехник ТТ-100 (2020 г.) Термотехник ТТ-100 (2020 г.) |

Системы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники на территории ГП «Поселок Айхал», функционирующие в режимах комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

В соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 при отпуске тепла от источников тепловой энергии систем централизованного теплоснабжения осуществляется центральное качественно-количественное регулирование по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. Значения температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе тепловой сети на выходе из источников теплоснабжения при расчетной температуре наружного воздуха представлены ниже.

Обоснованность температурных графиков теплоносителя определяется способом подключения теплопотребляющих установок абонентов к тепловым сетям систем централизованного теплоснабжения. Подключение систем отопления потребителей централизованного теплоснабжения к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме через ЦТП и ИТП, расположенные непосредственно у потребителя.

В таблице 18 представлены проектные и фактические температурные режимы теплоисточников, а также виды теплоснабжения, обеспечиваемые данными источниками.

Таблица 18 – Температурные графики источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование котельной | Адрес | Температурный график, °С | Вид теплоносителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦГК | п. Айхал промзона | 150/70 | гор. вода, пар |
| 2 | БМГК п. Айхал | п. Айхал ул. Гагарина,9а | 95/70 | гор. вода |
| 3 | БМГК п. Дорожный | п. Дорожный | 95/70 | гор. вода |

Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии

Среднегодовая загрузка оборудования теплоисточников ГП «Поселок Айхал» определена как число использования часов располагаемой мощности по каждому теплоисточнику по фактическим показателям выработки тепловой энергии за 2025 г. Результаты расчета представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Среднегодовая загрузка оборудования котельных

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Число часов работы источника, ч | Выработка тепловой энергии за год, Гкал | ЧЧИ установленной тепловой мощности, ч | Степень загруженности источника теплоснабжения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦГК | 126,58 | 6648 | 150583,25 | 1189,63 | 17,89 |
| 2 | БМГК п. Айхал | 33,10 | 6648 | 40549,50 | 1225,06 | 18,43 |
| 3 | БМГК п. Дорожный (с 01.07.2023 года законсервирована) | 5,16 | 6648 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети

Учет тепловой энергии, отпущенного в тепловые сети, где отсутствуют коммерческие узлы учета, определяется расчетным способом, исходя из подключенной нагрузки с корректировкой на температуру наружного воздуха и количеству израсходованного топлива с учетом КПД котлоагрегата.

Перечень установленных на котельных и ТП приборов учета тепловой энергии приведен в таблице 20.

Таблица 20 – Перечень приборов учета тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Прибор учета тепловой энергии | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦГК | KROHNE OPTIFLUX-2300 | 2 шт. |
|  |  | BCXH-100 | 1 шт. |
|  |  | UFG-F-400-V-XXX-8Б-016E-Х3- C1TP-ВТ-Т3-ДА-0,16 (уст.2022 г.) | 1 шт. |
| 2 | БМГК п. Айхал | ЛОГИКА СПТ961 | 2 шт. |
|  |  | Ирвис-РС4 ДУ100 | 1 шт. |
| 3 | БМГК п. Дорожный (с 01.07.2023 года законсервирована) | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 4 | ТП «Энергоблок» | Взлет ЭР ЭРСВ-420Ф Ду-200 | 1 шт. |
|  |  | Взлет ТСРВ | 2 шт. |
| 5 | ТП «ПНС-2» | ЛОГИКА СПТ961 | 2 шт. |
| 6 | ТП «БСИ» | Теплосчетчик ВКТ-7 | 4 шт. |

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

В период 2023-2025 гг. отказы (аварии, инциденты) оборудования источников тепловой энергии не зафиксированы.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не выдавались.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Указанные источники отсутствуют.

Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, изменения в составе основного оборудования ЦГК, БМКГ п. Айхал и БМГК п. Дорожный не зафиксировано.

  - Тепловые сети, сооружения на них

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Характеристика тепловых сетей от каждого источника представлена в таблице 21.

Характеристика магистральных ТК (где есть арматура), ТП, ЦТП, павильонов приведена в таблице 22.

Таблица 21 – Характеристика тепловых сетей от каждого источника

| Начало участка | Конец участка | Наружный диаметр, мм | Длина участка | Тип прокладки | Вид прокладки | Тип изоляции | Тип компенсирующих устройств | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Балансовая принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (в 2-х трубном исчислении), км | (надземная, подземная) | (канальная, бесканальная) |  |  |  |  |
| ЦГК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная газовая котельная (ТК-1) | ТП "Энергоблок" | 426 | 1,2399 | надземная | бесканальная | цинк, мин.вата | П- образные компенсаторы | 2008 | ООО"ПТВС" инв. № 950000102535 |
| ТК-2 | ТП "БСИ" | 426 | 0,5621 | надземная | бесканальная | цинк, мин.вата | П- образные компенсаторы | 2012 | ООО"ПТВС" инв. № 950000102554 |
| Центральная газовая котельная (ТК-1) | ТП "ВРТ" | 219 | 0,3251 | надземная | бесканальная | цинк, мин.вата | П- образные компенсаторы | 2009 | ООО"ПТВС" инв. № 950000102586 |
| Центральная газовая котельная (ТК-1) | ТП "ПНС-2" | 219 | 0,09795 | надземная | бесканальная | цинк, мин.вата | П- образные компенсаторы | 2011 | ООО"ПТВС" инв. № 950000102564 |
| Центральная газовая котельная (ТК-1) | ТП "Рудник Айхал" | 530, 426 | 1,3874 | надземная | бесканальная | цинк, мин.вата | П- образные компенсаторы | 2008 | ООО"ПТВС" инв. № 950000102559 |
| ТП "Энергоблок" | АСМТ | от 57 до 426 | 0,46 | подземная |  | фольгоизол, мин.вата | П- образные компенсаторы | 1984 | сети аренды |
| АСМТ | поворот на Юбилейную 13 | от 108 до 325 | 0,547 | подземная |  | сетка копролон, мин.вата | П- образные компенсаторы | 1984 | сети аренды |
| поворот на Юбилейную 13 | поворот на Алмазную 3 | от 76 до 219 | 0,286 | подземная |  | сетка копролон, мин.вата | П- образные компенсаторы | 2002 | сети аренды |
| поворот на Алмазную 3 | поворот на Кадзова 4 | от 57 до 325 | 0,334 | подземная |  | сетка копролон, мин.вата | П- образные компенсаторы | 2004 | сети аренды |
| Поворот на Кадзова 4 | поворот на Кадзова 3 | от 57 до 273 | 0,282 | подземная |  | сетка копролон, мин.вата | П- образные компенсаторы | 1992 | сети аренды |
| колодец К16 | Алмазная 8 | 108 | 0,061 | подземная |  | фольгоизол, мин.вата | П- образные компенсаторы | 2014 | ООО"ПТВС" инв. № 950000104998 |
| Поворот на Кадзова 3 | поворот на Энтузиастов 6 | от 57 до 159 | 0,38 | подземная |  | сетка копролон, мин.вата | П- образные компенсаторы | 1996 | сети аренды |
| поворот на Энтузиастов 6 | СОК | от 57 до 219 | 0,216 | подземная |  | сетка копролон, мин.вата | П- образные компенсаторы | 1995 | сети аренды |
| поворот на Энтузиастов 6 | СОШ №23 | от 127 до 219 | 0,22 | подземная |  | сетка копролон, мин.вата | П- образные компенсаторы | 1994 | сети аренды |
| колодец К23 | поворот на ул.Алмазную 3 | от 57 до 219 | 0,223 | подземная |  | сетка копролон, мин.вата | П- образные компенсаторы | 1994 | сети аренды |
| колодец К23 | поворот на Юбилейную 13 | от 76 до159 | 0,306 | подземная |  | сетка копролон, мин.вата | П- образные компенсаторы | 1998 | сети аренды |
| поворот на соборную | ресторан "Кристалл" | 325 | 0,162 | подземная |  | сетка копролон, мин.вата | П- образные компенсаторы | 1984 | сети аренды |
| ресторан "Кристалл" | Энтузиастов 2 | от 76 до 273 | 1,391 | подземная |  | сетка копролон, мин.вата | П- образные компенсаторы | 1984 | сети аренды |
| ресторан "Кристалл" | Колодец К36 | от 89 до 273 | 0,441 | подземная |  | сетка копролон, мин.вата | П- образные компенсаторы | 1984 | сети аренды |
| ресторан "Кристалл" | Кюбилейная 10 | от 57 до 159 | 0,279 | подземная |  | сетка копролон, мин.вата | П- образные компенсаторы | 1984 | сети аренды |
| Колодец К34 | Энтузиастов 3 | от 76 до 219 | 0,845 | подземная |  | сетка копролон, мин.вата | П- образные компенсаторы | 1989 | сети аренды |
| Колодец К36 | Советская 9 | от 57 до 219 | 0,552 | подземная |  | сетка копролон, мин.вата | П- образные компенсаторы | 1984 | сети аренды |
| БМГК п. Айхал (юг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦЭК | Молодежная 15 | от 108 до 273 | 1,755 | надземная |  | сетка копролон,фольгоизол,цинк мин.вата | П- образные компенсаторы | 1982 | сети аренды |
| Гагарина 6а | коровник | от 57 до 159 | 1,026 | надземная |  | сетка копролон,фольгоизол,цинк мин.вата | П- образные компенсаторы | 1982 | сети аренды |
| ЦЭК | Гагарина 2а | от 57 до 108 | 0,506 | надземная |  | сетка копролон,фольгоизол,цинк мин.вата | П- образные компенсаторы | 1982 | сети аренды |
| ЦЭК | поворот на Амакинскую 2 | 273 | 0,715 | надземная |  | сетка копролон, мин.вата | П- образные компенсаторы | 1982 | сети аренды |
| БМГК п. Айхал (север) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К1 | Лумумбы 1 | от 57до 159 | 0,39 | надземная |  | сетка копролон, мин.вата | П- образные компенсаторы | 1982 | сети аренды |
| К2 | Полярная 4 | от 57до 159 | 0,34 | надземная |  | сетка копролон, мин.вата | П- образные компенсаторы | 1982 | сети аренды |
| К3 | Гагарина 28 | от 57до 159 | 0,615 | надземная |  | сетка копролон, мин.вата | П- образные компенсаторы | 1982 | сети аренды |
| К4 | Стрельникова 1 | от 57до 159 | 0,213 | надземная |  | сетка копролон, мин.вата | П- образные компенсаторы | 1982 | сети аренды |
| К5 | Советская4-8 | от 57до 159 | 0,64 | надземная |  | сетка копролон, мин.вата | П- образные компенсаторы | 1982 | сети аренды |
| К7 | Амакинская 12 | от 57до 159 | 0,362 | надземная |  | сетка копролон, мин.вата | П- образные компенсаторы | 2004 | сети аренды |
| К7 | Попугаевой 15 | от 57до 219 | 0,549 | надземная |  | сетка копролон, мин.вата | П- образные компенсаторы | 2005 | сети аренды |
| К9 | Попугаевой 27 | от 57до 159 | 0,354 | надземная |  | сетка копролон, мин.вата | П- образные компенсаторы | 1995 | сети аренды |
| ТП "БСИ" | КОС | от 57 до 325 | 2,742 | надземная |  | сетка копролон,цинк,фольгоизол, мин.вата | П- образные компенсаторы | 1987 | ООО"ПТВС" инв. № 950000102549 |
| ТП "БСИ" | ПНС-2 | от 57 до 325 | 2,548 | надземная |  | сетка копролон,цинк,фольгоизол, мин.вата | П- образные компенсаторы | 1988 | ООО"ПТВС" инв. № 950000102553 |
| ПНС-1 | УМТС | от 57 до 325 | 1,826 | надземная |  | сетка копролон,цинк,фольгоизол, мин.вата | П- образные компенсаторы | 1989 | ООО"ПТВС" инв. № 950000102584 |
| ТП "ПНС-2" | АТА | от 57 до 159 | 0,145 | надземная |  | сетка копролон,фольгоизол, мин.вата | П- образные компенсаторы | 1988 | ООО"ПТВС" инв. № 950000102552 |
| ТП "ПНС-2" | Кислородная станция | от 57 до 159 | 0,383 | надземная |  | сетка копролон,цинк,фольгоизол, мин.вата | П- образные компенсаторы | 1988 | ООО"ПТВС" инв. № 950000102552 |
| ТП "ПНС-2" | АМНУ | от 57 до 325 | 0,478 | надземная |  | сетка копролон,цинк,фольгоизол, мин.вата | П- образные компенсаторы | 1988 | ООО"ПТВС" инв. № 950000102564 |
| ТП "ВРТ" | Корнилова 8 | от 57 до 159 | 0,534 | надземная |  | сетка копролон,цинк,фольгоизол, мин.вата | П- образные компенсаторы | 1988 | ООО"ПТВС" инв. № 950000102552 |
| ТП "ВРТ" | ЦРП | от 57 до 108 | 0,555 | надземная |  | сетка копролон,цинк,фольгоизол, мин.вата | П- образные компенсаторы | 1988 | ООО"ПТВС" инв. № 950000102552 |
| ТП "ВРТ" | РММ | от 57 до 219 | 0,556 | надземная |  | сетка копролон,цинк,фольгоизол, мин.вата | П- образные компенсаторы | 1989 | ООО"ПТВС" инв. № 950000102552 |
| ИТОГО |  |  | 27,83 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 22 – Характеристика магистральных ТК (где есть арматура), ТП, ЦТП, павильонов

| Название ТК, ТП, ЦТП, павильонов | Тип камеры | Тип и количество арматуры | Особенности строительных конструкций |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | секционирующей |  |
| ТК-1 | камера переключений | Электрофицированная запорная арматура,Кран VF-API-T условный проход 400 мм, с электроприв, 4 ед. | сендвич панель |
| ТК-2 | камера переключений | Задвижка клиновая стальная, условный проход 400 мм, 4 ед.Кран VF-API-T условный проход 500 мм, 2 ед. | сендвич панель |
| К-1 | крыловой колодец | Кран шаровый, условный проход 150 мм, 2ед. | доска,брусок |
| К-2 | крыловой колодец | Кран шаровый, условный проход 150 мм, 2ед.Кран шаровый, условный проход 100 мм, 1ед. | доска,брусок |
| К-3 | крыловой колодец | Кран шаровый, условный проход 150 мм, 2ед.Кран шаровый, условный проход 100 мм, 1ед. | доска,брусок |
| К-4 | крыловой колодец | Кран шаровый, условный проход 150 мм, 2ед.Кран шаровый, условный проход 100 мм, 1ед.Кран шаровый, условный проход 80 мм, 3ед. | доска,брусок |
| К-5 | крыловой колодец | Кран шаровый, условный проход 150 мм, 2ед.Кран шаровый, условный проход 100 мм, 1ед. | доска,брусок |
| К-6 | крыловой колодец | Кран шаровый, условный проход 100 мм, 2ед.Кран шаровый, условный проход 80 мм, 1ед. | доска,брусок |
| К-7 | крыловой колодец | Кран шаровый, условный проход 200 мм, 2ед.Кран шаровый, условный проход 150 мм, 2ед.Кран шаровый, условный проход 100 мм, 2ед. | доска,брусок |
| К-8 | крыловой колодец | Кран шаровый, условный проход 200 мм, 2ед.Кран шаровый, условный проход 100 мм, 1ед. | доска,брусок |
| К-9 | крыловой колодец | Кран шаровый, условный проход 150 мм, 4ед.Кран шаровый, условный проход 80 мм, 3ед. | доска,брусок |
| К-22 | крыловой колодец | Кран шаровый, условный проход 80 мм, 1ед.Кран шаровый, условный проход 50 мм, 1ед. | доска,брусок |
| К-21 | крыловой колодец | Кран шаровый, условный проход 100 мм, 1ед.Кран шаровый, условный проход 80 мм, 1ед.Кран шаровый, условный проход 50 мм, 1ед. | доска,брусок |
| К-10 | крыловой колодец | Кран шаровый, условный проход 200 мм, 1ед.Кран шаровый, условный проход 150 мм, 1ед.Кран шаровый, условный проход 100 мм, 4ед.Кран шаровый, условный проход 50 мм, 2ед. | доска,брусок |
| К-32 | крыловой колодец | Кран шаровый, условный проход 50 мм, 2ед. | доска,брусок |
| К-31 | крыловой колодец | Кран шаровый, условный проход 80 мм, 2ед. | доска,брусок |
| К-30 | крыловой колодец | Кран шаровый, условный проход 50 мм, 2ед. | доска,брусок |
| К-23 | магистральный колодец | Кран шаровый, условный проход 250 мм, 2ед.Кран шаровый, условный проход 200 мм,1ед. | доска,брусок |
| К-28 | крыловой колодец | Кран шаровый, условный проход 150 мм, 2ед.Кран шаровый, условный проход 100 мм, 1ед. | доска,брусок |
| К-11 | крыловой колодец | Кран шаровый, условный проход 100 мм, 2ед.Кран шаровый, условный проход 50мм, 3ед. | доска,брусок |
| К-13 | крыловой колодец | Кран шаровый, условный проход 150 мм, 2ед.Кран шаровый, условный проход 200 мм, 2ед.Кран шаровый, условный проход100 мм, 2ед. | доска,брусок |
| К-14 | крыловой колодец | Кран шаровый, условный проход 150 мм, 2ед.Кран шаровый, условный проход 50 мм, 2ед.Кран шаровый, условный проход100 мм, 7ед. | доска,брусок |
| К-15 | крыловой колодец | Кран шаровый, условный проход 80 мм, 2ед.Кран шаровый, условный проход 50 мм, 1ед. | доска,брусок |
| К-16 | крыловой колодец | Кран шаровый, условный проход 100 мм, 3ед.Кран шаровый, условный проход 50 мм, 2ед. | доска,брусок |
| К-17 | крыловой колодец | Кран шаровый, условный проход 150 мм, 4ед.Кран шаровый, условный проход 100 мм, 2ед.Кран шаровый, условный проход 50 мм, 4ед. | доска,брусок |
| К-18 | крыловой колодец | Кран шаровый, условный проход 100 мм, 4ед.Кран шаровый, условный проход 100 мм, 2ед. | доска,брусок |

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Часть информации по поводу тепловых сетей в ГП «Поселок Айхал» приведена в п. 1.3.1. Схемы тепловых сетей с указанием протяжённостей участков, условного диаметра участков тепловой сети, наименований тепловых камер, узлов и наименований потребителей тепловой энергии также представлены в электронной модели схемы теплоснабжения.

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Протяженность тепловых сетей, имеющихся на территории ГП «Поселок Айхал», представлена в таблице 21. Суммарная протяженность равна 27,83 км.

Также подробная информация по параметрам тепловых сетей представлены в электронной модели схемы теплоснабжения.

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На тепловых сетях котельных ГП «Поселок Айхал» установлена запорная арматура. Арматура установлена на выходе из источников тепловой энергии, на ответвлениях тепловых сетей и в тепловых пунктах. Преимущественный тип арматуры – шаровые краны.

Характеристика магистральных ТК (где есть арматура), ТП, ЦТП, павильонов приведена в таблице 22.

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Камеры тепловых сетей устраивают по трассе для установки оборудования теплопроводов (задвижек, сальниковых компенсаторов, дренажных и воздушных устройств, контрольно-измерительных приборов и др.), требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. Кроме того, в камерах устраивают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также находятся в пределах камер. Всем камерам (узлам ответвлений) по трассе тепловой сети присваивают эксплуатационные номера, которыми они обозначаются на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование доступно для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и между стенками камер. Высоту камер в свету выбирают не менее 1,8 м. Внутренние габариты камер в целом зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными конструкциями и оборудованием. Особенности строительных конструкций ТК приведены в таблице 22.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

В соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 при отпуске тепла от источников тепловой энергии систем централизованного теплоснабжения осуществляется центральное качественно-количественное регулирование по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. Значения температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе тепловой сети на выходе из источников теплоснабжения при расчетной температуре наружного воздуха представлены ниже.

Обоснованность температурных графиков теплоносителя определяется способом подключения теплопотребляющих установок абонентов к тепловым сетям систем централизованного теплоснабжения. Подключение систем отопления потребителей централизованного теплоснабжения к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме через ЦТП.

В таблице 23 представлены проектные и фактические температурные режимы теплоисточников, а также виды теплоснабжения, обеспечиваемые данными источниками.

Таблица 23 – Температурные графики источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование котельной | Адрес | Температурный график, °С | Вид теплоносителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦГК | п. Айхал промзона | 150/70 | гор. вода, пар |
| 2 | БМГК п. Айхал | п. Айхал ул. Гагарина,9а | 95/70 | гор. вода |
| 3 | БМГК п. Дорожный | п. Дорожный | 95/70 | гор. вода |

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»:

Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3 %;

- по давлению в подающем трубопроводе ± 5 %;

- по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см2.

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную температурным графиком не более чем на +3 %.

Информация по фактическим температурным режимам отражается в суточных диспетчерских сводках по всем котельным и тепловым пунктам. Статистика ведется на протяжении всего периода работы.

Фактические режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным температурным графикам.

Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей по каждой системе отдельно

При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован программный расчетный комплекс ГИС Zulu Thermo версии 2021.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения ГП «Поселок Айхал».

Пакет ГИС Zulu Thermo версии 2021 позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Пьезометрические графики тепловой сети от источников теплоснабжения до тупиковых самых удаленных потребителей приложены к Электронной модели.

В электронной модели возможно провести гидравлическую оценку теплоснабжения потребителей при различных сценариях развития ситуации, путем открытия/закрытия секционирующих задвижек, моделирования возникновения аварийной ситуации на тепловой сети, также возможно провести гидравлический расчет при прокладке новых участков теплосетей, строительства перемычек для увеличения надежности теплоснабжения потребителей и обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в полном объеме.

На пьезометрическом графике отображаются:

•	линия давления в подающем трубопроводе красным цветом;

•	линия давления в обратном трубопроводе синим цветом;

•	линия поверхности земли пунктиром;

•	линия статического напора голубым пунктиром;

•	линия давления вскипания оранжевым цветом.

Оценка обеспеченности потребителей расчетным количеством теплоносителя и тепловой энергии, и гидравлических режимов тепловых сетей проводится на основе гидравлических расчетов тепловых сетей.

Характеристики теплогидравлических режимов работы тепловых сетей котельных ГП «Поселок Айхал» приведены в таблице 24.

Таблица 24 – Теплогидравлические режимы работы тепловых сетей

| Наименование теплоисточника (по каждому тепловому выводу, до и после насосных, в контрольных точках) | Отопительный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расход сетевой воды | Давление в прямой магистрали | Давление в обратной магистрали |
| БМГК п. Айхал контур «Север» | 332,4 м3/ч | 7,2 кг/см2 | 2,6 кг/см2 |
| БМГК п. Айхал контур «Юг» | 263 м3/ч | 7,3 кг/см2 | 3,2 кг/см2 |
| ТП «Энергоблок» | 1031,23 м3/ч | 6 кг/см2 | 2,2 кг/см2 |
| ТП «ПНС-2» | 240,9 м3/ч | 4,2 кг/см2 | 2,8 кг/см2 |
| ТП «ВРТ» контур ул. Промышленная | 130,32 м3/ч | 3,5 кг/см2 | 2,3 кг/см2 |
| ТП «ВРТ» контур ул. Корнилова | 40,50 м3/ч | 4,7 кг/см2 | 1,7 кг/см2 |
| ТП «БСИ» контур «Север» | 572,62 м3/ч | 8,2 кг/см2 | 5,2 кг/см2 |
| ТП «БСИ» контур «Юг» | 162,43 м3/ч | 6 кг/см2 | 4,3 кг/см2 |

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

За период 2023-2025 гг. повреждения тепловых сетей не зафиксированы.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

За период 2023-2025 гг. повреждения тепловых сетей не зафиксированы.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Система диагностики тепловых сетей предназначена для формирования пакета данных о состоянии тепломагистралей. В условиях ограниченного финансирования целесообразно - планировать и производить ремонты тепловых сетей исходя из их реального состояния, а не в зависимости от срока службы. При этом предпочтение – имеют неразрушающие методы диагностики.

Опресcовка на прочность повышенным давлением. Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффективность 20 - 40 %. То есть только 20 % повреждений выявляется в ремонтный период и 80 % уходит на период отопления. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Организация и планирование ремонта теплотехнического оборудования. Постоянная работоспособность всякого оборудования поддерживается его правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом. Надежная и безопасная эксплуатация теплоэнергетического оборудования в пределах установленных параметров работы может быть обеспечена только при строгом выполнении определенных запланированных во времени мероприятий по надзору и уходу за оборудованием, включая проведение необходимых ремонтов.

Совокупность организационно - технических мероприятий в теплоэнергетической промышленности представляет собой единую систему, именуемой системой планово-предупредительного ремонта (ППР), или системой технического обслуживания и ремонта оборудования.

Важной составной частью системы ППР или системы технического обслуживания и ремонта являются организация и проведение ремонтов оборудования, на которых сосредотачивается основная часть трудовых и материальных затрат.

Назначение ремонтов – поддерживать высокие эксплуатационные и технико-экономические показатели оборудования. С этой целью ремонт включает комплекс работ, направленных на предотвращение или остановку износа, а также на полное или частичное восстановление размеров, форм и физико-механических свойств материалов или отдельных деталей и узлов, так и всего оборудования.

Используя накопленный опыт по эксплуатации и ремонту оборудования, рекомендации заводов-изготовителей оборудования, чтобы добиться значительного снижения трудоемкости при выполнении ремонтных работ, снижения расхода материалов и ЗИПа без снижения срока службы и надежности эксплуатационного оборудования на предприятии устанавливаются следующие виды обслуживания и ремонта:

ТО-1, плановое техническое обслуживание (как правило, полугодовое);

ТО-2, плановое техническое обслуживание (как правило, годовое);

КР, капитальный ремонт.

Модернизация оборудования выполняется при выводе его в капитальный ремонт.

Модернизацией, находящегося в эксплуатации оборудования, называется приведение его в соответствие с современными требованиями и улучшение технических характеристик путем внедрения частичных изменений в схемы и конструкции.

Целесообразность модернизации должна быть экономически обоснована.

Испытания тепловых сетей проводятся с исполнением следующих мероприятий:

- расхолаживание подающего трубопровода на испытываемом участке тепловых сетей до температуры 40 ºС (при необходимости);

- проверка закрытия запорной арматуры на ответвлениях от магистрали (для магистральных сетей) и на объектах теплопотребления (для внутриквартальных сетей) с открытием дренажных устройств после нее;

- установка манометров на концевых участках;

- заполнение и развоздушивание тепловых сетей;

- постепенный подъем давления до испытательных параметров - согласно регламенту, выдержка давления в течение требуемого времени. Испытательные давления создаются сетевыми насосами на котельных;

- снижение давления до рабочего и осмотр тепловых сетей согласно регламенту испытаний.

Графики ППР (годовые) составляются начальниками структурных подразделений накануне нового года, проверяются и корректируются производственно-техническим отделом и утверждаются главным инженером предприятия. Затем на основании годовых графиков составляются месячные планы работ, которые включают в себя организационно-технические мероприятия, мероприятия по охране труда и техники безопасности, а также месячные графики ППР и капитального ремонта.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п.6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

Испытания тепловых сетей должны проводиться ежегодно дважды – после окончания отопительного сезона и после проведения текущих ремонтов. График испытаний согласовывается с администрацией ГП «Поселок Айхал». Отключения тепловых сетей на период испытаний должны проводиться таким образом, чтобы потребитель имел горячее водоснабжение без перерывов и задержек. По результатам испытаний тепловых сетей должны составляться «Акты опрессовки трубопроводов», «Акты испытания участка теплосети», «Акты проведения гидравлического испытания тепловых сетей».

Результаты проведенных гидравлических испытаний тепловых сетей учитываются при формировании планов капитального ремонта совместно со сроком эксплуатации теплотрассы и количеством зарегистрированных на ней за отопительный сезон дефектов.

Техническое обслуживание и ремонт (должны выполняться всеми собственниками тепловых сетей)

Ремонт тепловых сетей производится в соответствии с утвержденным планом-графиком, разработанном в соответствии с ПТЭТЭ и на основании дефектов, выявленных в результате проведения своевременных плановых осмотров и проведения испытаний на прочность и плотность

График ремонтных работ составляется исходя из условия одновременного ремонта трубопроводов тепловой сети и тепловых пунктов. Перед проведением ремонтов тепловых сетей трубопроводы освобождаются от сетевой воды.

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчеты нормативных значений технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях и системах теплопотребления производятся в соответствии с «Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной Приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 325.

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя. Тепловые потери через изоляцию трубопроводов зависят от материальной характеристики тепловых сетей, а также года и способа прокладки тепловой сети.

Значения нормативны технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя приведены в таблице 25.

Таблица 25 – Нормативы технологических потерь

| Наименование теплоисточника | Нормативы технологических потерь, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 |
| ЦГК | 1,453 | 1,809 | 1,957 |
| БМГК п. Айхал | 3,344 | 2,835 | 2,687 |
| БМГК п. Дорожный (с 01.07.2023 года законсервирована) | 0,141 | 0,000 | 0,000 |

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года в целом и по каждой системе отдельно

Согласно постановлению Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», в состав тарифа на передачу тепловой энергии и теплоносителя могут быть включены затраты на приобретение тепловой энергии для компенсации нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Затраты на компенсацию сверхнормативных затрат в состав тарифа быть включены не могут.

Значения фактических тепловых потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя приведены в таблицах 26-27.

Таблица 26 – Фактические потери тепловой энергии (за 2025 г.)

| № п/п | Наименование котельной | Потери т/энергии в сетях, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЦГК | 36394,78 |
| 2 | БМГК п. Айхал | 19860,88 |
| 3 | БМГК п. Дорожный (с 01.07.2023 года законсервирована) | 0,00 |
|  | Итого по ГП «Поселок Айхал» | 56255,65 |

Таблица 27 – Фактические потери тепловой энергии

| Наименование теплоисточника | Фактические тепловые потери, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовые тепловые потери, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в максимально-зимнем режиме (при Tнв=-___ 0С) |  |  | в средне-отопительный период (при tср.от=___) |  |  | в межотопительный период |  |  | в максимально-зимнем режиме (при Tнв=___) |  |  | в средне-отопительный период (при tср.от=___) |  |  | в межотопительный период |  |  |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ЦГК | 10,009 | 6,525 | 4,454 | 3,016 | 3,258 | 5,357 | 2,705 | 2,344 | 1,471 | 21620,277 | 14093,784 | 9620,816 | 13247,968 | 14310,793 | 23526,461 | 5972,125 | 5174,451 | 3247,498 |
| БМГК п. Айхал | 4,665 | 4,348 | 4,074 | 2,727 | 2,806 | 2,382 | 0,306 | 0,202 | 0,271 | 10076,771 | 9391,790 | 8800,309 | 11977,930 | 12322,537 | 10461,462 | 676,100 | 445,128 | 599,104 |
| БМГК п. Дорожный | 0,229 | 0,000 | 0,000 | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 495,132 | 0,000 | 0,000 | 923,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей не выдавались.

Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Централизованное теплоснабжение объектов осуществляется по следующей схеме – теплоноситель от источников теплоты по магистральным и внутриквартальным распределительным тепловым сетям подаётся в Центральные Тепловые Пункты (ЦТП). Индивидуальные тепловые пункты (ИТП) отсутствуют. В ЦТП тепловая энергия распределяется по типам потребления – на нужды отопления и горячего водоснабжения существующих зданий и сооружений. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям непосредственно. Установка расчётных дроссельных устройств на абонентских вводах не производится. Внутренние системы теплопотребления присоединены к тепловой сети по зависимой безэлеваторной схеме.

Сведения о наличии приборов коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Сведения о наличии приборов коммерческого учета по присоединенным абонентам, имеющим договора на теплоснабжения в п. Айхал, приведены в таблице 28.

Таблица 28 – Сведения о наличии приборов коммерческого учета в п. Айхал

| Наименование абонента | Категория потребителя | Назначение потребителя (промышленность, общественные, жилье) | Наличие приборов коммерческого учета |  | Планы по установке (замене) приборов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопления | ГВС | отопления | ГВС |
| АН ДОО "Алмазик"(д/сад № 51) | 1 | общественное | да | да | да | да |
| АН ДОО "Алмазик"(д/сад № 47) зд. 1 | 1 | общественное | да | да | да | да |
| АН ДОО "Алмазик"(д/сад № 50) | 1 | общественное | да | да | да | да |
| АН ДОО "Алмазик"(д/сад № 47) зд. 2 | 1 | общественное | да | да | да | да |
| АН ДОО "Алмазик"(офис д/садов) | 2 | общественное | нет | нет | нет | нет |
| ПАО "Сбербанк России"(офис) | 2 | общественное | нет | да | да | нет |
| ПАО "Ростелеком"(офис) | 2 | общественное | нет | да | да | нет |
| ООО "Профальянс" (аптека ОПТИКА) | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| МУП "Центральная аптека № 66" | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| ОАО АК "Якутскэнерго" МОЭ (офис энергосбыт) | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Уголькова О.В. (ветлеч. "Доктор VЕТ") | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| Храм п. Айхал | 2 | общественное | да | да | нет | нет |
| Еремина С.В. | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Багомаев Г. Н. (СТО, кафе "Рандеву") | 2 | общественное | да | да | нет | нет |
| Ладогов С.Г. (гараж) | 3 | общественное | да | да | нет | нет |
| Брюхова Е.В. м-н зоотоваров | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Литвинов Д.А. "м-н " Перекресток" | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| Козлова Т.Ю. (офис) | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| ООО "ТехИнвест" (ТЦ "Антей", м-ны "Остановка-1,2") | 2 | общественное | да | да | нет | нет |
| ИП Барсукова Т.А. (салон красоты "Сотворение") | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Василевич Р.А. м-н "Дионис" | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| ООО "Импульс" (м-н " Мастер", м-н "Продукты") | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| Номоконов Т.К. "м-н " Маяк" | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Гронский С.В.(м-н "Вектор") | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| ООО "Веккер" (стоматология) | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| ООО СМК "Юбилейный"(абз, база) | 2 | общественное | да | да | нет | нет |
| ООО "ТехСтройСервис" (офис) | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| Ахметянов Р.С. (м-н "Барс") | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| Хазов А.А. (м-н "XL-2") | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| Бахмудова З.Г. ателье "Фортуна" | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| Алякшина З.Ф. (м-н "Айхал -1", склад) | 2 | общественное | да | да | нет | нет |
| Алякшина З.Ф. м-н "Дон","Миг" | 2 | общественное | нет | нет | нет | нет |
| ООО "Авиценна"аптеки "Авиценна", "Аура здоровья" | 2 | общественное | да | да | нет | нет |
| Бегджанян В.В (гараж) | 3 | общественное | да | да | нет | нет |
| Никитин А.Г. (гараж № 6) | 3 | общественное | да | да | нет | нет |
| ИП Нестеренко В.А. (ПВЗ "ОЗОН") | 2 | общественное | да | да | нет | нет |
| Мусина О.С. м-н "Обувь комфорт" | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| Мисик В.А. (м-н "Анютины глазки") | 2 | общественное | да | да | нет | нет |
| Клюев Е.А. (м-н "Продуктовый") | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Ганжурова О.Б. (м-н "СИТИ") | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Буршина У.А. м-н "Каравай" | 2 | общественное | да | да | да | да |
| ИП Паньков В.А. (м-н " Экспресс-1") | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| ООО УК "АйхалЦентр" (база АСТМ) | 2 | общественное | да | да | нет | нет |
| Банк ВТБ-24 (офис) | 2 | общественное | да | да | нет | нет |
| Гальченко Н.Д. (м-н "Техас") | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Садженица А.О. (студия "Шоколад") | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| Бабенко А.Н. (гараж) | 3 | общественное | да | да | нет | нет |
| Линник С.В. (гаражный бокс №10) | 3 | общественное | да | да | нет | нет |
| Соболенко В.В. (гараж) | 3 | общественное | да | да | нет | нет |
| ООО "МАКСИ"(ТЦ "Мой") | 2 | общественное | да | да | нет | нет |
| Гасангулиев М.М.О. (гараж) | 3 | общественное | нет | да | нет | нет |
| Россова С.В. (салон красоты) | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Сарамсаков А.У. (СТО) | 2 | общественное | да | да | нет | нет |
| Лебедева М.В. (учебный центр) | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| Романенко Л.М. (м-н "Сириус") | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Руденко Е.В. (м-н "Детский мир") | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Самкова А.Б. м-ны "Север","Статус","Премьер" | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Рыкалин Е.В.(фитнесс-клуб "Гагарин") | 2 | общественное | да | да | нет | нет |
| ИП Абдувапов А.Н. кафе "Карамель" | 2 | общественное | нет | да | да | нет |
| ИП Аскарова Л.Р. (кафе "Золотая бочка", "Золотая подкова", склад) | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Мурзина З. Р. кафе "Филин" | 2 | общественное | да | да | нет | нет |
| Вигант А.Х. (гараж) | 3 | общественное | да | да | нет | нет |
| ООО "Полярный волк" (пивоварня) | 2 | общественное | да | да | нет | нет |
| Чекушкина В.М. (английская школа) | 2 | общественное | да | да | нет | нет |
| Дандарова С.З. (кафе "Арт Бууза") | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| Варфоломеева А.Ш. (гараж Советская) | 3 | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Лавриков М.Н. м-н "Виктория" | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Бочарова Л.М. (нежилое помещение) | 2 | общественное | да | да | нет | нет |
| ИП Балаева О.Ф. (овощная база) | 2 | общественное | да | да | нет | нет |
| МО "Поселок-Айхал" (помещения арендаторов) | 2 | общественное | да | да | нет | нет |
| ИП Шпет Ю.Н. (м-н "Гермес") | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| Краукле К.С. (гараж) | 3 | общественное | да | да | нет | нет |
| Алякшина З.Ф. Торговый центр | 2 | общественное | да | да | нет | нет |
| ИП Гричихин А.А. м-ны "СТС","ВАН","Магнит","Кавказ" | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| Гусаров Д.Б. м-ны "Меркурий-1,2" | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Кокорина Л.П. (пекарня) | 2 | общественное | да | да | нет | нет |
| Алякшина З.Ф. (фитнесс-центр "Борода") | 2 | общественное | да | да | нет | нет |
| Алякшина Я.Ю. (ПВЗ "ВАЛБЕРИС", м-н "Авоська", м-н "Копейка") | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| Мерзликин Р.В. м-н "Метелица" | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| Аскарова Л.Р. (база Промышленная 33) | 3 | общественное | да | нет | нет | да |
| Юнкинд Е.В. салон красоты | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| УФПС РС (Я) АО "Почта России" | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| Лебедев А.Д. м-ны "Ирис", "Зефир" | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| АНО "ЦР и УП" (рынок) | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Филиппова В.С. (м-н "Островок") | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Акимкина О.В. (м-н "Силуэт") | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| Терещенко Е.А. м-н " Мечта" | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Пархоменко В.В. (киноклуб "КлубОК") | 2 | общественное | нет | да | нет | да |
| ИП Утемисова З.А. (м-н "Полюс") ул. Советская 13 | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Харитонов А.Н. (м-н "Люкс") | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Голобокова Л.А. (салон красоты "Глория") | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| Кудзаева Д.Б. м-н "Сармат" | 2 | общественное | нет | да | нет | да |
| ИП Федоренко Л.П. (м-н "Мираж") | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| Джумаев А.У. м-н "Ариэль-2" | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| Никоненко И.В. (гаражный бокс) | 3 | общественное | да | да | нет | нет |
| Борисов В.В. м-н "Книги" | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Халимов А.А. (м-н "Ариэль") | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Турсунхужаев Ю.Т. (мечеть) | 2 | общественное | нет | да | нет | да |
| ИП Моисеенко М.В. м-ны "Кристалл", "Ермак","Ассорти" | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| ООО " Алмаз Транзит" (м-ны "Дойна-1,2) | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| Нагорный И.А.(сапожная мастерская) | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Цахилова Ф.М.(м-н "Алёнка") | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| Алякшин Д.М. (торговое помещение) | 2 | общественное | да | да | нет | нет |
| ООО "МК "Алмазный край" | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Теренков С.Л. (м-н "Автозапчасти") | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Бирагов А.Ш. (м-н "Купава-гриль") | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| Идиятуллина И.В. (м-н "Океан") | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| ИП Полыгалов В.А. (м-н "Рассвет") | 2 | общественное | нет | нет | нет | нет |
| Чочешвили И.П. (м-н "Карусель") | 2 | общественное | нет | да | нет | да |
| Бирагов Т.К. (гараж) | 3 | общественное | нет | да | нет | нет |
| ООО "ВВСТОР" (алкомаркет) | 2 | общественное | да | да | нет | нет |
| ООО "ГарантАвтоСтрой" м-н "Автозапчасти" | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| Брудерс Б.Р. (помещение в промстройбанке) | 2 | общественное | да | да | нет | нет |
| Маркина О.И. (гараж) | 2 | общественное | да | нет | нет | нет |
| Азиатско-тихоокеанский банк (АТБ) | 2 | общественное | нет | да | нет | да |
| Смоленскас В.Л. (гараж) | 2 | общественное | нет | нет | нет | нет |
| Злобина Н.А. (гаражный бокс) | 2 | общественное | да | нет | нет | нет |
| Конан А.П. ( гараж ) | 3 | общественное | да | нет | нет | нет |
| ООО "АйхалтрансГаз" (служ. квартиры) | 2 | жилое | нет | да | нет | нет |
| МУП АПЖХ | 2 | общественное | да | да | нет | нет |
| ООО АЛРОСА-ОХРАНА (офис, гаражи) | 3 | общественное | нет | да | да | нет |
| ООО "АЛРОСА-Спецбурение" (склад, гараж, электроцех) | 3 | промышленное | да | нет | нет | нет |
| ПУ Алмаздортранс (автопункт) | 3 | общественное | да | да | нет | нет |
| АО АЛРОСА-торг (склад) | 3 | общественное | да | нет | нет | нет |
| ГБУ РС(Я) "Айхальская горбольница" | 1 | общественное | да | да | нет | нет |
| ГБУ РС(Я) УВ СВИЛ (ветучасток) | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| ОВО ФФГКУ УВО ВНГ РФ по РС (Я)(охрана) | 3 | общественное | нет | да | нет | нет |
| ФБУЗ ЦГиЭ в РС (Я)(сэс) | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| Управление суд.департамента в РС (Я) | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| Управление Росреестра по РС (Я) (рег.палата) | 2 | общественное | нет | нет | нет | нет |
| ФГУП РТРС (телевидение) | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| ОМВД РФ по Мирнинскому р-ну (полиция) | 1 | общественное | нет | нет | нет | нет |
| ГБУ "ППЧ" (пожарная часть) | 3 | общественное | да | да | нет | нет |
| ГКУ РС (Я) "Центр занятости населения" | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |
| Филиал "Якутский ВГСО" ФГУП "ВГСЧ" | 3 | промышленное | нет | нет | нет | нет |
| ГП "Поселок Айхал" (абк) | 2 | общественное | да | да | нет | нет |
| ГП "Поселок Айхал" (гараж) | 3 | общественное | нет | нет | да | да |
| МУДО ЦДО "Надежда" (дом детского творчества) | 1 | общественное | да | да | нет | нет |
| МАОУ "СОШ № 5" | 1 | общественное | да | да | нет | нет |
| МАОУ "СОШ №23" им. Г.А. Кадзова | 1 | общественное | да | да | нет | нет |
| МКУ "КИО" МО РС (Я) (аптека, библиотека) | 2 | общественное | да | да | нет | нет |
| МКУ "КИО" МО РС (Я) (здание д/сада) | 2 | общественное | нет | нет | нет | нет |
| МРТК (учебный корпус) | 2 | общественное | да | да | нет | нет |
| УКС "Алмазтехмонтаж " (пром. объекты) | 2 | промышленное | да | да | нет | нет |
| АУО "УМТС" (пром. объекты) | 2 | промышленное | да | нет | нет | нет |
| АМНУ "Алмазавтоматика" (пром. объекты) | 2 | промышленное | да | да | нет | нет |
| Айхальский ГОК (пром. объекты) | 2 | промышленное | да | да | нет | нет |
| Айхальский ГОК (пром. объекты) | 3 | промышленное | да | да | нет | нет |
| Вилюйская ГРЭ (пром. объекты) | 2 | промышленное | нет | нет | нет | нет |
| КСК "АЛРОСА" (спорт. объекты) | 1 | общественное | да | да | нет | нет |
| Жилой фонд (жилые дома) | 1 | жилое | нет | нет | нет | нет |
| Жилой фонд (жилые дома) | 1 | жилое | да | да | нет | нет |
| Насосная БСИ | 2 | промышленное | нет | нет | нет | нет |
| КОС | 2 | промышленное | нет | нет | нет | нет |
| ПНС | 2 | промышленное | нет | нет | нет | нет |
| ПТВС (бокс ТВК, склад) | 2 | промышленное | нет | нет | нет | нет |
| ВОС | 2 | промышленное | нет | нет | нет | нет |
| ПТВС (бокс УМИТ-эл.ремонт.мастерские) | 2 | промышленное | нет | да | нет | нет |
| Контора АО ПТВС | 2 | общественное | нет | да | нет | нет |

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Для своевременного обнаружения и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, а также оповещения населения в случаях чрезвычайных ситуаций была создана диспетчерская служба. Основной задачей службы является комплекс мер по централизованному мониторингу технологических процессов работы объектов тепловых сетей потребителей в целях обеспечения надежного, а также бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией. В свою очередь диспетчерская служба производит сбор, обработку и передачу информации о возникших нарушениях функционирования системы теплоснабжения аварийной бригаде для локализации и ликвидации вопросов аварийного характера в тепловых сетях в соответствии с внутренними организационно-распорядительными документами.

При проведении плановых ремонтных работ на магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (в случае, если отключение инженерной системы приведет к ограничению доступа потребителями к услугам теплоснабжения) время начала и окончания работ согласовываются с управляющими организациями. Уведомление потребителей, соответствующих подразделений, попадающих в зону отключения, осуществляется персоналом диспетчерской службы.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Система управления (АСУТП) построена на современном оборудовании, включая в себя (контроллеры управления Allen-Bradley, Schneider Electric, ЧРП Danfoss, коммутаторами Mikrotik, Cisco и т.д.). Управление всеми режимами автоматизированной системы технологического процесса (АСУТП) объектов жизнеобеспечения п. Айхал, осуществляется оперативным персоналом, находящимся непосредственно на самих объектах.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Информация о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления отсутствует.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей не разрабатывались.

Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, произошли изменения в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них. Изменились фактические потери в тепловых сетях.

  - Зоны действия источников тепловой энергии

Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории муниципального образования, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Зоной действия источника теплоснабжения является территория городского поселения «Поселок Айхал» или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Зона действия источника тепловой энергии образуется технологической цепочкой: непосредственно источник тепловой энергии – тепловые сети от него до абонентского ввода потребителя тепла.

Существующую систему теплоснабжения ГП «Поселок Айхал» образуют источники тепловой энергии, эксплуатируемые ООО АО «ПТВС».

Каждый источник тепловой энергии имеет свою обособленную зону действия. Все потребители находятся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения указанных источников.

На рисунке 4 представлены зоны действия источников тепловой энергии, за исключением БМГК п. Дорожный, в ГП «Поселок Айхал».

Рисунок 4 – Зоны действия источников тепловой энергии, действующих на территории ГП «Поселок Айхал»

  - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Значения договорных тепловых нагрузок на потребителях в расчетных элементах территориального деления ГП «Поселок Айхал» на 2026 год представлены в таблице 29.

Таблица 29 – Значения договорных тепловых нагрузок на потребителях в расчетных элементах территориального деления ГП «Поселок Айхал» на 2026 год

| Разделы | Категория потребителя |  | Тепловая нагрузка (мощность) по договорам теплоснабжения, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, Гкал/час | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | на теплоснабжение | на горячее водоснабжение |  |
|  |  |  |  |  | из центр. системы ГВС | из системы отопления |
|  | ВСЕГО: |  | 16,50 | 14,76 | 1,74 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд: |  | 7,95 | 6,59 | 1,36 |  |
|  | в т.ч. | расчетным методом | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | по приборам учета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Муниципальный жилищный фонд |  | 0,05 | 0,04 | 0,01 |  |
|  |  | 1-этажные | 0,03 | 0,03 | 0,00 |  |
|  |  | 2-этажные | 0,02 | 0,02 | 0,00 |  |
|  |  | 3-этажные | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4-этажные | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 5-этажные | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Частный жилищный фонд |  | 7,90 | 6,55 | 1,35 |  |
|  |  | 1-этажные | 0,40 | 0,39 | 0,02 |  |
|  |  | 2-этажные | 3,09 | 2,84 | 0,25 |  |
|  |  | 3-этажные | 0,07 | 0,07 | 0,01 |  |
|  |  | 4-этажные | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 5-этажные | 4,33 | 3,26 | 1,07 |  |
| 2 | Местный бюджет: |  | 0,49 | 0,47 | 0,02 |  |
|  | в т.ч. | расчетным методом | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | по приборам учета | 0,49 | 0,47 | 0,02 |  |
|  | Учреждения районного бюджета |  | 0,44 | 0,42 | 0,02 |  |
| 2.1 | Образование |  | 0,44 | 0,42 | 0,02 |  |
| 2.2 | Культура |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3 | Прочие учреждения местного бюджета |  | 0,05 | 0,05 | 0,00 |  |
| 3 | Республиканский бюджет |  | 0,27 | 0,25 | 0,01 |  |
|  | в т.ч. | расчетным методом | 0,01 | 0,01 | 0,00 |  |
|  |  | по приборам учета | 0,26 | 0,24 | 0,01 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 4 | Федеральный бюджет |  | 0,13 | 0,13 | 0,00 |  |
|  | в т.ч. | расчетным методом | 0,13 | 0,13 | 0,00 |  |
|  |  | по приборам учета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5 | Сторонние потребители: |  | 6,78 | 6,45 | 0,33 |  |
|  | в т.ч. | расчетным методом | 2,80 | 2,43 | 0,37 |  |
|  |  | по приборам учета | 3,99 | 4,02 | -0,04 |  |
| 5.1 | ведомственный жилой фонд |  | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 5.2 | промышленность |  | 5,89 | 5,60 | 0,29 |  |
| 5.9 | прочие |  | 0,89 | 0,85 | 0,04 |  |
| 6 | Внутреннее потребление регулируемой организации |  | 0,87 | 0,86 | 0,02 |  |
|  | в т.ч. | расчетным методом | 0,87 | 0,86 | 0,02 |  |
|  |  | по приборам учета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.1 | на хозяйственные нужны |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.2 | на собственные производственные нужды |  | 0,87 | 0,86 | 0,02 |  |

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетные тепловые нагрузки по источникам теплоснабжения представлены в таблице 30.

Таблица 30 – Присоединенная тепловая нагрузка источников тепловой энергии

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЦГК | 14,05 |
| 2 | БМГК п. Айхал | 2,49 |
| 3 | БМГК п. Дорожный (с 01.07.2023 года законсервирована) | - |
|  | Итого по ГП «Поселок Айхал» | 16,54 |

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальные источники теплоснабжения (преимущественно – дрова и каменный уголь) применяются только в зонах 1-2-этажной индивидуальной застройки. В соответствии с требованиями пункта 15 статьи 14 ФЗ № 190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов» перевод многоквартирных жилых домов на использование поквартирных источников не допускается.

Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных (более 2-х квартир) домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии отсутствуют.

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Величина потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом представлена в таблице 31.

Таблица 31 – Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом (за 2025 год)

| № п/п | Наименование котельной | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЦГК | 147129,25 |
| 2 | БМГК п. Айхал | 39630,10 |
| 3 | БМГК п. Дорожный (с 01.07.2023 года законсервирована) | 0,00 |
|  | Итого по ГП «Поселок Айхал» | 186759,34 |

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Правительство Республики Саха (Якутия) постановлением от 13 октября 2012 года №446 утвердил нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению на территории муниципальных образований Республики Саха (Якутия).

Согласно Приложению №1 к постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) нормативы потребления тепловой энергии для населения приведены в таблицах 32-34.

Таблица 32 – Нормативы потребления тепловой энергии для населения

| Климатические зоны | Муниципальные районы/городские округа | Этажность многоквартирного или жилого дома | Норматив тепловой энергии, Гкал на 1 м2 общей площади жилых помещений в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| II | Сунтарский, Мирнинский, Нюрбинский, Вилюйский, Верхневилюйский | 1 | 0,0474 |
|  |  | 2 | 0,0384 |
|  |  | 3 | 0,0349 |
|  |  | 4 | 0,0313 |
|  |  | 5 и более | 0,0286 |

Таблица 33 – Нормативы потребления холодного, горячего водоснабжения и водоотведения для населения

| № п/п | Степень благоустройства | Холодная вода | Горячая вода | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные или жилые дома |  |  |  |
| 1.1 | не оборудованные санитарно-техническими приборами (из водоразборной колонки, подвоз воды, льда) | 0,189 |  |  |
| 1.2 | то же, с баней | 1,520 |  |  |
| 1.3 | холодное водоснабжение без канализации | 1,404 |  |  |
| 1.4 | холодное водоснабжение, канализация, без ванн, с душем | 4,107 |  | 4,107 |
| 1.5 | холодное водоснабжение, канализация, газоснабжение, без ванны | 4,459 |  | 4,459 |
| 1.6 | холодное водоснабжение, канализация, водонагреватель на твердом топливе, ванна | 4,459 |  | 4,459 |
| 1.7 | холодное водоснабжение, канализация, газовый и электрический водонагреватель, ванна | 5,676 |  | 5,676 |
| 1.8 | холодное и горячее водоснабжение, канализация, без ванны | 4,228 | 1,948 | 6,176 |
| 1.9 | холодное и горячее водоснабжение, канализация, ванна | 6,264 | 2,910 | 9,174 |
| 1.10 | то же, с сидячей ванной | 4,720 | 2,440 | 7,160 |
| 1.11 | холодное и горячее водоснабжение, канализация, без душа и ванны | 3,491 | 1,210 | 4,701 |
| 2 | Общежития |  |  |  |
| 2.1 | без душевых | 1,243 | 0,554 | 1,797 |
| 2.2 | с общим душем | 1,575 | 0,831 | 2,406 |
| 2.3 | с душевыми в каждой секции | 2,210 | 1,108 | 3,318 |
| 2.4 | с общим душем, кухней, буфетом, прачечной | 2,872 | 1,663 | 4,535 |

Таблица 34 – Нормативы потребления горячей воды из открытой системы отопления на хозяйственно-бытовые нужды населения, холодной воды и водоотведения при использовании горячей воды из открытой системы отопления

| № п/п | Степень благоустройства | Месяц | При использовании горячей воды из открытой системы отопления |  |  | Водоотведение при использовании горячей воды из открытой системы отопления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии холодного водоснабжения |  | При отсутствии холодного водоснабжения |  |  |
|  |  |  | Горячая вода из открытой системы отопления | Холодная вода | Горячая вода из открытой системы отопления | При наличии холодного водоснабжения | При отсутствии холодного водоснабжения |
| 1 | Многоквартирные или жилые дома |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Не оборудованные санитарно – техническими приборами (из водоразборной колонки, подвоз воды, льда) | Январь |  |  | 0,090 |  |  |
|  |  | Февраль |  |  | 0,110 |  |  |
|  |  | Март |  |  | 0,170 |  |  |
|  |  | Апрель |  |  | 0,243 |  |  |
|  |  | Май |  |  | 0,233 |  |  |
|  |  | Июнь |  |  | 0,191 |  |  |
|  |  | Июль |  |  | 0,184 |  |  |
|  |  | Август |  |  | 0,191 |  |  |
|  |  | Сентябрь |  |  | 0,233 |  |  |
|  |  | Октябрь |  |  | 0,243 |  |  |
|  |  | Ноябрь |  |  | 0,170 |  |  |
|  |  | Декабрь |  |  | 0,110 |  |  |
| 1.2 | То же, с баней | Январь |  |  | 1,750 |  |  |
|  |  | Февраль |  |  | 1,850 |  |  |
|  |  | Март |  |  | 2,150 |  |  |
|  |  | Апрель |  |  | 2,986 |  |  |
|  |  | Май |  |  | 2,836 |  |  |
|  |  | Июнь |  |  | 1,670 |  |  |
|  |  | Июль |  |  | 1,420 |  |  |
|  |  | Август |  |  | 1,670 |  |  |
|  |  | Сентябрь |  |  | 2,836 |  |  |
|  |  | Октябрь |  |  | 2,986 |  |  |
|  |  | Ноябрь |  |  | 2,150 |  |  |
|  |  | Декабрь |  |  | 1,850 |  |  |
| 1.3 | Канализация, ванна или баня | Январь | 3,239 | 5,117 | 4,420 | 8,355 | 4,420 |
|  |  | Февраль | 3,439 | 4,917 | 4,920 | 8,355 | 4,920 |
|  |  | Март | 3,939 | 4,517 | 5,870 | 8,455 | 5,870 |
|  |  | Апрель | 4,869 | 3,386 | 7,887 | 8,255 | 7,887 |
|  |  | Май | 4,769 | 3,586 | 7,687 | 8,355 | 7,687 |
|  |  | Июнь | 3,589 | 4,405 | 4,805 | 7,994 | 4,805 |
|  |  | Июль | 3,339 | 4,655 | 4,355 | 7,994 | 4,355 |
|  |  | Август | 3,589 | 4,405 | 4,805 | 7,994 | 4,805 |
|  |  | Сентябрь | 4,769 | 3,586 | 7,687 | 8,355 | 7,687 |
|  |  | Октябрь | 4,869 | 3,386 | 7,887 | 8,255 | 7,887 |
|  |  | Ноябрь | 3,939 | 4,517 | 5,870 | 8,455 | 5,870 |
|  |  | Декабрь | 3,439 | 4,917 | 4,820 | 8,355 | 4,820 |
| 1.4 | Канализация, без ванн, без душа | Январь | 1,696 | 3,836 | 2,880 | 5,532 | 2,880 |
|  |  | Февраль | 1,796 | 3,786 | 3,180 | 5,582 | 3,180 |
|  |  | Март | 2,096 | 3,536 | 3,780 | 5,632 | 3,780 |
|  |  | Апрель | 2,472 | 2,960 | 5,164 | 5,432 | 5,164 |
|  |  | Май | 2,372 | 3,060 | 4,964 | 5,432 | 4,964 |
|  |  | Июнь | 1,896 | 3,174 | 3,424 | 5,071 | 3,424 |
|  |  | Июль | 1,696 | 3,324 | 3,124 | 5,021 | 3,124 |
|  |  | Август | 1,896 | 3,174 | 3,424 | 5,071 | 3,424 |
|  |  | Сентябрь | 2,372 | 3,060 | 4,964 | 5,432 | 4,964 |
|  |  | Октябрь | 2,472 | 2,960 | 5,164 | 5,432 | 5,164 |
|  |  | Ноябрь | 2,096 | 3,536 | 3,780 | 5,632 | 3,780 |
|  |  | Декабрь | 1,796 | 3,786 | 3,180 | 5,582 | 3,180 |
| 1.5 | Холодное водоснабжение без канализации | Январь | 0,662 | 1,275 |  | 1,937 |  |
|  |  | Февраль | 0,702 | 1,245 |  | 1,947 |  |
|  |  | Март | 0,812 | 1,170 |  | 1,982 |  |
|  |  | Апрель | 0,964 | 0,968 |  | 1,932 |  |
|  |  | Май | 0,914 | 1,068 |  | 1,982 |  |
|  |  | Июнь | 0,762 | 1,354 |  | 2,116 |  |
|  |  | Июль | 0,682 | 1,424 |  | 2,106 |  |
|  |  | Август | 0,762 | 1,354 |  | 2,116 |  |
|  |  | Сентябрь | 0,914 | 1,068 |  | 1,982 |  |
|  |  | Октябрь | 0,964 | 0,968 |  | 1,932 |  |
|  |  | Ноябрь | 0,812 | 1,170 |  | 1,982 |  |
|  |  | Декабрь | 0,702 | 1,245 |  | 1,947 |  |
| 1.6 | Холодное водоснабжение, канализация, без ванн, с душем | Январь | 2,041 | 3,868 |  | 5,909 |  |
|  |  | Февраль | 2,241 | 3,668 |  | 5,909 |  |
|  |  | Март | 2,541 | 3,368 |  | 5,909 |  |
|  |  | Апрель | 3,197 | 2,711 |  | 5,909 |  |
|  |  | Май | 3,097 | 2,811 |  | 5,909 |  |
|  |  | Июнь | 2,391 | 3,887 |  | 6,278 |  |
|  |  | Июль | 2,141 | 4,137 |  | 6,278 |  |
|  |  | Август | 2,391 | 3,887 |  | 6,278 |  |
|  |  | Сентябрь | 3,097 | 2,811 |  | 5,909 |  |
|  |  | Октябрь | 3,197 | 2,711 |  | 5,909 |  |
|  |  | Ноябрь | 2,541 | 3,368 |  | 5,909 |  |
|  |  | Декабрь | 2,241 | 3,668 |  | 5,909 |  |

По решению Верховного Суда Республики Саха (Якутия) ПП РС (Я) № 446, 186 отменяется с 01.07.2024 г.

Проектные значения новых нормативов потребления тепловой энергии, ХВС, ГВС приведены в таблицах 35-39.

Таблица 35 – Проект новых нормативов (отопление) с 01.07.2024 г.

| Категории (этажность) | Новые нормативы |  |  | Действующие нормативы | Сравнение (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Камень, кирпич | Панели, блоки | Дерево/ смеш.конс |  | Камень, кирпич | Панели, блоки | Дерево/ смеш.конс |
| 1 зона |  |  |  |  |  |  |  |
| до 1999 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,5616 | 0,5616 | 0,5616 | 0,5616 | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0% | 0% | 0% |
| 3-4 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0% | 0% | 0% |
| 5-9 | 0,3396 | 0,3396 | 0,3396 | 0,3396 | 0% | 0% | 0% |
| 10 | 0,3396 | 0,3396 | 0,3396 | 0,3396 | 0% | 0% | 0% |
| после 1999 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,5616 | 0,5616 | 0,5616 | 0,5616 | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0% | 0% | 0% |
| 4-5 | 0,3552 | 0,3552 | 0,3552 | 0,3552 | 0% | 0% | 0% |
| 6-7 | 0,3396 | 0,3396 | 0,3396 | 0,3396 | 0% | 0% | 0% |
| 9 | 0,3396 | 0,3396 | 0,3396 | 0,3396 | 0% | 0% | 0% |
| 10 | 0,3396 | 0,3396 | 0,3396 | 0,3396 | 0% | 0% | 0% |
| 2 зона |  |  |  |  |  |  |  |
| до 1999 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,5688 | 0,5688 | 0,5688 | 0,5688 | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 0,4608 | 0,4608 | 0,4608 | 0,4608 | 0% | 0% | 0% |
| 3-4 | 0,3972 | 0,3972 | 0,3972 | 0,3972 | 0% | 0% | 0% |
| 5-9 | 0,3432 | 0,3432 | 0,3432 | 0,3432 | 0% | 0% | 0% |
| 10 | 0,3432 | 0,3432 | 0,3432 | 0,3432 | 0% | 0% | 0% |
| 12 | 0,3432 | 0,3432 | 0,3432 | 0,3432 | 0% | 0% | 0% |
| после 1999 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,5688 | 0,5688 | 0,5688 | 0,5688 | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 0,4608 | 0,4608 | 0,4608 | 0,4608 | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 0,4188 | 0,4188 | 0,4188 | 0,4188 | 0% | 0% | 0% |
| 4-5 | 0,3594 | 0,3594 | 0,3594 | 0,3594 | 0% | 0% | 0% |
| 6-7 | 0,3432 | 0,3432 | 0,3432 | 0,3432 | 0% | 0% | 0% |
| 8 | 0,3432 | 0,3432 | 0,3432 | 0,3432 | 0% | 0% | 0% |
| 9 | 0,3432 | 0,3432 | 0,3432 | 0,3432 | 0% | 0% | 0% |
| 10 | 0,3432 | 0,3432 | 0,3432 | 0,3432 | 0% | 0% | 0% |
| 11 | 0,3432 | 0,3432 | 0,3432 | 0,3432 | 0% | 0% | 0% |
| 12 и более | 0,3432 | 0,3432 | 0,3432 | 0,3432 | 0% | 0% | 0% |
| 3 зона |  |  |  |  |  |  |  |
| до 1999 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 0,4716 | 0,4716 | 0,4716 | 0,4716 | 0% | 0% | 0% |
| 3-4 | 0,4074 | 0,4074 | 0,4074 | 0,4074 | 0% | 0% | 0% |
| 5-9 | 0,3516 | 0,3516 | 0,3516 | 0,3516 | 0% | 0% | 0% |
| после 1999 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 0,4716 | 0,4716 | 0,4716 | 0,4716 | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 0,4296 | 0,4296 | 0,4296 | 0,4296 | 0% | 0% | 0% |
| 4-5 | 0,3684 | 0,3684 | 0,3684 | 0,3684 | 0% | 0% | 0% |
| 4 зона |  |  |  |  |  |  |  |
| до 1999 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 0,5148 | 0,5148 | 0,5148 | 0,5148 | 0% | 0% | 0% |
| 3-4 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0% | 0% | 0% |
| 5-9 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0% | 0% | 0% |
| после 1999 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 0,5148 | 0,5148 | 0,5148 | 0,5148 | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0% | 0% | 0% |
| 4-5 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0% | 0% | 0% |
| 5 зона |  |  |  |  |  |  |  |
| до 1999 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,6708 | 0,6708 | 0,6708 | 0,6708 | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 0,5436 | 0,5436 | 0,5436 | 0,5436 | 0% | 0% | 0% |
| 3-4 | 0,4692 | 0,4692 | 0,4692 | 0,4692 | 0% | 0% | 0% |
| 5-9 | 0,4056 | 0,4056 | 0,4056 | 0,4056 | 0% | 0% | 0% |
| после 1999 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,6708 | 0,6708 | 0,6708 | 0,6708 | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 0,5436 | 0,5436 | 0,5436 | 0,5436 | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 0,4944 | 0,4944 | 0,4944 | 0,4944 | 0% | 0% | 0% |
| 4-5 | 0,4248 | 0,4248 | 0,4248 | 0,4248 | 0% | 0% | 0% |

Таблица 36 – Проект новых нормативов (ГВС, ХВС для ЗСТ) с 01.07.2024 г.

|  | Категория жилых помещений | Новые ХВС | Новые ГВС | Действующие ХВС | Действующие ГВС | Разница ХВС | Разница ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 4,72 | 2,44 | 4,72 | 2,44 | 0% | 0% |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 6,264 | 2,91 | 6,264 | 2,91 | 0% | 0% |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 6,264 | 2,91 | 6,264 | 2,91 | 0% | 0% |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 6,264 | 2,91 | 6,264 | 2,91 | 0% | 0% |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | X | X | X | X | X | X |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 5,676 | X | 5,676 | X | 0% | X |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 5,676 | X | 5,676 | X | 0% | X |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 5,676 | X | 5,676 | X | 0% | X |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | 5,676 | X | 5,676 | X | 0% | X |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | 5,676 | X | 5,676 | X | 0% | X |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | 4,107 | X | 4,107 | X | 0% | X |
| 12. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и канализацией, оборудованные раковинами, мойками | 2,251 | X | 2,251 | X | 0% | X |
| 13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | 1,404 | X | 1,404 | X | 0% | X |
| 14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | 1,404 | X | 1,404 | X | 0% | X |
| 15. | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | 0,304 | X | 0,304 | X | 0% | X |
| 16. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | 2,872 | 1,663 | 2,872 | 1,663 | 0% | 0% |

Таблица 37 – Проект новых нормативов (ГВС, ХВС для ОСТ) с 01.07.2024 г.

|  | Категория жилых помещений | Новые ХВС (ОСТ) | Новые ГВС (ОСТ) | Действующие ХВС (ОСТ) | Действующие ГВС (ОСТ) | Разница ХВС | Разница ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 3,284 | 3,982 | 3,284 | 3,982 | 0% | 0% |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 3,284 | 3,982 | 3,284 | 3,982 | 0% | 0% |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 3,284 | 3,982 | 3,284 | 3,982 | 0% | 0% |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 3,284 | 3,982 | 3,284 | 3,982 | 0% | 0% |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | 3,284 | 3,982 | 3,284 | 3,982 | 0% | 0% |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | 2,569 | 2,055 | 2,569 | 2,055 | 0% | 0% |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные умывальниками, мойками | 1,648 | 2,055 | 1,648 | 2,055 | 0% | 0% |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | X | 5,918 | X | 5,918 | X | 0% |
| 9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | X | 5,918 | X | 5,918 | X | 0% |
| 10 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | X | 5,918 | X | 5,918 | X | 0% |
| 11 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | X | 5,918 | X | 5,918 | X | 0% |
| 12 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | X | 5,918 | X | 5,918 | X | 0% |
| 13 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | X | 3,919 | X | 3,919 | X | 0% |
| 14 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, водоотведением, не оборудованные санитарно-техническими приборами | X | 0,304 | X | 0,304 | X | 0% |
| 15 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | 4,535 | 2,275 | 4,535 | 2,275 | 0% | 0% |

Таблица 38 – Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев воды с 01.07.2024 г.

| № п/п | Конструктивные особенности дома | Единица измерения | Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | открытая система теплоснабжения | закрытая система теплоснабжения |
| централизованная система горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 1 | с изолированными стояками |  |  |  |
| 1.1. | с полотенцесушителями | Гкал на 1 куб. м | 0,072 | 0,0637 |
| 1.2. | без полотенцесушителей | Гкал на 1 куб. м | 0,0663 | 0,0586 |
| 2 | с неизолированными стояками |  |  |  |
| 2.1. | с полотенцесушителями | Гкал на 1 куб. м | 0,0778 | 0,0688 |
| 2.2. | без полотенцесушителей | Гкал на 1 куб. м | 0,072 | 0,0637 |
| нецентрализованная система горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 3 | с изолированными стояками |  |  |  |
| 3.1. | с полотенцесушителями | Гкал на 1 куб. м | 0,0691 | 0,0611 |
| 3.2. | без полотенцесушителей | Гкал на 1 куб. м | 0,0634 | 0,056 |
| 4 | с неизолированными стояками |  |  |  |
| 4.1. | с полотенцесушителями | Гкал на 1 куб. м | 0,0749 | 0,0662 |
| 4.2. | без полотенцесушителей | Гкал на 1 куб. м | 0,0691 | 0,0611 |

Таблица 39 – Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек с 01.07.2024 г.

|  | Направление использования коммунального ресурса | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полив земельного участка | куб. метр в месяц на кв. метр | 0,09 |
| 2. | Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных: |  |  |
| 2.1 | для крупного рогатого скота и лошадей | куб. метр в месяц на голову животного | 1,98 |
| 2.2 | телят, хряков и свиньи | куб. метр в месяц на голову животного | 0,58 |
| 2.3 | для поросят, овец и коз | куб. метр в месяц на голову животного | 0,14 |
| 2.4 | для кур, индейки, уток и гусей | куб. метр в месяц на голову животного | 0,03 |
| 3. | Водоснабжение открытых (крытых) летних бассейнов различных типов и конструкций, а также бань, саун, закрытых бассейнов, примыкающих к жилому дому и (или) отдельно стоящих на общем с жилым домом земельном участке: |  |  |
| 3.1 | с душем | куб. метр в месяц на человека | 0,72 |
| 3.2 | без душа | куб. метр в месяц на человека | 0,42 |
| 4. | Водоснабжение иных надворных построек, в том числе гаража, теплиц (зимних садов), других объектов | куб. метр в месяц на человека | 0,25 |

Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии приведено в таблице 40.

Таблица 40 – Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Договорная | Расчетная |
| 1 | ЦГК | 16,50 | 14,05 |
| 2 | БМГК п. Айхал |  | 2,49 |
| 3 | БМГК п. Дорожный (с 01.07.2023 года законсервирована) |  | - |
|  | Итого |  | 16,54 |

Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Значительных изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии не зафиксированы.

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

В рамках работ по актуализации схемы теплоснабжения ГП «Поселок Айхал» на основании предоставленных данных о договорных присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нуждах котельных составлен баланс тепловой мощности и нагрузки котельных, приведенный в таблице 41.

Таблица 41 – Тепловой баланс мощности котельных

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | Доля резерва, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦГК | 126,58 | 6,33 | 120,25 | 119,51 | 0,74 | 14,05 | 1,957 | 16,01 | 103,51 | 86,61 |
| 2 | БМГК п. Айхал | 33,1 | 1,65 | 31,45 | 31,31 | 0,14 | 2,49 | 2,687 | 5,18 | 26,13 | 83,47 |
| 3 | БМГК п. Дорожный (с 01.07.2023 года законсервирована) | 5,16 | 0,26 | 4,9 | 4,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по ГП «Поселок Айхал» без БМГК п. Дорожный | 159,68 | 7,98 | 151,70 | 150,82 | 0,88 | 16,54 | 4,64 | 21,18 | 129,64 | 85,95 |

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Анализ резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлен в таблице 41.

Анализ результатов балансов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии показывает, что все котельные городского поселения «Поселок Айхал» обладают запасом резерва мощности для перспективного подключения потребителей.

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Гидравлические режимы работы системы теплоснабжения, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, определены с помощью теплогидравлических расчётов, выполненных в электронной модели системы теплоснабжения ГП «Поселок Айхал» с использованием ГИС «Zulu 2021» и программно-расчётного комплекса «Zulu Thermo 2021».

Исходные данные для гидравлического расчёта представлены в таблице 42.

Таблица 42 – Исходные данные для гидравлических режимов

| Наименование | Показатель | Величина |
| --- | --- | --- |
| ЦГК | Температурный график | 150/70 до ТП, 95/70 после ТП |
|  | Гидравлический режим (расчётный располагаемый напор на выводах), м. в. ст. | 30 |
| БМГК п. Айхал | Температурный график | 95/70 |
|  | Гидравлический режим (расчётный располагаемый напор на выводах), м. в. ст. | 42 |
| БМГК п. Дорожный (с 01.07.2023 года законсервирована) | Температурный график | 95/70 |
|  | Гидравлический режим (расчётный располагаемый напор на выводах), м. в. ст. | данные отсутствуют |

Характеристики теплогидравлических режимов работы тепловых сетей котельных ГП «Поселок Айхал» приведены в таблице 43.

Таблица 43 – Теплогидравлические режимы работы тепловых сетей

| Наименование теплоисточника (по каждому тепловому выводу, до и после насосных, в контрольных точках) | Отопительный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расход сетевой воды | Давление в прямой магистрали | Давление в обратной магистрали |
| БМГК п. Айхал контур «Север» | 332,4 м3/ч | 7,2 кг/см2 | 2,6 кг/см2 |
| БМГК п. Айхал контур «Юг» | 263 м3/ч | 7,3 кг/см2 | 3,2 кг/см2 |
| ТП «Энергоблок» | 1031,23 м3/ч | 6 кг/см2 | 2,2 кг/см2 |
| ТП «ПНС-2» | 240,9 м3/ч | 4,2 кг/см2 | 2,8 кг/см2 |
| ТП «ВРТ» контур ул. Промышленная | 130,32 м3/ч | 3,5 кг/см2 | 2,3 кг/см2 |
| ТП «ВРТ» контур ул. Корнилова | 40,50 м3/ч | 4,7 кг/см2 | 1,7 кг/см2 |
| ТП «БСИ» контур «Север» | 572,62 м3/ч | 8,2 кг/см2 | 5,2 кг/см2 |
| ТП «БСИ» контур «Юг» | 162,43 м3/ч | 6 кг/см2 | 4,3 кг/см2 |

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Основные причины возникновения дефицита и снижения качества теплоснабжения:

1. Возникновение не покрываемых дефицитов или снижение нормативных резервов мощности может происходить при отказе теплоснабжающих организаций от выполнения инвестиционных обязательств, пересмотр ими своих планов в меньшую сторону.

2. Рост объемов теплопотребления.

Чтобы избежать появления и нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления тепловой энергии и располагаемыми мощностями источников систем теплоснабжения.

На источниках тепловой энергии в ГП «Поселок Айхал» дефициты тепловой мощности отсутствуют. Анализ резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлен в таблице 41.

Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии в ГП «Поселок Айхал» имеются.

Возможность расширения технологических зон действия источников не рассматривается.

Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки, а также величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки, каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки представлены в таблице 41.

  - Балансы теплоносителя

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Для подпитки систем теплоснабжения и других технологических нужд котельных ГП «Поселок Айхал» используется водопроводная вода системы централизованного водоснабжения.

Подготовка теплоносителя на ЦГК и БМГК п. Айхал для подпитки тепловых сетей организована с применением водоподготовительных установок.

Для БМГК п. Дорожный, выведенной из эксплуатации и законсервированной 01.07.2023 года, информация по водоподготовительной установке теплоносителя отсутствует.

В соответствии с СП 124.13330.2012 СВОД ПРАВИЛ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

- в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах.

- в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2, при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей.

В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (Gз, м3/ч) составляет:

где  – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети;

- объем воды в системах теплоснабжения, м3.

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение с целью выравнивания суточного графика расхода воды (производительности ВПУ) на источниках теплоты должны предусматриваться баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды по СанПиН 2.1.4.2496.

Расчетная вместимость баков-аккумуляторов должна быть равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение. Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом должно предусматриваться непрерывное обновление воды в баках.

При расположении всех баков-аккумуляторов на источнике теплоты максимальный часовой расход подпиточной воды (Gом, м3/ч), подаваемой с источника, составляет

где  - максимальный расход воды на горячее водоснабжение, м3/ч.

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения.

Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети представлен в таблице 44.

Таблица 44 – Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети

| Показатель | Размерность | Значения |
| --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 4 ФИПа 1-1,4-0,6 х 46 тонн/час = 184 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 10 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 184 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 1 |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м3 | 15 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тонн/ч | 1,25 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 1,25 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 1,25 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/час |  |
| Доля резерва | % |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. т/год | 10,8 |
| - нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 10,8 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 0 |

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, представлены в таблице 45.

Таблица 45 – Баланс производительности водоподготовительных установок в аварийном режиме

| Наименование источника | Объём тепловой сети, м3 | Утечки теплоносителя в тепловых сетях, м3/ч | Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦГК | 2459,6 | 2,8 | 49,192 |
| БМГК п. Айхал | 233,7 | 0,4 | 4,674 |

Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

Изменения в балансах ВПУ, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не зафиксированы.

  - Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Описание видов и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным видом топлива, используемого для производства тепловой энергии на источниках тепловой энергии в ГП «Поселок Айхал», является природный газ. В таблице 46 представлены виды и количество топлива, потреблённого источниками тепловой энергии в ГП «Поселок Айхал» в 2025 году.

Таблица 46 – Виды и количество топлива, потреблённого источниками тепловой энергии в ГП «Поселок Айхал» в 2025 году

| Наименование теплоисточника | Вид топлива |  |  | Расход условного топлива, т.у.т. за 2025 год |  |  | Количество использованного топлива за 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | основное | резервное | аварийное | основное | резервное | аварийное | природный газ, т.м.3 | Прочите виды топлива |
| ЦГК | газ | диз.топливо |  | 22739,98 | 0,937 |  | 19947,352 | 0,646 |
| БМГК п. Айхал | газ | эл.энергия |  | 6610,23 |  |  | 5798,448 |  |
| БМГК п. Дорожный (с 01.07.2023 года законсервирована) | газ | диз.топливо |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Виды резервного и аварийного топлива, применяемого на котельных ГП «Поселок Айхал», приведены в таблице 47.

Таблица 47 – Вид используемого топлива

| № п/п | Наименование источника | Вид основного топлива | Вид резервного и аварийного топлива | Наличие аварийного источника электроснабжения | Наличие аварийного запаса топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦГК | газ | дизельное топливо | дэс - Margen -2х1,1 мВт 6 кВ, п/ст110/6кВ «Энергоблок» | дизтопливо «Арктика» |
| 2 | БМГК п. Айхал | газ | электроэнергия |  | - |
| 3 | БМГК п. Дорожный (с 01.07.2023 года законсервирована) | газ | дизельное топливо |  |  |

Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Основным видом топлива, используемого для производства тепловой энергии на источниках тепловой энергии в ГП «Поселок Айхал», является природный газ. Информация по фактическим характеристикам используемого в котельных топлива отсутствует.

Сравнительные характеристики различных видов топлива приведены в таблице 48.

Таблица 48 – Сравнительные характеристики различных видов топлива

| Вид топлива | Зольность, % (весовая) | Сера, % (весовая) | Теплота сгорания, МДж/кг | Удельный вес, кг/м3 | Содержание СО2 в дымовых газах | КПД установки сжигания в % | Экологический ущерб | Стоимость единицы произведенного тепла, руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Щепа, опилки | 2 | 0-0,3 | 16-18 | 200-350 | 0 | 60 | - | 470 |
| Топливные гранулы | 0,4-0,8 | 0-0,3 | 19-21 | 550-700 | 0 | 90 | - | 677,5 |
| Каменный уголь | 25-35 | 0,1-0,4 | 15-17 | 1200-1500 | 60 | 70 | Высокий | 720 |
| Дизельное топливо | 1 | 0,2 | 42,5 | 820-890 | 78 | 90 | Высокий | 2008 |
| Мазут | 1,5 | 1,2 | 42 | 940-970 | 78 | 80 | Высокий | 1133 |
| Электроэнергия | - | - | 4,86 МДж/кВт | - | - | 100 | - | 2106 |
| Газ | - | 0,1-0,3 | 9000 ккал/нм3 | - | 0 | 95 | - | 762 |

* Данные приблизительные и колеблются в зависимости от качества и текущей стоимости топлива

Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива на источниках тепловой энергии не применяются.

Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На всех источниках тепловой энергии ГП «Поселок Айхал» применяется природный газ. Низшая теплота сгорания применяемого природного газа составляет ~7981 ккал/м3.

Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городском поселении «Поселок Айхал»

На всех источниках тепловой энергии ГП «Поселок Айхал» применяется природный газ.

Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа.

На всех источниках тепловой энергии ГП «Поселок Айхал» применяется природный газ. В перспективе применение каких-либо иных видов топлива на котельных не предполагается.

Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Значения топливных балансов источников тепловой энергии на территории ГП «Поселок Айхал» актуализировались.

  - Надежность теплоснабжения

Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 и требованиями Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» оценка надежности систем коммунального теплоснабжения по котельной производится по следующим критериям:

1. Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии второго ввода или автономного источника

электроснабжения                                Кэ = 1,0;

- при отсутствии резервного электропитания при мощности

отопительной котельной

| до 5,0 Гкал/ч | Кэ = 0,8 |
| --- | --- |
| св. 5,0 до 20 Гкал/ч | Кэ = 0,7 |
| св. 20 Гкал/ч | Кэ = 0,6 |

2. Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с запасом воды на 12 часов работы отопительной котельной при расчетной нагрузке Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения при мощности отопительной котельной

| до 5,0 Гкал/ч | Кв = 0,8 |
| --- | --- |
| св. 5,0 до 20 Гкал/ч | Кв = 0,7 |
| св. 20 Гкал/ч | Кв = 0,6 |

3. Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива            Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива при мощности отопительной котельной

| до 5,0 Гкал/ч | Кт = 1,0 |
| --- | --- |
| св. 5,0 до 20 Гкал/ч | Кт = 0,7 |
| св. 20 Гкал/ч | Кт = 0,5 |

4. Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита

| до 10% | Кб = 1,0 |
| --- | --- |
| св. 10 до 20% | Кб = 0,8 |
| св. 20 до 30% | Кб = 0,6 |
| св. 30% | Кб = 0,3 |

5. Одним из важнейших направлений повышения надежности систем коммунального теплоснабжения является резервирование источников тепла и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек.

Уровень резервирования (Кр) определяется как отношение резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту:

резервирование св. 90 до 100% нагрузки Кр = 1,0

| св. 70 до 90% | Кр = 0,7 |
| --- | --- |
| св. 50 до 70% | Кр = 0,5 |
| св. 30 до 50% | Кр = 0,3 |
| менее 30% | Кр = 0,2 |

6. Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс):

при доле ветхих сетей

| до 10% | Кс = 1,0 |
| --- | --- |
| св. 10 до 20% | Кс = 0,8 |
| св. 20 до 30% | Кс = 0,6 |
| св. 30% | Кс = 0,5 |

7. Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения Кнад определяется как средний по частным показателям Кэ , Кв , Кт , Кб , Кр  и Кс.

где:

n - число показателей, учтенных в числителе.

В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы коммунального теплоснабжения городского округа они с точки зрения надежности могут быть оценены как:

| высоконадежные | при Кнад - более 0,9 |
| --- | --- |
| надежные | Кнад - от 0,75 до 0,89 |
| малонадежные | Кнад - от 0,5 до 0,74 |
| ненадежные | Кнад - менее 0,5. |

Результаты расчёта показателей надёжности систем теплоснабжения представлены в таблице 49.

На основании рассчитанного показателя надежности конкретной системы теплоснабжения Kнад ≈ 0,8 следует вывод о том, что рассматриваемая система теплоснабжения от источников теплоснабжения относится к категории надежных систем теплоснабжения, а готовность систем и оперативного персонала к безаварийному теплоснабжению, как удовлетворительную.

Таблица 49 – Показатели надёжности систем теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Показатель надежности электроснабжения | Показатель надежности водоснабжения | Показатель надежности топливоснабжения | Показатель соответствия тепловой мощности фактическим тепловым нагрузкам | Показатель уровня резервирования | Показатель технического состояния тепловых сетей | Показатель надежности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КЭ | КВ | КТ | КБ | КР | КС | КНАД |
| 1 | ЦГК | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| 2 | БМГК п. Айхал | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| 3 | БМГК п. Дорожный (с 01.07.2023 года законсервирована) | - | - | - | - | - | - | - |

Поток отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей

За период 2023-2025 гг. повреждения тепловых сетей отсутствовали.

Частота отключения потребителей

Частота отключений потребителей от централизованного теплоснабжения зависит от:

- отключений (и ограничений) подачи газа;

- отключений (и ограничений) электроснабжения;

- отказов на тепловых сетях.

Как показал анализ полученной при разработке Схемы теплоснабжения информации, ограничений подачи топлива на котельные (даже в периоды стояния расчетных температур наружного воздуха) не было.

Действующие котельные города частично оснащены источниками резервного электроснабжения, что позволяет избежать серьезных последствий при отключениях (перебоях, скачках напряжения) подачи электроэнергии.

Наличие разветвлённых тепловых сетей с длительным сроком эксплуатации обуславливает причины возникновения отказов на тепловых сетях – порывы, утечки.

За период 2023-2025 гг. повреждения тепловых сетей отсутствовали.

Поток (частота) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице 50.

За период 2023-2025 гг. повреждения тепловых сетей отсутствовали.

Таблица 50 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | до 54 |

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надежности по результатам расчета не выявлены, карты-схемы не приводятся.

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетических системах России»

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного энергетического надзора, расследует причины аварийных ситуаций, которые привели:

а) к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

6) к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

в) к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей

Расследование причин аварийных ситуаций, не повлекших последствия, предусмотренные вышеперечисленным, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения, осуществляется собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла аварийная ситуация.

Аварийных ситуаций, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетических системах России», в системе теплоснабжения не возникало.

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Особые аварийные ситуации, влекущие тяжелые последствия при теплоснабжении потребителей, за базовый период не зафиксированы.

Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

Изменения в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

  - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

На момент актуализации Схемы в ГП «Поселок Айхал» основной теплоснабжающей и теплосетевой организацией, ответственной за эксплуатацию существующих отопительных котельных и тепловых сетей, от котельных до абонентов, является ООО Айхальское отделение «ПТВС».

Услуги и тарифы организации устанавливаются Государственным комитетом по ценовой политике Республики Саха (Якутия).

Виды деятельности ООО АО «ПТВС»:

- производство и распределение тепловой энергии;

- деятельность по обеспечению работоспособности котельных, тепловых сетей;

- оказание услуг по инженерному обеспечению объектов и другие виды деятельности.

- производство тепловой энергии и оказание услуг предприятиям и организациям по теплоснабжению;

- добыча сырой нефти;

- эксплуатация и техническое обслуживание магистральных, внутриквартальных инженерных сетей.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.12.2009 №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

а)	о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б)	об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

в)	об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

г)	об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

д)	о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

е)	об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

ж)	о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

ООО АО «ПТВС» раскрывает информацию путем опубликования на официальном сайте в сети «Интернет» органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) и в печатных изданиях, в которых публикуются акты органов местного самоуправления, в случае и объемах, которые предусмотрены Стандартами.

Основные технико-экономические показатели деятельности ООО АО «ПТВС» за 2025 г. приведены в таблице 51.

Таблица 51 – Технико-экономические показатели ООО АО «ПТВС» (факт за 2025 г.)

| Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Суммарная мощность источников теплоснабжения на конец отчетного года | Гкал/ч | 159,68 |
| Количество котлов (энергоустановок) на конец отчетного года | ед | 11 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении на конец отчетного года – всего, в том числе: | км | 27,83 |
| - нуждающиеся в замене | км | - |
| - ветхие сети | км | - |
| - заменено ветхих сетей | км | - |
| Произведено тепловой энергии за год, всего | Гкал | 191132,750 |
| Отпущено тепловой энергии в сеть, всего | Гкал | 186759,34 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, всего: | Гкал | 130503,69 |
| Расход топлива по норме на весь объем произведенных ресурсов, в том числе: | т усл топл | 29350,21 |
| - твердое топливо | т | 0,0 |
| - жидкое топливо | т | 0,0 |
| - газообразное топливо | тыс м3 | 25745,8 |
| Расход электроэнергии по норме на весь объем произведенных ресурсов | тыс кВт × ч | 0,0 |
| Расход топлива фактически на весь объем произведенных ресурсов, в том числе: | т усл топл | 29350,21 |
| - твердое топливо | т | 0,0 |
| - жидкое топливо | т | 0,0 |
| - газообразное топливо | тыс. м3 | 25745,8 |
| Расход электроэнергии фактически на весь объем произведенных ресурсов | тыс. кВт × ч | 0,0 |
| Потери тепловой энергии за год | Гкал | 56 255,650 |
| в том числе на тепловых и паровых сетях | Гкал | 56 255,650 |
| Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей (включая арендованные) источников теплоснабжения | тыс. руб. | 1052710,88 |
| Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей (включая арендованные) тепловых сетей | тыс. руб. |  |

Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

Годовая динамика изменения технико-экономических показателей теплоснабжающих организаций носит стабильный характер и изменяется незначительно.

  - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3-х лет

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию (тарифы указаны НДС) приведена в таблице 52.

Таблица 52 – Утвержденные тарифы на тепловую энергию в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации

| Наименование теплоисточника | Утвержденный тариф, устанавливаемых органами исполнительной власти, руб/Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| Период | 01.01-30.06 | 01.07.-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07.-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07.-31.12 |
| Отопление | 5 158,60 | 5 158,60 | 5 158,60 | 5 957,91 | 5 957,91 | 9 010,31 |
| Горячее водоснабжение | 401,65 | 401,65 | 401,65 | 453,67 | 453,67 | 665,71 |

Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: Выработка тепловой энергии, Собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее.

На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в комитете по тарифам. Утверждённые цены (тарифы), устанавливаемые для каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации, представлена в таблицах п.1.11.1.

Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения – плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.

Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

Если для подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности этой сети, плата за подключение не взимается.

Плата за подключение к системам теплоснабжения ГП «Поселок Айхал» установлена в размере 8 481,57 руб./Гкал.

Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности.

На момент разработки схемы теплоснабжения ГП «Поселок Айхал» плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии, в том числе для социально значимых категорий потребителей не устанавливалась.

Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны теплоснабжения на территории ГП «Поселок Айхал» не утверждены.

Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения на территории ГП «Поселок Айхал» не утверждены.

Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Утвержденные новые тарифы приведены в таблицах п.1.11.1.

  - Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основными причинами, приводящими к снижению качества теплоснабжения ГП «Поселок Айхал», являются:

– отсутствие коммерческих приборов учета тепловой энергии на котельных и у потребителей;

– отсутствие автоматизации на котельных;

– отсутствие качественной гидравлической наладки тепловых сетей;

– отсутствие регуляторов температуры на ГВС у потребителей;

– высокая степень износа теплосетей;

– низкая техническая оснащенность оборудования объектов.

Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального образования (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основными проблемами, влияющими на надежность теплоснабжения ГП «Поселок Айхал», являются:

- сверхнормативные тепловые потери в сетях, вследствие физического износа тепловой изоляции;

- тепловые сети имеют значительный износ;

- высокая степень износа оборудования котельных;

- серьезная разрегулированность системы из-за несоответствия диаметров труб расчетным параметрам

- общей проблемой для котельных является низкая степень автоматизации технологического процесса производства тепловой энергии и отсутствие диспетчеризации.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Развитие систем теплоснабжения (источников тепловой энергии) – стремление максимально реализовать мощность источника тепловой энергии нетто при минимальных затратах, достигнутых путем использования оборудования (котлы), имеющего высокий КПД и энергоэффективность, снижением потерь тепловой энергии, теплоносителя и электроэнергии при транспорте, а также рациональное использование тепловой энергии и теплоносителя.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы у теплоснабжающей организации в снабжении топливом отсутствуют.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания от надзорных органов по устранению нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования, произошедших в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

Изменения технических и технологических проблем в системах теплоснабжения в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Зоной действия источника теплоснабжения является территория ГП «Поселок Айхал» или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

В ГП «Поселок Айхал» преобладает централизованное теплоснабжение от крупных трех котельных (ЦГК, БМГК п. Айхал и БМГК п. Дорожный), находящихся в эксплуатации ООО АО «ПТВС».

БМГК п. Дорожный в режиме консервации с 01.07.2023 г.

ООО АО «ПТВС» – эксплуатирующая организация, которая является единственной организацией, исполняющей функции теплоснабжающей и теплосетевой организации на территории ГП «Поселок Айхал».

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения приведены в таблице 53.

Таблица 53 – Потребление тепла на цели теплоснабжения на территории ГП «Поселок Айхал»

| № п/п | Наименование котельной | Выработка тепловой энергии за год, Гкал | Расход т/энергии на с/н, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Потери т/энергии в сетях, Гкал | Полезный отпуск в сеть, Гкал | Расход условного топлива, т.у.т. | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦГК | 150583,25 | 3454,00 | 147129,25 | 36394,78 | 110734,47 | 22739,98 | 14,05 |
| 2 | БМГК п. Айхал | 40549,50 | 919,41 | 39630,10 | 19860,88 | 19769,22 | 6610,23 | 2,49 |
| 3 | БМГК п. Дорожный (с 01.07.2023 года законсервирована) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по ГП «Поселок Айхал» | 191132,75 | 4373,41 | 186759,34 | 56255,65 | 130503,69 | 29350,21 | 16,54 |

  - Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Прогнозы приростов площадей строительных фондов в ГП «Поселок Айхал» сформированы на основе проектных решений Генерального плана муниципального образования.

Проектные решения генерального плана в части жилищного фонда приведены в таблице 54, в части учреждений социального обслуживания населения в таблице 55.

Таблица 54 – Проектируемое жилищное строительство

| Человек | Количество семей | Коэф. сем. | Квартир | Снос | Существ., сохр. ж/ф | Норма жил. обеспеч. | Новое стр-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12067 | 6500 | 3,5 | 6200 | 1015 чел. 36 домов 372 кв. 312,40 м2 | 12067 чел. 212 домов 4935 кв. 239293,57 м2 | 24 | 872 кв. 60360 м2 |

Таблица 55 – Проектируемые учреждения обслуживания населения

| № п/п | Наименование | Размерность | Новое строительство на расчетный срок | Норма расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 424 | Sуч. = 35 м2 на ребенка |
| 2 | Общеобразовательная школа | учащихся | 432 | Sучастка = 60 м2 на ребенка |
| 3 | Поликлиника / стационар | мест | 80 / 143 | Поликлиника 18,2 посещ. / в смену на 1000 чел. Стационар 13,47 коек на 1000 чел. |
| 4 | Спортивные залы | мест | 1770 | 300 м2 площади пола на 1000 чел. |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения | мест | 31501 | 19,5 тыс. м2 на 10000 чел |
| 6 | Дома детского творчества | мест | 300 | 10% общего числа школьников |
| 7 | Средние специальные и профтех. Учебные заведения | мест | 192 | ПТУ 110 мест на 10000 чел. 75 м на 1 уч-ся |
| 8 | Клубы | мест | 455 | 50 зр. мест на 1000 чел. |
| 9 | Магазины | мест | 726,8 | м2 торг. площ. на 1000 чел. 100 м2 прод. 180 м2 непрод. S=0,08 на 100 м2 т.п. |
| 10 | Рыночные комплексы | мест | 420 | 24 м2 на 1000 чел. |
| 11 | Гостиницы | мест | 105 | 6 на 1000 чел. 55 м2 на 1 место |

Ориентировочные места размещения проектируемых объектов, для которых предусматривается присоединение к централизованной системе теплоснабжения, приведены на рисунке 7.

Рисунок 5 – Территории размещения перспективных объектов

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

При расчете удельных показателей теплопотребления зданий перспективного строительства с учетом требований энергоэффективности учитываются:

- Требования Постановления Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 года №306 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 года № 258) для жилых зданий нового строительства.

- СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий.

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2017 № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010 года № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Прогнозные перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение приняты в соответствии с установленными на территории ГП «Поселок Айхал» нормативами, приведенными в разделе 1.5.5.

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Централизованное теплоснабжение объектов перспективного строительства предусматривается от существующих источников теплоснабжения.

Данные о прогнозах приростов объемов потребления тепловой энергии в границах ГП «Поселок Айхал» за счет ввода в эксплуатацию вновь строящихся зданий, отсутствуют.

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зонах действия индивидуального теплоснабжения не предполагается.

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прирост объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, а также изменения границ производственных зон или их перепрофилирования на территории ГП «Поселок Айхал» не ожидается.

  - Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

Изменение показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения представлены в таблице 56.

Таблица 56 – Изменение показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения (полезный отпуск)

| № п/п | Источник теплоснабжения | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Перспективное потребление (полезный отпуск) тепловой энергии, Гкал/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026-2035 |  |  |
|  |  | Всего | Всего | Отопление | ГВС |
| 1 | ЦГК | 110734,47 | 99 864,65 | 75 676,09 | 12 174,13 |
| 2 | БМГК п. Айхал | 19769,22 | 26 693,99 | 24 188,57 | 2 505,43 |
| 3 | БМГК п. Дорожный (с 01.07.2023 года законсервирована) | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ВСЕГО | 130503,69 | 114 544,21 | 99 864,65 | 14 679,55 |

  - Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Объекты, подключенные к тепловым сетям в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

  - Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Актуализированный перечень перспективных потребителей тепловой энергии представлен в пункте 2.2.

  - Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Фактическая расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии за 2025 год представлена в таблице 57.

Таблица 57 – Фактическая расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии за 2025 год

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦГК | 14,05 | 1,957 | 16,01 |
| 2 | БМГК п. Айхал | 2,49 | 2,687 | 5,18 |
| 3 | БМГК п. Дорожный (с 01.07.2023 года законсервирована) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по ГП «Поселок Айхал» | 16,54 | 4,64 | 21,18 |

  - Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Фактические расходы теплоносителя представлены в Разделе 1.7.

Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования

Разработчиком Схемы теплоснабжения была выполнена электронная модель в программно-расчетном комплексе Zulu Thermo 2021. (разработчик ПРК – компания «Политерм», г. Санкт-Петербург).

Электронная модель системы теплоснабжения содержит:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе муниципального образования и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе - гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе - переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Информационно-географическая система «Zulu».

Информационно-географическая система Zulu, разработанная компанией ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург, предназначена для разработки приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных. Входящий в состав этой системы пакет Zulu Termo позволяет создавать электронные модели систем теплоснабжения.

Расчеты Zulu Thermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

С помощью данного продукта возможна реализация следующего состава задач:

Построение расчетной модели тепловой сети.

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

Наладочный расчет тепловой сети.

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.

Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей.

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Расчет требуемой температуры на источнике.

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

Коммутационные задачи.

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок.

Построение пьезометрических графиков.

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского).

Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

- Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе муниципального образования и с полным топологическим описанием связности объектов

Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения населенного пункта в слоях ЭМ представлены графическим изображением объектов системы теплоснабжения с привязкой к топоснове муниципального образования и полным топологическим описанием связности объектов, а также паспортизацией объектов системы теплоснабжения (источников теплоснабжения, участков тепловых сетей, оборудования ЦТП, ИТП).

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа существующего состояния системы теплоснабжения муниципального образования.

В составе электронной модели (ЭМ) существующей системы теплоснабжения отдельными слоями представлены:

•	топоснова населенного пункта;

•	адресный план населенного пункта;

•	слои, содержащие сетки районирования населенного пункта;

•	отдельные расчетные слои ZULU по отдельным зонам теплоснабжения населенного пункта;

•	объединенные информационные слои по тепловым источникам и потребителям муниципального образования, созданные для выполнения пространственных технологических запросов по системе в рамках принятой при разработке схемы теплоснабжения сетки расчетных единиц деления муниципального образования или любых других территориальных разрезах в целях решения аналитических задач.

- Паспортизация объектов системы теплоснабжения

В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, так и чисто справочные. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик узлов и участков тепловой сети.

- Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

В паспортизацию объектов тепловой сети также включена привязка к административным районам муниципального образования, что позволяет получать справочную информацию по объектам базы данных в разрезе территориального деления расчетных единиц.

- Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Теплогидравлический расчет ПРК Zulu Thermo 2021 включает в себя полный набор функциональных компонент и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета.

Размерность рассчитываемых тепловых сетей, степень их закольцованности, а также количество теплоисточников, работающих на общую сеть - не ограничены. После графического представления объектов и формирования паспортизации каждого объекта системы теплоснабжения, в электронной модели произведен гидравлический расчет всех источников тепловой энергии.

Результат гидравлических расчетов системы теплоснабжения муниципального образования по источникам может быть сформирован в протоколы Excel и показан в виде пьезометрических графиков.

Пьезометрические графики тепловой сети от источников теплоснабжения до тупиковых самых удаленных потребителей представлены в Электронной модели.

- Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Моделирование переключений позволяет отслеживать программой состояние запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

- Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Расчет балансов тепловой энергии по источникам в модели тепловых сетей муниципального образования организован по принципу того, что каждый источник привязан к своему административному району. В результате получается расчет балансов тепловой энергии по источникам тепла и по территориальному признаку.

- Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Нормы тепловых потерь через изоляцию трубопроводов рассчитываются в ГИС Zulu Thermo 2021 на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008 № 325 (ред. от 01.02.2010г.). Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП), по различным владельцам (балансодержателям). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в Microsoft Excel.

- Расчет показателей надежности теплоснабжения

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения выполняется в соответствии с «Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов АО «Газпром промгаз».

Цель расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя, которая позволяет:

•	Рассчитывать надежность и готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону.

•	Разрабатывать мероприятия, повышающие надежность работы системы теплоснабжения.

- Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Групповые изменения характеристик объектов применимы для различных целей и задач гидравлического моделирования, однако его основное предназначение - калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Очевидно, что эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах сети в целом это приводит к весьма значительным расхождением результатам гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо.

- Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Сравнительные пьезометрические графики одновременно отображают графики давлений тепловой сети, рассчитанные в двух различных базах: контрольной, показывающей существующий гидравлический режим и модельной, показывающей перспективный гидравлический режим. Данный инструментарий реализован в модели тепловых сетей и является удобным средством анализа.

- Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке систем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий разработке систем теплоснабжения

Изменение гидравлических режимов отсутствует.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения  тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки тепловой мощности источников. Тепловая нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии для создания благоприятного микроклимата в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха.

При отсутствии баланса тепловой мощности в холодный период года и при достижении температур наружного воздуха значений, близких к расчётным, появляется дефицит тепловой энергии и, как следствие, ухудшение микроклимата в помещениях потребителей.

Для определения баланса тепловой мощности необходимо знать максимальную возможную тепловую производительность источников, суммарную тепловую нагрузку потребителей и тепловые потери в теплотрассах (потери также являются тепловой нагрузкой для источника).

Балансы тепловой мощности для котельных ГП «Поселок Айхал» представлены в таблице 58.

Таблица 58 – Балансы тепловой мощности котельных

| Наименование источника | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | 2031 | 2032 |  | 2033 | 2034 |  | 2035 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦГК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установленная мощность | Гкал/ч | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 |  | 126,58 | 126,58 |  | 126,58 | 126,58 |  | 126,58 |  |
| ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 |  | 6,33 | 6,33 |  | 6,33 | 6,33 |  | 6,33 |  |
| располагаемая мощность | Гкал/ч | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 |  | 120,25 | 120,25 |  | 120,25 | 120,25 |  | 120,25 |  |
| собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |  | 0,74 | 0,74 |  | 0,74 | 0,74 |  | 0,74 |  |
|  | % | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |  | 0,62 | 0,62 |  | 0,62 | 0,62 |  | 0,62 |  |
| тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 |  | 119,51 | 119,51 |  | 119,51 | 119,51 |  | 119,51 |  |
| присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 14,17 | 13,84 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 |  | 14,04 | 14,04 |  | 14,04 |  | 14,04 | 14,04 |  |
| потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 5,37 | 1,75 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |  | 1,99 | 1,99 |  | 1,99 | 1,99 |  | 1,99 |  |
|  | % | 24,16 | 11,64 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 |  | 11,89 | 11,89 |  | 11,89 | 11,89 |  | 11,89 |  |
| тепловая нагрузка на источнике | Гкал/ч | 16,01 | 16,01 | 16,63 | 16,63 | 16,63 | 16,63 |  | 16,63 | 16,63 |  | 16,63 | 16,63 |  | 16,63 |  |
| резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 103,51 | 103,51 | 102,88 | 102,88 | 102,88 | 102,88 |  | 102,88 | 102,88 |  | 102,88 | 102,88 |  | 102,88 |  |
|  | % | 86,61 | 86,61 | 86,09 | 86,09 | 86,09 | 86,09 |  | 86,09 | 86,09 |  | 86,09 | 86,09 |  | 86,09 |  |
| БМГК п. Айхал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установленная мощность | Гкал/ч | 33,1 | 33,10 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 |  | 33,1 | 33,1 |  | 33,1 | 33,1 |  | 33,1 |  |
| ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |  | 1,65 | 1,65 |  | 1,65 | 1,65 |  | 1,65 |  |
| располагаемая мощность | Гкал/ч | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 |  | 31,45 | 31,45 |  | 31,45 | 31,45 |  | 31,45 |  |
| собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  | 0,14 | 0,14 |  | 0,14 | 0,14 |  | 0,14 |  |
|  | % | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |  | 0,45 | 0,45 |  | 0,45 | 0,45 |  | 0,45 |  |
| тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 |  | 31,31 | 31,31 |  | 31,31 | 31,31 |  | 31,31 |  |
| присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,73 | 2,62 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |  | 2,48 | 2,48 |  | 2,48 | 2,48 |  | 2,48 |  |
| потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 2,95 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |  | 2,68 | 2,68 |  | 2,68 | 2,68 |  | 2,68 |  |
|  | % | 48,97 | 39,60 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 |  | 44,50 | 44,50 |  | 44,50 | 44,50 |  | 44,50 |  |
| тепловая нагрузка на источнике | Гкал/ч | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 |  | 5,18 | 5,18 |  | 5,18 | 5,18 |  | 5,18 |  |
| резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 |  | 26,13 | 26,13 |  | 26,13 | 26,13 |  | 26,13 |  |
|  | % | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 |  | 83,47 | 83,47 |  | 83,47 | 83,47 |  | 83,47 |  |
| БМГК п. Дорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установленная мощность | Гкал/ч | БМГК п. Дорожный с 01.07.2023 года законсервирована |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ограничения тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери в тепловых сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая нагрузка на источнике | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по котельным ГП «Поселок Айхал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установленная мощность | Гкал/ч | 159,680 | 159,680 | 159,680 | 159,680 | 159,680 | 159,680 |  | 159,680 | 159,680 |  | 159,680 | 159,680 |  | 159,680 |  |
| ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 |  | 7,980 | 7,980 |  | 7,980 | 7,980 |  | 7,980 |  |
| располагаемая мощность | Гкал/ч | 151,700 | 151,700 | 151,700 | 151,700 | 151,700 | 151,700 |  | 151,700 | 151,700 |  | 151,700 | 151,700 |  | 151,700 |  |
| собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,877 | 0,877 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 |  | 0,880 | 0,880 |  | 0,880 | 0,880 |  | 0,880 |  |
|  | % | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |  | 0,58 | 0,58 |  | 0,58 | 0,58 |  | 0,58 |  |
| тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 150,823 | 150,823 | 150,820 | 150,820 | 150,820 | 150,820 |  | 150,820 | 150,820 |  | 150,820 | 150,820 |  | 150,820 |  |
| присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 16,91 | 16,47 | 16,53 | 16,53 | 16,53 | 16,53 |  | 16,53 | 16,53 |  | 16,53 | 16,53 |  | 16,53 |  |
| потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 8,31 | 4,44 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |  | 4,67 | 4,67 |  | 4,67 | 4,67 |  | 4,67 |  |
|  | % | 29,43 | 20,32 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,53 |  | 20,53 | 20,53 |  | 20,53 | 20,53 |  | 20,53 |  |
| тепловая нагрузка на источнике | Гкал/ч | 21,184 | 21,184 | 21,804 | 21,804 | 21,804 | 21,804 |  | 21,804 | 21,804 |  | 21,804 | 21,804 |  | 21,804 |  |
| резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 129,639 | 129,639 | 129,016 | 129,016 | 129,016 | 129,016 |  | 129,016 | 129,016 |  | 129,016 | 129,016 |  | 129,016 |  |
|  | % | 85,95 | 85,95 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 |  | 85,54 | 85,54 |  | 85,54 | 85,54 |  | 85,54 |  |

  - Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

На перспективу развития источники теплоснабжения обеспечивают необходимый располагаемый напор на вводах конечного потребителя для обеспечения надежной циркуляции теплоносителя внутри домовой системы отопления. Расчетные значения перепадов давлений на источниках теплоснабжения между прямой и обратной магистралями, а также значения давлений соизмеримы с фактическими.

Выборочные фактические пьезометрические графики тепловой сети от источников теплоснабжения до тупиковых самых удаленных потребителей представлены на рисунках в Электронной модели.

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Резервы тепловой мощности котельных ГП «Поселок Айхал» на базовый и перспективный периоды представлены в таблице 58.

Как видно из рассчитанных балансов тепловой мощности котельных ГП «Поселок Айхал», дефициты тепловой мощности на конец расчетного периода схемы теплоснабжения на источниках тепловой энергии отсутствуют.

  - Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Существующие и перспективные балансы приведены в соответствие с уровнем тепловых мощностей котельных и тепловых нагрузок потребителей, сложившихся на момент актуализации схемы теплоснабжения.

Актуальные значения балансов источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения приводятся в таблице п.4.1.

Мастер-план развития системы теплоснабжения поселения, городского округа

  - Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития системы теплоснабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Варианты Мастер - плана формируют базу для разработки предпроектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность. После разработки предпроектных предложений для каждого из вариантов мастер - плана выполняется оценка финансовых затрат, необходимых для их реализации.

Каждый вариант направлен на удовлетворение потребности на тепловую энергию, возникающей в городе, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления.

Критериями для определения варианта развития системы теплоснабжения ГП «Поселок Айхал» явились: повышение надежности системы и обеспечение перспективного спроса на тепловую мощность (выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления).

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения по развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях органов исполнительной власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

На основании предоставленной Администрацией информации по приростам площадей и присоединенным тепловым нагрузкам вводимых сооружений: жилого фонда, торговли, объектов соцкультбыта и производственных зданий промышленных предприятий был сформирован прогноз спроса тепловой энергии на период расчетного срока схемы теплоснабжения с территориальной привязкой, который представлен детально в Разделе 1.

Развитие территорий под новыми застройками в разрезе роста тепловой энергии (мощности) происходит в границах ГП «Поселок Айхал».

Схемой предлагается один приоритетный вариант развития системы теплоснабжения ГП «Поселок Айхал». В таблице 59 представлен перечень мероприятий по выбранному варианту, с указанием технических характеристик, стоимости и сроков реализации предлагаемых мероприятий.

Иные варианты развития системы теплоснабжения не рассматриваются.

Суммарный объем инвестиций необходимых для реализации мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей в ГП «Поселок Айхал» на период до 2035 года составит 270 914 тыс. руб.

Таблица 59 – Перечень мероприятий развития системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего расходы на мероприятие | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
|  | Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство тепловых сетей для присоединения новых потребителей | 52956,63 | 1615,91 | 6692,57 | 6692,57 | 6692,57 | 31263,01 | 0 |
|  | 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  | 52956,63 | 1615,91 | 6692,57 | 6692,57 | 6692,57 | 31263,01 | 0 |
|  | Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | п. Айхал. Перевод ТП «Энергоблок» в автоматический режим. ПИР+СМР | 13455 |  | 13455 |  |  |  |  |
| 2.2. | п. Айхал. «Строительство сетей ТВС от БМГК п. Айхал до ул. Попугаевой | 16200 |  |  | 8100 | 8100 |  |  |
| 2.3. | п. Айхал. Строительство сетей ТВС от БМГК п. Айхал до ул. Южная. ПИР+СМР | 17000 | 17000 |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  | 46655 | 17000 | 13455 | 8100 | 8100 | 0 | 0 |
|  | Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Айхал. Реконструкция инженерных сетей теплоснабжения | 19900 |  | 19900 |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Айхал. Участок сетей теплоснабжения от ул. Юбилейная 3, до ул. Энтузиастов 3, с учетом врезок на потребителей (сети аренды) | 6684 |  |  | 300 | 6384 |  |  |
|  | 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Модернизация шкафов управления АСУ ТП на объектах теплоснабжения (1 котельная БМГК п. Айхал, 4 тепловых пункта в рамках импортозамещения). ПИР+СМР | 50000 | 30 000 | 20 000 |  |  |  |  |
| 3.2.2. | АО ПТВС. Техническое перевооружение | 57411 | 10 363 | 23 689 | 23 359 |  |  |  |
| 3.2.3. | Айхал. Реконструкция (перепрофилирование) помещений в здании Энергоблок | 17307 | 17307 |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3. |  | 151302 | 57 670 | 63 589 | 23 659 | 6 384 | 0 | 0 |
|  | Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Реализация АТЗ к. СВК, Промзона, Алмазного, Арылаха, ЦГК (Айхал). ПИР+СМР | 20000 | 20000 |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6. |  | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятиям |  | 270 914 | 96 286 | 83 737 | 38 452 | 21 177 | 31 263 | 0 |

  - Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения

Так как в ГП «Поселок Айхал» предусмотрен единственный вариант развития систем теплоснабжения, технико-экономическое сравнение не приводится. Технико-экономические показатели рассматриваемого сценария развития приведены в таблице 59.

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения – на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Предлагаемый приоритетный вариант развития системы теплоснабжения ГП «Поселок Айхал» включает в себя следующие разделы:

- мероприятия по реконструкции объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей;

- мероприятия по реконструкции тепловых сетей;

- мероприятия по строительству тепловых сетей, с целью подключения перспективных потребителей (реализуются Застройщиками);

- мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

В таблице 59 представлен перечень основных мероприятий по выбранному варианту развития, с указанием сроков реализации объемом необходимых капитальных вложений.

Развитие системы теплоснабжения по данному варианту направлено на повышение эффективности и надежности систем теплоснабжения, а также удовлетворению спроса на тепловую энергию существующих и перспективных потребителей.

Иные варианты развития системы теплоснабжения ГП «Поселок Айхал» не рассматриваются.

  - Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В ходе актуализации схемы теплоснабжения был переработан и дополнен перечень предлагаемых к реализации мероприятий, в т.ч.:

- исключены мероприятия, реализованные за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения;

- перечень мероприятий скорректирован в соответствии с инвестиционной программой ООО АО «ПТВС».

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

  - Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:

-затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

-технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

-технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, м3, определялись по формуле:

Gут.н = аVгодnгод10–2 = mут.год.нnгод,

где: а – норма среднегодовой утечки теплоносителя, м3/чм3, установленная правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;

Vгод – среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3;

nгод – продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч;

mут.год.н – среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, м3/ч.

Значение среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей, м3, определялась из выражения:

Vгод = (Vотnот + Vлnл) / (nот + nл) = (Vотnот + Vлnл) / nгод,

где Vот и Vл – емкость трубопроводов тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, м3;

nот и nл – продолжительность функционирования тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, ч.

При расчете значения среднегодовой емкости учитывалась емкость трубопроводов, вновь вводимых в эксплуатацию, и продолжительность использования данных трубопроводов в течение календарного года; емкость трубопроводов, образуемую в результате реконструкции тепловой сети (изменения диаметров труб на участках, длины трубопроводов, конфигурации трассы тепловой сети) и период времени, в течение которого введенные в эксплуатацию участки реконструированных трубопроводов задействованы в календарном году; емкость трубопроводов, временно выводимых из использования для ремонта, и продолжительность ремонтных работ.

При определении значения среднегодовой емкости тепловой сети в значении емкости трубопроводов в неотопительном периоде учитывалось требование правил технической эксплуатации о заполнении трубопроводов деаэрированной водой с поддержанием избыточного давления не менее 0,5 кгс/см2 в верхних точках трубопроводов.

Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принималась в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии.

Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включались.

Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимались в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

Затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами автоматического регулирования и защиты, предусматривающими такой слив, определяемые конструкцией указанных приборов и технологией обеспечения нормального функционирования тепловых сетей и оборудования, в расчете нормативных значений потерь теплоносителя не учитывались из-за отсутствия в тепловых сетях муниципального образования действующих приборов автоматики или защиты такого типа.

Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.

Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производилось с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов и принималось в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

При изменении емкости (внутреннего объема) трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, на 5%, ожидаемые значения показателя «потери сетевой воды» допускается определять по формуле:

где: –ожидаемые годовые потери сетевой воды на период регулирования, м³;

–годовые потери сетевой воды в тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, в соответствии с энергетическими характеристиками, м³;

– ожидаемый суммарный среднегодовой объем тепловых сетей, м³;

– суммарный среднегодовой объем тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, принятый при разработке энергетических характеристик, м³.

Значения фактических тепловых потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя приведены в таблице 60.

Таблица 60 – Фактические потери тепловой энергии (за 2025 г.)

| № п/п | Наименование котельной | Потери т/энергии в сетях, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЦГК | 36394,78 |
| 2 | БМГК п. Айхал | 19860,88 |
| 3 | БМГК п. Дорожный (с 01.07.2023 года законсервирована) | 0,00 |
|  | Итого по ГП «Поселок Айхал» | 56255,65 |

Расчётные величины нормативных тепловых потерь в тепловых сетях котельных ГП «Поселок Айхал» в 2025 году представлены в таблице 61.

Таблица 61 – Расчётные величины нормативных тепловых потерь в тепловых сетях котельных ГП «Поселок Айхал» в 2025 году

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии в сетях, Гкал/ч |
| --- | --- |
| ЦГК | 1,957 |
| БМГК п. Айхал | 2,687 |
| БМГК п. Дорожный (с 01.07.2023 года законсервирована) | - |
| Итого по ГП «Поселок Айхал» | 4,64 |

Согласно постановлению Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», в состав тарифа на передачу тепловой энергии и теплоносителя могут быть включены затраты на приобретение тепловой энергии для компенсации нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Затраты на компенсацию сверхнормативных затрат в состав тарифа быть включены не могут.

Так как не все потребители обеспечены индивидуальными узлами учета тепловой энергии, потери тепловой энергии в тепловых сетях определяют расчетным способом. После установки приборов учета тепловой энергии у 
100 % потребителей, тепловые потери при транспорте тепловой энергии будут определяться путем вычитания показателей счетчиков отпущенной тепловой энергии, установленных на источниках централизованного теплоснабжения, и показаний приборов учета тепловой энергии, установленных у потребителей.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 62.

Таблица 62 – Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети

| Показатель | Размерность | 2025-2035 гг. |
| --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 4 ФИПа 1-1,4-0,6 х 46 тонн/час = 184 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 10 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 184 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 1 |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м3 | 15 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тонн/ч | 1,25 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 1,25 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 1,25 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/час |  |
| Доля резерва | % |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. т/год | 10,8 |
| - нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 10,8 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 0 |

Производительности водоподготовительных установок достаточно для перспективного подключения теплопотребляющих установок, в том числе для работы, устойчивого и бесперебойного теплоснабжения, в периоды максимального потребления теплоносителя. Балансы производительности водоподготовительных установок источников теплоснабжения достаточны и для работы в аварийных режимах, включающих в себя перспективные нормативные потери теплоносителя и потери теплоносителя в тепловых сетях.

  - Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения в ГП «Поселок Айхал» не применяются.

  - Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов расчетный часовой расход воды принимается равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков – по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Сведения о наличии баков-аккумуляторов приведены в таблице 62.

  - Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

В соответствии с пунктами 6.16, 6.17 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 №115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов:

- в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчётный расход воды следует принимать равным 0,5 % объёма воды в этих трубопроводах;

- для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объёму тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Схема теплоснабжения в ГП «Поселок Айхал» закрытая.

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии представлен в таблице 63.

Таблица 63 – Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

| Наименование источника | Объём тепловой сети, м3 | Утечки теплоносителя в тепловых сетях, м3/ч | Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦГК | 2459,6 | 2,8 | 49,192 |
| БМГК п. Айхал | 233,7 | 0,4 | 4,674 |

  - Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в п. 6.1.

  - Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

Изменения в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не зафиксированы.

  - Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

Изменения в расчетных и фактических потерях теплоносителя за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не зафиксированы.

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

  - Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, осуществляются только в зонах застройки муниципального образования малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

Условия подключения к централизованным системам теплоснабжения

Теплопотребляющие установки и тепловые сети потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящиеся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, подключаются к этому источнику.

Подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящихся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

В случае отсутствия технической возможности подключения к системе централизованного теплоснабжения или при отсутствии свободной мощности в соответствующей точке на момент обращения допускается временная организация теплоснабжения здания (группы зданий) от крышной или передвижной котельной, оборудованной котлами конденсационного типа на период, определяемый единой теплоснабжающей организацией.

Перспективное подключение потребителей к системам теплоснабжения будет осуществляться в существующих зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии в ГП «Поселок Айхал».

Для развития источников теплоснабжения ГП «Поселок Айхал» предлагается проведение следующих мероприятий:

а) Техническое перевооружение котельных с целью повышения надежности теплоснабжения.

б) Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС с целью увеличение пропускной способности трубопроводов для бесперебойного и надежного обеспечения теплом существующих и планируемых к присоединению потребителей.

в) Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей.

г) Организационные мероприятия системы теплоснабжения.

  - Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетических системах России решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме на территории ГП «Поселок Айхал», отсутствуют.

  - Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Источники, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме на территории ГП «Поселок Айхал», отсутствуют.

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, схемой теплоснабжения не предусматривается.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Действующие источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в ГП «Поселок Айхал» отсутствуют.

  - Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, схемой теплоснабжения не предусматривается.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция и (или) модернизация котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусматривается.

  - Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Действующие источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в ГП «Поселок Айхал», отсутствуют. Перевод котельных в пиковый режим работы не предусматривается.

  - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Действующие источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в ГП «Поселок Айхал», отсутствуют. Расширение зон действия существующих котельных не предусматривается.

  - Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных схемой теплоснабжения не предусматривается.

  - Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки период, предшествующий разработке Схемы теплоснабжения ГП «Поселок Айхал» малоэтажными жилыми зданиями

В настоящее время в ГП «Поселок Айхал» теплоснабжение и ГВС индивидуальных жилых домов осуществляется за счёт индивидуальных источников тепловой энергии.

Обоснованием организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки ГП «Поселок Айхал» малоэтажными жилыми зданиями является:

- низкая плотность застройки и малые тепловые нагрузки точечных объектов, которые влекут за собой более высокие затраты на транспорт тепла от централизованных источников, чем на организацию индивидуального отопления;

- отсутствие конкретных обязательств застройщика по срокам окончания строительства и подключения к системе теплоснабжения, из-за чего появляется необходимость резервирования тепловой мощности источника и ёмкости тепловых сетей на неопределённый срок.

  - Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального образования

Перспективный баланс тепловой мощности источников тепловой энергии представлен в п. 4.1. Главы 4.

Расчет перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения ГП «Поселок Айхал» основывается на развитие системы теплоснабжения в совокупности с развитием строительного фонда города в разрезе следующих критериев:

- покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью.

При выполнении расчетов по определению перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии (Глава 4), теплоносителя (Глава 6) и присоединенной тепловой нагрузки, за основу принимались расчетные перспективные тепловые нагрузки.

При составлении баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения по годам с 2025 по 2035 гг. включительно, определялся резерв или дефицит тепловой мощности в каждой из указанных систем теплоснабжения.

Далее определяются решения по каждому источнику теплоснабжения в зависимости от того дефицитен или избыточен тепловой баланс в каждой из систем теплоснабжения. По каждому источнику теплоснабжения принимается индивидуальное решение по перспективе его использования в системе теплоснабжения:

- определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке;

- определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.

  - Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, схемой теплоснабжения не планируется.

  - Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

В ГП «Поселок Айхал» строительство новых промышленных предприятий не планируется. Изменение существующих производственных зон и/или их перепрофилирование не требуется.

  - Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

При расчетах были использованы полуэмпирические соотношения, полученные в результате анализа структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

,

где:

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П - теплоплотность района, Гкал/чкм2;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Прогноз потребления электрической энергии и мощности, перечень планируемых изменений установленной генерирующей мощности объектов по производству электрической энергии и перечень мероприятий по строительству (реконструкции) объектов по производству электрической энергии на территориях технологически необходимой генерации на расчетный срок схемы теплоснабжения не планируется.

Полученные значения радиусов носят ориентировочный характер и не отражают реальную картину экономической эффективности, так как критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих, в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

Результаты расчета радиусов эффективного теплоснабжения для источников тепловой энергии ГП «Поселок Айхал» представлены в электронной модели схемы теплоснабжения. Значение перспективного радиуса – не изменится.

  - Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

Актуальный перечень предложений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии представлен в Книге 5.

В ходе актуализации схемы теплоснабжения переработан и дополнен перечень предлагаемых к реализации мероприятий, в т.ч.:

- исключены мероприятия, реализованные за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения;

- перечень мероприятий скорректирован в соответствии с инвестиционной программой ООО АО «ПТВС».

  - Обоснование покрытия перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

На источниках тепловой энергии, в случае подключения перспективной тепловой нагрузки, имеются достаточные резервы тепловой мощности.

  - Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории ГП «Поселок Айхал» отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

  - Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной нагрузке

Перспективный баланс тепловой мощности источников тепловой энергии представлен в Книге 4.

  - Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива

Потребность в топливе для источника тепловой энергии представлена в таблице 64.

Таблица 64 – Потребность в топливе для источника тепловой энергии

| Наименование источника | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦГК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, всего | Гкал/год | 150583,25 | 102050,83 | 113405,93 | 113405,93 | 113405,93 | 113405,93 | 113405,93 | 113405,93 | 113405,93 | 113405,93 | 113405,93 |
| Расход т/энергии на с/н | Гкал/год | 3454,00 | 2435,68 | 2571,36 | 2571,36 | 2571,36 | 2571,36 | 2571,36 | 2571,36 | 2571,36 | 2571,36 | 2571,36 |
| Затрачено топлива на производство тепловой энергии | тут | 22739,98 | 18474,69 | 16674,68 | 16674,68 | 16674,68 | 16674,68 | 16674,68 | 16674,68 | 16674,68 | 16674,68 | 16674,68 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/год | 36394,78 | 11886,70 | 13486,02 | 13486,02 | 13486,02 | 13486,02 | 13486,02 | 13486,02 | 13486,02 | 13486,02 | 13486,02 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 110734,47 | 87728,45 | 97305,37 | 97305,37 | 97305,37 | 97305,37 | 97305,37 | 97305,37 | 97305,37 | 97305,37 | 97305,37 |
| БМГК п. Айхал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, всего | Гкал/год | 40549,50 | 45919,57 | 40858,70 | 40858,70 | 40858,70 | 40858,70 | 40858,70 | 40858,70 | 40858,70 | 40858,70 | 40858,70 |
| Расход т/энергии на с/н | Гкал/год | 919,41 | 919,41 | 926,43 | 926,43 | 926,43 | 926,43 | 926,43 | 926,43 | 926,43 | 926,43 | 926,43 |
| Затрачено топлива на производство тепловой энергии | тут | 6610,23 | 6888,61 | 6260,66 | 6260,66 | 6260,66 | 6260,66 | 6260,66 | 6260,66 | 6260,66 | 6260,66 | 6260,66 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/год | 19860,88 | 18184,40 | 18184,46 | 18184,46 | 18184,46 | 18184,46 | 18184,46 | 18184,46 | 18184,46 | 18184,46 | 18184,46 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 19769,22 | 26815,77 | 21791,00 | 21791,00 | 21791,00 | 21791,00 | 21791,00 | 21791,00 | 21791,00 | 21791,00 | 21791,00 |
| БМГК п. Дорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, всего | Гкал/год | БМГК п. Дорожный с 01.07.2023 года законсервирована |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход т/энергии на с/н | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено топлива на производство тепловой энергии | тут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по котельным ГП «Поселок Айхал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, всего | Гкал/год | 191 132,75 | 147970,40 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 |
| Расход т/энергии на с/н | Гкал/год | 4 373,41 | 3 355,08 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 |
| Затрачено топлива на производство тепловой энергии | тут | 29 350,21 | 25 363,30 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/год | 56 255,65 | 30 071,10 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 130 503,69 | 114544,22 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 |

Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования

На перспективу развития (до 2035 года) ГП «Поселок Айхал» планируется строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

  - Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не требуется.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В качестве теплоизоляционного материала для тепловых сетей рекомендуется использовать один из современных энергоэффективных теплоизоляционных материалов - пенополиуретан (ППУ).

Данный материал имеет следующие преимущества:

- ППУ обеспечивает быстрое бесшовное нанесение на поверхности любой сложности формы, отлично заполняя неровности поверхности;

- малый вес и высокая прочность;

- низкий коэффициент теплопроводности (0,019-0,027 Вт/м·ºС);

- биологическая нейтральность (устойчивость к микроорганизмам, гниению, плесени);

- пожаробезопасен (трудновоспламеняемый материал, не поддерживающий горения);

- низкое водопоглощение;

- срок эксплуатации не менее 30-40 лет (при отсутствии механических повреждений).

С целью повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения при реконструкции и строительстве новых тепловых сетей рекомендуется применять трубопроводы в ППУ изоляции.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не предусматривается.

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не требуется.

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, не планируется.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Строительство, реконструкция и (или) модернизация насосных станций не требуется.

  - Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

В ходе актуализации схемы теплоснабжения переработан и дополнен перечень предлагаемых к реализации мероприятий, в т.ч.:

- исключены мероприятия, реализованные за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения;

- перечень мероприятий скорректирован в соответствии с инвестиционной программой ООО АО «ПТВС».

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

  - Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

На момент актуализации Схемы горячее водоснабжение потребителей по открытой схеме в ГП «Поселок Айхал» не осуществляется.

  - Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Регулирование температуры горячей воды от источников производится по утвержденным температурным графикам.

В таблице 65 представлены проектные и фактические температурные режимы теплоисточников, а также виды теплоснабжения, обеспечиваемые данными источниками.

Таблица 65 – Температурные графики источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование котельной | Адрес | Температурный график, °С | Вид теплоносителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦГК | п. Айхал промзона | 150/70 | гор. вода, пар |
| 2 | БМГК п. Айхал | п. Айхал ул. Гагарина,9а | 95/70 | гор. вода |
| 3 | БМГК п. Дорожный | п. Дорожный | 95/70 | гор. вода |

Температура теплоносителя задается по температурному графику, в зависимости от температуры наружного воздуха. В период резкого изменения температуры наружного воздуха производится корректировка суточного графика отпуска тепла по фактической температуре наружного воздуха.

Обоснованность температурного графика теплоносителя определяется способом подключения теплопотребляющих установок абонентов к тепловым сетям систем централизованного теплоснабжения. Пропускная способность существующих трубопроводов тепловых сетей соответствует выбранному температурному графику отпуска теплоносителя.

Выбор иных методов регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии не требуется.

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

Горячее водоснабжение потребителей по открытой схеме в ГП «Поселок Айхал» не осуществляется. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей не требуются.

  - Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия по закрытию системы горячего водоснабжения в ГП «Поселок Айхал» не требуются. Потребность в инвестициях отсутствует.

  - Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение потребителей по открытой схеме в ГП «Поселок Айхал» не осуществляется.

  - Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения не приводится.

  - Предложения по источникам инвестиций Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов

Изменения в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Перспективные топливные балансы

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования

Основным видом топлива, используемого для производства тепловой энергии на источниках тепловой энергии в ГП «Поселок Айхал», является природный газ. В таблице 66 представлены виды и количество топлива, потреблённого источниками тепловой энергии в ГП «Поселок Айхал» в 2025 году.

Таблица 66 – Виды и количество топлива, потреблённого источниками тепловой энергии в ГП «Поселок Айхал» в 2025 году

| Наименование теплоисточника | Вид топлива |  |  | Расход условного топлива, т.у.т. за 2025 год |  |  | Количество использованного топлива за 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | основное | резервное | аварийное | основное | резервное | аварийное | природный газ, т.м.3 | Прочите виды топлива |
| ЦГК | газ | диз.топливо |  | 22739,98 | 0,937 |  | 19947,352 | 0,646 |
| БМГК п. Айхал | газ | эл.энергия |  | 6610,23 |  |  | 5798,448 |  |
| БМГК п. Дорожный (с 01.07.2023 года законсервирована) | газ | диз.топливо |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |

Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения по годам представлены в таблице 67.

Таблица 67 – Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения по годам

| Наименование источника | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦГК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установленная мощность | Гкал/ч | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 |
| ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 |
| располагаемая мощность | Гкал/ч | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 |
| собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
|  | % | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 |
| присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 14,17 | 13,84 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 |
| потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 5,37 | 1,75 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
|  | % | 24,16 | 11,64 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 |
| тепловая нагрузка на источнике | Гкал/ч | 16,01 | 16,01 | 16,63 | 16,63 | 16,63 | 16,63 | 16,63 | 16,63 | 16,63 | 16,63 | 16,63 |
| резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 103,51 | 103,51 | 102,88 | 102,88 | 102,88 | 102,88 | 102,88 | 102,88 | 102,88 | 102,88 | 102,88 |
|  | % | 86,61 | 86,61 | 86,09 | 86,09 | 86,09 | 86,09 | 86,09 | 86,09 | 86,09 | 86,09 | 86,09 |
| Выработка тепловой энергии, всего | Гкал/год | 150583,25 | 102050,83 | 113405,93 | 113405,93 | 113405,93 | 113405,93 | 113405,93 | 113405,93 | 113405,93 | 113405,93 | 113405,93 |
| Расход т/энергии на с/н | Гкал/год | 3454,00 | 2435,68 | 2571,36 | 2571,36 | 2571,36 | 2571,36 | 2571,36 | 2571,36 | 2571,36 | 2571,36 | 2571,36 |
| Затрачено топлива на производство тепловой энергии | тут | 22739,98 | 18474,69 | 16674,68 | 16674,68 | 16674,68 | 16674,68 | 16674,68 | 16674,68 | 16674,68 | 16674,68 | 16674,68 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/год | 36394,78 | 11886,70 | 13486,02 | 13486,02 | 13486,02 | 13486,02 | 13486,02 | 13486,02 | 13486,02 | 13486,02 | 13486,02 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 110734,47 | 87728,45 | 97305,37 | 97305,37 | 97305,37 | 97305,37 | 97305,37 | 97305,37 | 97305,37 | 97305,37 | 97305,37 |
| БМГК п. Айхал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установленная мощность | Гкал/ч | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 |
| ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| располагаемая мощность | Гкал/ч | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 |
| собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | % | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 |
| присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,73 | 2,62 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 2,95 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
|  | % | 48,97 | 39,60 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 |
| тепловая нагрузка на источнике | Гкал/ч | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 |
| резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 |
|  | % | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 |
| Выработка тепловой энергии, всего | Гкал/год | 40549,50 | 45919,57 | 40858,70 | 40858,70 | 40858,70 | 40858,70 | 40858,70 | 40858,70 | 40858,70 | 40858,70 | 40858,70 |
| Расход т/энергии на с/н | Гкал/год | 919,41 | 919,41 | 926,43 | 926,43 | 926,43 | 926,43 | 926,43 | 926,43 | 926,43 | 926,43 | 926,43 |
| Затрачено топлива на производство тепловой энергии | тут | 6610,23 | 6888,61 | 6260,66 | 6260,66 | 6260,66 | 6260,66 | 6260,66 | 6260,66 | 6260,66 | 6260,66 | 6260,66 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/год | 19860,88 | 18184,40 | 18184,46 | 18184,46 | 18184,46 | 18184,46 | 18184,46 | 18184,46 | 18184,46 | 18184,46 | 18184,46 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 19769,22 | 26815,77 | 21791,00 | 21791,00 | 21791,00 | 21791,00 | 21791,00 | 21791,00 | 21791,00 | 21791,00 | 21791,00 |
| БМГК п. Дорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установленная мощность | Гкал/ч | БМГК п. Дорожный с 01.07.2023 года законсервирована |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ограничения тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери в тепловых сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая нагрузка на источнике | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, всего | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход т/энергии на с/н | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено топлива на производство тепловой энергии | тут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по котельным ГП «Поселок Айхал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установленная мощность | Гкал/ч | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 |
| ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 |
| располагаемая мощность | Гкал/ч | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 |
| собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
|  | % | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 |
| присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 16,91 | 16,47 | 16,53 | 16,53 | 16,53 | 16,53 | 16,53 | 16,53 | 16,53 | 16,53 | 16,53 |
| потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 8,31 | 4,44 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
|  | % | 29,43 | 20,32 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,53 |
| тепловая нагрузка на источнике | Гкал/ч | 21,18 | 21,18 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 |
| резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 129,64 | 129,64 | 129,02 | 129,02 | 129,02 | 129,02 | 129,02 | 129,02 | 129,02 | 129,02 | 129,02 |
|  | % | 85,95 | 85,95 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 |
| Выработка тепловой энергии, всего | Гкал/год | 191132,75 | 147970,40 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 |
| Расход т/энергии на с/н | Гкал/год | 4373,41 | 3355,08 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 |
| Затрачено топлива на производство тепловой энергии | тут | 29350,21 | 25363,30 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/год | 56255,65 | 30071,10 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 130503,69 | 114544,22 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 |

  - Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива проводятся на основании фактических данных по видам использования аварийного топлива на источниках в соответствии с Приказом Минэнерго Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) складывается из двух составляющих: неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ).

ННЗТ создается на электростанциях организаций электроэнергетических систем России для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме «выживания» с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы электростанций и обеспечивает плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии.

Нормативные запасы аварийных видов топлива на котельных ГП «Поселок Айхал» представлены в таблице 68.

Таблица 68 – Нормативные запасы аварийных видов топлива

| Наименование | Вид резервного топлива | Расчетный годовой запас, тыс. т |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОНЗТ | ННЗТ | НЭЗТ |
| ЦГК | дизтопливо | 0,354 | 0,354 | 0,0 |

  - Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Источники тепловой энергии в качестве основного топлива используют природный газ. На конец периода планирования (2035 год) изменения используемого источниками вида основного топлива не предполагается. Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива не используются.

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды используемого на источниках тепловой энергии топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания представлены в таблице 69.

Таблица 69 – Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 гг. | Низшая теплота сгорания, ккал/м3 (ккал/кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦГК | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ~7981 |
| БМГК п. Айхал | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ~7981 |
| БМГК п. Дорожный (с 01.07.2023 года законсервирована) | газ |  | консервация котельной с 01.07.2023 г |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ~7981 |

  - Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива на территории ГП «Поселок Айхал» является природный газ. На конец периода планирования (2035 год) использование природного газа на котельных составляет 100 %.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса ГП «Поселок Айхал» является максимально возможное использование на существующих и вновь строящихся источниках тепловой энергии в качестве основного топлива природного газа.

  - Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

- Перспективные значения выработки тепловой энергии актуализированы в соответствии с перспективными балансами тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

- Выполнен расчет топливных балансов источников централизованного теплоснабжения на период до 2035 г.

Оценка надежности теплоснабжения

  - Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения по существующему положению представлена в разделе 9 Главы 1.

Для оценки надежности теплоснабжения, с точки зрения численности отказов на участках тепловых сетей, применен количественный метод анализа. Данный метод направлен на выявление динамики изменения частоты отказов (аварий) на составных элементах тепловой сети (шт.).

В таблице 70 представлен поток отказов (частота отказов) на тепловых сетях, в разрезе источников централизованного теплоснабжения, а также рассчитана удельная повреждаемость по каждому источнику тепловой энергии.

Таблица 70 – Сведения об отказах на тепловых сетях города, в разрезе источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Общее число отказов, шт. |  |  |  |  | Отказы в отопительный период, шт. |  |  |  |  | Отказы в период испытаний, шт. |  |  |  |  | Отказы в межотопительный период, шт. |  |  |  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей за прошедший год, шт./(км·год) |  |  |  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей за отопительный период, шт./(км·год) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | средняя за 5 лет |
| 1 | ЦГК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | БМГК п. Айхал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | БМГК п. Дорожный (с 01.07.2023 года законсервирована) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

  - Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

В ГП «Поселок Айхал» за последние годы (2023-2025 гг.) аварийных ситуаций не возникало. В период 2023-2025 гг. отказы (аварии, инциденты) оборудования источников тепловой энергии не зафиксированы.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице 71.

Таблица 71 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | до 54 |

В целом по ГП «Поселок Айхал» время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

  - Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Результаты вероятности отказов работы системы теплоснабжения представлены в электронной модели, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы.

В период 2023-2025 гг. отказы (аварии, инциденты) оборудования источников тепловой энергии не зафиксированы.

  - Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Развитие системы централизованного теплоснабжения позволит повысить надежность централизованного теплоснабжения и достигнуть более высокого коэффициента надежности за счет повышения надежности источника тепловой энергии, снижения доли ветхих сетей и т.д.

Результаты расчёта показателей надёжности систем теплоснабжения представлены в таблице 72.

На основании рассчитанного показателя надежности конкретной системы теплоснабжения Kнад ≈ 0,8 следует вывод о том, что рассматриваемая система теплоснабжения от источников теплоснабжения относится к категории надежных систем теплоснабжения, а готовность систем и оперативного персонала к безаварийному теплоснабжению, как удовлетворительную.

Таблица 72 – Показатели надёжности систем теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Показатель надежности электроснабжения | Показатель надежности водоснабжения | Показатель надежности топливоснабжения | Показатель соответствия тепловой мощности фактическим тепловым нагрузкам | Показатель уровня резервирования | Показатель технического состояния тепловых сетей | Показатель надежности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КЭ | КВ | КТ | КБ | КР | КС | КНАД |
| 1 | ЦГК | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| 2 | БМГК п. Айхал | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| 3 | БМГК п. Дорожный (с 01.07.2023 года законсервирована) | - | - | - | - | - | - | - |

  - Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла: λ(t)=λ0(0.1τ)n-1,

Где τ-срок эксплуатации участка, лет;

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:
α= 0,8 при 1<τ≤3; 1 при 3<τ≤17; 0.5×e(τ/20) при τ>17.

Поскольку представленные статистические данные о технологических нарушениях, предоставленные, недостаточно полные, то среднее значение интенсивности отказов принимается равным 1/(год·км).
Значение интенсивности отказов λ(t) в зависимости от продолжительности эксплуатации τ при значении λ0=0,051/ (год км) представлены в таблице ниже.

Таблица 73 – Значение интенсивности отказов в зависимости от продолжительности эксплуатации

| Наименование показателя | Продолжительность работы участка теплосети, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Значение коэффициента α, ед | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,36 | 1,75 | 2,24 | 2,88 |
| Интенсивность отказов λ(t), 1/ (год км) | 0,079 | 0,0636 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0641 | 0,099 | 0,1954 | 0,525 |

  - Предложения, обеспечивающие надёжность систем теплоснабжения

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100 %-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

Установка резервного оборудования

Установка резервного оборудования на источниках теплоснабжения ГП «Поселок Айхал» не планируется.

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Организация совместной работы котельных не планируется.

Резервирование тепловых сетей смежных районов ГП «Поселок Айхал»

В системах теплоснабжения ГП «Поселок Айхал» резервирование тепловых сетей смежных районов не предполагается.

Устройство резервных насосных станций

Устройство резервных насосных станций не требуется.

Установке баков-аккумуляторов

Установка резервных баков-аккумуляторов не предусматривается.

  - Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

Изменения в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них, отсутствуют.

  - Необходимые мероприятия по нивелированию выявленных угроз в системе теплоснабжения

Мероприятия по нивелированию потенциальных угроз в системах теплоснабжения предполагает реконструкцию отдельных участков тепловых сетей и сооружений на них в системе теплоснабжения ГП «Поселок Айхал».

Для определения фактического состояния теплогенерирующего оборудования, насосных агрегатов и сетей теплоснабжения и сооружений на них необходимо проведение их технического обследования.

На основании проведенного технического обследования разрабатывается план-график мероприятий по ремонту отдельных тепловых сетей и теплогенерирующего оборудования с определением финансовых затрат.

Техническое состояние тепловых сетей в основном удовлетворительное, но отдельные участки, из-за длительных сроков эксплуатации, имеют предельную степень износа трубопроводов.

В таблице 74 представлены необходимые мероприятия по нивелированию выявленных угроз в системе теплоснабжения.

Таблица 74 – Мероприятия по нивелированию выявленных угроз в системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего расходы на мероприятие | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
|  | Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Айхал. Реконструкция инженерных сетей теплоснабжения | 19900 |  | 19900 |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Айхал. Участок сетей теплоснабжения от ул. Юбилейная 3, до ул. Энтузиастов 3, с учетом врезок на потребителей (сети аренды) | 6684 |  |  | 300 | 6384 |  |  |
|  | 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Модернизация шкафов управления АСУ ТП на объектах теплоснабжения (1 котельная БМГК п. Айхал, 4 тепловых пункта в рамках импортозамещения). ПИР+СМР | 50000 | 30 000 | 20 000 |  |  |  |  |
| 3.2.2. | АО ПТВС. Техническое перевооружение | 57411 | 10 363 | 23 689 | 23 359,00 |  |  |  |
| 3.2.3. | Айхал. Реконструкция (перепрофилирование) помещений в здании Энергоблок | 17307 | 17307 |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3. |  | 151302 | 57 670 | 63 589 | 23 659 | 6 384 | 0 | 0 |

  - Объем инвестиций для реализации мероприятия по нивелированию потенциальных угроз в системе теплоснабжения на базовый и расчётный периоды

Примерный объем инвестиций для реализации мероприятия по нивелированию потенциальных угроз в системе теплоснабжения составляет 151302 тыс. руб. и представлен в таблице 74.

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с главами 7, 8 Обосновывающих материалов в качестве основных мероприятий по развитию системы теплоснабжения ГП «Поселок Айхал» предусматриваются:

-	Модернизация источников теплоснабжения;

-	Реконструкция тепловых сетей;

-	Строительство новых тепловых сетей для теплоснабжения перспективных застроек и сооружений на них.

Инвестиции, необходимые для строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов централизованной системы теплоснабжения ГП «Поселок Айхал» представлены в таблице 75.

Таблица 75 – Объем необходимых инвестиций

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего расходы на мероприятие | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
|  | Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство тепловых сетей для присоединения новых потребителей | 52956,63 | 1615,91 | 6692,57 | 6692,57 | 6692,57 | 31263,01 | 0 |
|  | 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  | 52956,63 | 1615,91 | 6692,57 | 6692,57 | 6692,57 | 31263,01 | 0 |
|  | Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | п. Айхал. Перевод ТП «Энергоблок» в автоматический режим. ПИР+СМР | 13455 |  | 13455 |  |  |  |  |
| 2.2. | п. Айхал. «Строительство сетей ТВС от БМГК п. Айхал до ул. Попугаевой | 16200 |  |  | 8100 | 8100 |  |  |
| 2.3. | п. Айхал. Строительство сетей ТВС от БМГК п. Айхал до ул. Южная. ПИР+СМР | 17000 | 17000 |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  | 46655 | 17000 | 13455 | 8100 | 8100 | 0 | 0 |
|  | Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Айхал. Реконструкция инженерных сетей теплоснабжения | 19900 |  | 19900 |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Айхал. Участок сетей теплоснабжения от ул. Юбилейная 3, до ул. Энтузиастов 3, с учетом врезок на потребителей (сети аренды) | 6684 |  |  | 300 | 6384 |  |  |
|  | 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Модернизация шкафов управления АСУ ТП на объектах теплоснабжения (1 котельная БМГК п. Айхал, 4 тепловых пункта в рамках импортозамещения). ПИР+СМР | 50000 | 30 000 | 20 000 |  |  |  |  |
| 3.2.2. | АО ПТВС. Техническое перевооружение | 57411 | 10 363 | 23 689 | 23 359 |  |  |  |
| 3.2.3. | Айхал. Реконструкция (перепрофилирование) помещений в здании Энергоблок | 17307 | 17307 |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3. |  | 151302 | 57 670 | 63 589 | 23 659 | 6 384 | 0 | 0 |
|  | Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Реализация АТЗ к. СВК, Промзона, Алмазного, Арылаха, ЦГК (Айхал). ПИР+СМР | 20000 | 20000 |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6. |  | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятиям |  | 270 914 | 96 286 | 83 737 | 38 452 | 21 177 | 31 263 | 0 |

  - Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Финансирование мероприятий по строительству и реконструкции источника тепловой энергии и тепловых сетей предлагается осуществить как за счет бюджетных средств, так и использовать собственные средства, частные инвестиции, средства местного и окружного бюджетов.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из федерального бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в соответствии с бюджетным кодексом РФ.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения.

Капитальные вложения (инвестиции) в расчетный период регулирования определяются на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации.

  - Расчеты экономической эффективности инвестиций

В целом при реализации всех предложенных мероприятий показатели эффективности инвестиционного проекта имеют отрицательные значения, т.е. не имеют обоснования с точки зрения финансов, но имеют обоснование с точки зрения необходимости их осуществления для теплоснабжения объектов перспективного строительства. Связано это с большой долей финансовых потребностей на мероприятия необходимые к осуществлению с учетом планируемых перспективных нагрузок, окупаемость данных мероприятий наступит позднее чем через 30 лет.

Эффективность инвестиций на разработанные мероприятия по строительству, реконструкции и технического перевооружения зависят, в том числе и от выбранного источника финансирования данных мероприятий.

Источники финансирования предложены из расчета отсутствия негативных ценовых последствий для потребителей.

  - Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Результаты оценки ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в таблице 76.

Таблица 76 – Результаты оценки ценовых последствий

| Наименование критерия оценки | Динамика изменения средневзвешенного тарифа на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| ООО Айхальское отделение «ПТВС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, поставляемая потребителям, подключенным к тепловым сетям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 31.12 | с 01.01. по 31.12 | с 01.01. по 31.12 | с 01.01. по 31.12 | с 01.01. по 31.12 | с 01.01. по 31.12 | с 01.01. по 31.12 | с 01.01. по 31.12 | с 01.01. по 31.12 |
| Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 5 957,91 | 9 010,31 | 9 010,31 | 9 370,72 | 9 745,55 | 10 135,37 | 10 540,79 | 10 962,42 | 11 400,92 | 11 856,95 | 12 331,23 | 12 824,48 |
| Тариф на подготовку горячей воды, руб. Гкал | 453,67 | 665,71 | 665,71 | 692,34 | 720,03 | 748,83 | 778,79 | 809,94 | 842,34 | 876,03 | 911,07 | 947,51 |

  - . Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

Изменения в обосновании инвестиций отсутствуют.

В ходе актуализации схемы теплоснабжения был переработан и дополнен перечень предлагаемых к реализации мероприятий, в т.ч.:

- исключены мероприятия, реализованные за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения;

- перечень мероприятий скорректирован в соответствии с инвестиционной программой ООО АО «ПТВС».

Индикаторы развития систем теплоснабжения

Для комплексной оценки эффективности развития системы теплоснабжения ГП «Поселок Айхал», в рамках разработки схемы теплоснабжения до 2035 года и в соответствии с пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ №405 от 16.03.2019 года, в данной главе представлены существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Индикаторы развития системы теплоснабжения ГП «Поселок Айхал» приведены в таблице 77.

Таблица 77 – Сводная таблица целевых индикаторов (показателей) систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Показатели эффективности производства тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии и теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед/км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал установленной мощности | ед/Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Удельный расход топлива на производство тепловой энергии котельными | кг.у.т./Гкал | 153,56 | 171,41 | 153,60 | 153,60 | 153,60 | 153,60 | 153,60 | 153,60 | 153,60 | 153,60 | 153,60 |
| 3.1. | Выработка тепловой энергии | Гкал | 191132,75 | 147970,40 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 |
| 3.2. | Расход условного топлива | т.у.т. | 29350,21 | 25363,30 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 |
| 3.3. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 130503,69 | 114544,22 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 6,91 | 3,70 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
| 4.1. | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 56255,65 | 30071,10 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 |
| 4.2. | Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 8138,44 | 8117,19 | 8117,19 | 8117,19 | 8117,19 | 8117,19 | 8117,19 | 8117,19 | 8117,19 | 8117,19 | 8117,19 |
| 5 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | тонн/м2 | 4,19 | 5,14 | 5,14 | 4,95 | 4,63 | 4,35 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 |
| 5.1. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн | 40804,00 | 50420,00 | 50420,00 | 50420,00 | 50420,00 | 50420,00 | 50420,00 | 50420,00 | 50420,00 | 50420,00 | 50420,00 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/(Гкал/ч) | 459,29 | 462,85 | 449,68 | 467,04 | 499,13 | 532,04 | 698,31 | 698,31 | 698,31 | 698,31 | 698,31 |
| 6.1. | Тепловая нагрузка на источнике | Гкал/ч | 21,18 | 21,18 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 |
| 7 | Износ объектов системы теплоснабжения | % | 44,50 | 44,10 | 44,10 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| 8 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | 0,00 | 0,21 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 18,01 | 13,94 | 13,94 | 13,94 | 13,94 | 13,94 | 13,94 | 13,94 | 13,94 | 13,94 | 13,94 |
| 10.1. | Установленная мощность | Гкал/ч | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 |

  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Значения показателя представлены в таблице 77.

  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Значения показателя представлены в таблице 77.

  - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Значения показателя представлены в таблице 77.

  - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Значения показателя представлены в таблице 77.

  - Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Значения показателя представлены в таблице 77.

  - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Значения показателя представлены в таблице 77.

  - Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального образования)

Выработка тепловой энергии в комбинированном режиме в ГП «Поселок Айхал» не осуществляется.

  - Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Выработка тепловой энергии в комбинированном режиме в ГП «Поселок Айхал» не осуществляется.

  - Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в ГП «Поселок Айхал» отсутствуют.

  - Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Расчёт с потребителями за тепловую энергию, отпущенную из тепловых сетей, осуществляется по показаниям приборов учета, установленных на абонентских вводах и расчетным методом – абонентам, чьи вводы не оборудованы приборами учета. Населению – по показаниям приборов учета, установленных на абонентских вводах и по нормативам – абонентам, чьи вводы не оборудованы приборами учета.

Значения показателя представлены в таблице 77.

  - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Значения показателя представлены в таблице 77.

  - Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа)

Значения показателя представлены в таблице 77.

  - Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа)

Значения показателя представлены в таблице 77.

  - Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Факты нарушения антимонопольного законодательства (выданные предупреждения, предписания), а также санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях – отсутствуют.

  - Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии

ГП «Посёлок Айхал» не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. В связи с этим, на основании п.79.1 постановления Правительства РФ №154, значения показателей не приводятся.

  - Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения ГП «Посёлок Айхал», подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа

ГП «Посёлок Айхал» не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. В связи с этим, на основании п.79.1 постановления Правительства РФ №154, значения показателей не приводятся.

  - Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Изменения значений индикаторов развития систем теплоснабжения ГП «Посёлок Айхал» представлены в таблице 77.

Ценовые (тарифные) последствия

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию (тарифы указаны НДС) приведена в таблице 78.

Таблица 78 – Утвержденные тарифы на тепловую энергию в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации

| Наименование теплоисточника | Утвержденный тариф, устанавливаемых органами исполнительной власти, руб/Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| Период | 01.01-30.06 | 01.07.-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07.-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07.-31.12 |
| Отопление | 5 158,60 | 5 158,60 | 5 158,60 | 5 957,91 | 5 957,91 | 9 010,31 |
| Горячее водоснабжение | 401,65 | 401,65 | 401,65 | 453,67 | 453,67 | 665,71 |

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций.

Тарифно-балансовая модель сформирована в составе следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения:

- индексы-дефляторы МЭР;

- баланс тепловой мощности;

- баланс тепловой энергии;

- топливный баланс;

- баланс теплоносителей;

- балансы холодной воды питьевого качества;

- тарифы на покупные энергоносители и воду;

- производственные расходы товарного отпуска;

- производственная деятельность;

- инвестиционная деятельность;

- финансовая деятельность;

- проекты схемы теплоснабжения.

Показатель «Индексы-дефляторы МЭР» предназначен для использования индексов дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Для формирования показателей долгосрочных индексов-дефляторов в тарифно-балансовых моделях рекомендуется использовать:

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и сценарные условия для формирования вариантов социально-экономического развития Российской Федерации;

- временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года в соответствии с прогнозными индексами цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности.

Показатели «Производственная деятельность», «Инвестиционная деятельность» и «Финансовая деятельность» сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающего предприятия с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице 79.

Таблица 79 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

| Наименование источника | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦГК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установленная мощность | Гкал/ч | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 |
| ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 |
| располагаемая мощность | Гкал/ч | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 |
| собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
|  | % | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 | 119,51 |
| присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 14,17 | 13,84 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 |
| потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 5,37 | 1,75 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
|  | % | 24,16 | 11,64 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 |
| тепловая нагрузка на источнике | Гкал/ч | 16,01 | 16,01 | 16,63 | 16,63 | 16,63 | 16,63 | 16,63 | 16,63 | 16,63 | 16,63 | 16,63 |
| резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 103,51 | 103,51 | 102,88 | 102,88 | 102,88 | 102,88 | 102,88 | 102,88 | 102,88 | 102,88 | 102,88 |
|  | % | 86,61 | 86,61 | 86,09 | 86,09 | 86,09 | 86,09 | 86,09 | 86,09 | 86,09 | 86,09 | 86,09 |
| Выработка тепловой энергии, всего | Гкал/год | 150583,25 | 102050,83 | 113405,93 | 113405,93 | 113405,93 | 113405,93 | 113405,93 | 113405,93 | 113405,93 | 113405,93 | 113405,93 |
| Расход т/энергии на с/н | Гкал/год | 3454,00 | 2435,68 | 2571,36 | 2571,36 | 2571,36 | 2571,36 | 2571,36 | 2571,36 | 2571,36 | 2571,36 | 2571,36 |
| Затрачено топлива на производство тепловой энергии | тут | 22739,98 | 18474,69 | 16674,68 | 16674,68 | 16674,68 | 16674,68 | 16674,68 | 16674,68 | 16674,68 | 16674,68 | 16674,68 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/год | 36394,78 | 11886,70 | 13486,02 | 13486,02 | 13486,02 | 13486,02 | 13486,02 | 13486,02 | 13486,02 | 13486,02 | 13486,02 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 110734,47 | 87728,45 | 97305,37 | 97305,37 | 97305,37 | 97305,37 | 97305,37 | 97305,37 | 97305,37 | 97305,37 | 97305,37 |
| БМГК п. Айхал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установленная мощность | Гкал/ч | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 |
| ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| располагаемая мощность | Гкал/ч | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 |
| собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | % | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 31,31 |
| присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,73 | 2,62 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 2,95 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
|  | % | 48,97 | 39,60 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 |
| тепловая нагрузка на источнике | Гкал/ч | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 |
| резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 |
|  | % | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,47 |
| Выработка тепловой энергии, всего | Гкал/год | 40549,50 | 45919,57 | 40858,70 | 40858,70 | 40858,70 | 40858,70 | 40858,70 | 40858,70 | 40858,70 | 40858,70 | 40858,70 |
| Расход т/энергии на с/н | Гкал/год | 919,41 | 919,41 | 926,43 | 926,43 | 926,43 | 926,43 | 926,43 | 926,43 | 926,43 | 926,43 | 926,43 |
| Затрачено топлива на производство тепловой энергии | тут | 6610,23 | 6888,61 | 6260,66 | 6260,66 | 6260,66 | 6260,66 | 6260,66 | 6260,66 | 6260,66 | 6260,66 | 6260,66 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/год | 19860,88 | 18184,40 | 18184,46 | 18184,46 | 18184,46 | 18184,46 | 18184,46 | 18184,46 | 18184,46 | 18184,46 | 18184,46 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 19769,22 | 26815,77 | 21791,00 | 21791,00 | 21791,00 | 21791,00 | 21791,00 | 21791,00 | 21791,00 | 21791,00 | 21791,00 |
| БМГК п. Дорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установленная мощность | Гкал/ч | БМГК п. Дорожный с 01.07.2023 года законсервирована |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ограничения тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери в тепловых сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая нагрузка на источнике | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, всего | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход т/энергии на с/н | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено топлива на производство тепловой энергии | тут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по котельным ГП «Поселок Айхал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установленная мощность | Гкал/ч | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 |
| ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 |
| располагаемая мощность | Гкал/ч | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 |
| собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
|  | % | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 |
| присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 16,91 | 16,47 | 16,53 | 16,53 | 16,53 | 16,53 | 16,53 | 16,53 | 16,53 | 16,53 | 16,53 |
| потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 8,31 | 4,44 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
|  | % | 29,43 | 20,32 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,53 |
| тепловая нагрузка на источнике | Гкал/ч | 21,18 | 21,18 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 |
| резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 129,64 | 129,64 | 129,02 | 129,02 | 129,02 | 129,02 | 129,02 | 129,02 | 129,02 | 129,02 | 129,02 |
|  | % | 85,95 | 85,95 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 |
| Выработка тепловой энергии, всего | Гкал/год | 191132,75 | 147970,40 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 |
| Расход т/энергии на с/н | Гкал/год | 4373,41 | 3355,08 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 |
| Затрачено топлива на производство тепловой энергии | тут | 29350,21 | 25363,30 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/год | 56255,65 | 30071,10 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 130503,69 | 114544,22 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 |

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций.

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по единой теплоснабжающей организации представлена в таблице 80.

Таблица 80 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по единой теплоснабжающей организации

| Наименование источника | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по котельным ГП «Поселок Айхал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установленная мощность | Гкал/ч | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 | 159,68 |
| ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 |
| располагаемая мощность | Гкал/ч | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 |
| собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
|  | % | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 |
| присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 16,91 | 16,47 | 16,53 | 16,53 | 16,53 | 16,53 | 16,53 | 16,53 | 16,53 | 16,53 | 16,53 |
| потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 8,31 | 4,44 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
|  | % | 29,43 | 20,32 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,53 |
| тепловая нагрузка на источнике | Гкал/ч | 21,18 | 21,18 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 |
| резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 129,64 | 129,64 | 129,02 | 129,02 | 129,02 | 129,02 | 129,02 | 129,02 | 129,02 | 129,02 | 129,02 |
|  | % | 85,95 | 85,95 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 |
| Выработка тепловой энергии, всего | Гкал/год | 191132,75 | 147970,40 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 | 154264,63 |
| Расход т/энергии на с/н | Гкал/год | 4373,41 | 3355,08 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 | 3497,79 |
| Затрачено топлива на производство тепловой энергии | тут | 29350,21 | 25363,30 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 | 22935,33 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/год | 56255,65 | 30071,10 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 | 31670,48 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 130503,69 | 114544,22 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 | 119096,36 |
| Тариф без инвестиционной составляющей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 9010,31 | 9010,31 | 9370,72 | 9745,55 | 10135,37 | 10540,79 | 10962,42 | 11400,92 | 11856,95 | 12331,23 | 12824,48 |
| Тариф на подготовку горячей воды | руб./Гкал | 665,71 | 665,71 | 692,34 | 720,03 | 748,83 | 778,79 | 809,94 | 842,34 | 876,03 | 911,07 | 947,51 |
| Тариф с инвестиционной составляющей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 9010,31 | 9010,31 | 9641,03 | 10315,90 | 11038,02 | 11810,68 | 12637,43 | 13522,05 | 14468,59 | 15481,39 | 16565,09 |
| Тариф на подготовку горячей воды | руб./Гкал | 665,71 | 665,71 | 712,31 | 762,17 | 815,52 | 872,61 | 933,69 | 999,05 | 1068,98 | 1143,81 | 1223,88 |

  - Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Для оценки последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на цену тепловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций.

По результатам моделирования установлена перспективная цена на тепловую энергию с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения, результаты расчета представлены в таблице 80.

  - Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.

Годовая динамика изменения ценовых (тарифных) последствий теплоснабжающих организаций в ГП «Посёлок Айхал» носит стабильный характер и изменяется незначительно.

Реестр единых теплоснабжающих организаций.

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа

Реестр систем теплоснабжения, с указанием действующих в каждой системе теплоснабжающих организаций представлен в таблице 81.

Таблица 81 – Реестр систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | Наименование действующих в системе теплоснабжения ТСО |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЦГК | ООО АО «ПТВС» |
| 2 | БМГК п. Айхал | ООО АО «ПТВС» |

  - Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Перечень теплоснабжающих организаций с указанием систем теплоснабжения, входящих в состав ЕТО приведен в таблице 81.

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены постановлением Правительства Российской Федерации № 808 от 08.08.2012 года «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения городского округа.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

•	определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа;

•	определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с нижеперечисленными критериями.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

•	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

•	размер собственного капитала;

•	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения городского округа.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

•	заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

•	заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

•	заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях: систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров теплоснабжения. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

•	подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

•	технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В договоре теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией предусматривается право потребителя, не имеющего задолженности по договору, отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключить договор теплоснабжения с иной теплоснабжающей организацией (иным владельцем источника тепловой энергии) в соответствующей системе теплоснабжения на весь объем или часть объема потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

При заключении договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии потребитель обязан возместить единой теплоснабжающей организации убытки, связанные с переходом от единой теплоснабжающей организации к теплоснабжению непосредственно от источника тепловой энергии, в размере, рассчитанном единой теплоснабжающей организацией и согласованном с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Размер убытков определяется в виде разницы между необходимой валовой выручкой единой теплоснабжающей организации, рассчитанной за период с даты расторжения договора до окончания текущего периода регулирования тарифов с учетом снижения затрат, связанных с обслуживанием такого потребителя, и выручкой единой теплоснабжающей организации от продажи тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в течение указанного периода без учета такого потребителя по установленным тарифам, но не выше суммы, необходимой для компенсации соответствующей части экономически обоснованных расходов единой теплоснабжающей организации по поставке тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя для нужд населения и иных категорий потребителей, которые не учтены в тарифах, установленных для этих категорий потребителей.

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:

•	подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.

Заключение договора с иным владельцем источника тепловой энергии не должно приводить к снижению надежности теплоснабжения для других потребителей. Если по оценке единой теплоснабжающей организации происходит снижение надежности теплоснабжения для других потребителей, данный факт доводится до потребителя тепловой энергии в письменной форме и потребитель тепловой энергии не вправе отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией.

Потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях компенсируются теплосетевыми организациями (покупателями) путем производства на собственных источниках тепловой энергии или путем приобретения тепловой энергии и теплоносителя у единой теплоснабжающей организации по регулируемым ценам (тарифам). В случае если единая теплоснабжающая организация не владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии, она закупает тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для компенсации потерь у владельцев источников тепловой энергии в системе теплоснабжения на основании договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

На момент актуализации Схемы в соответствии с Постановлением Администрации ГП «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) №587 от 30.12.2016 г. статус единой теплоснабжающей организации для систем теплоснабжения на территории ГП «Поселок Айхал» присвоен ООО АО «ПТВС».

  - Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки на присвоение статуса ЕТО теплоснабжающими организациями в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения не поступали.

  - Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации в существующих зонах действия источников тепловой энергии представлен в таблице 81.

  - Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

Изменения отсутствуют.

Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

В таблице 82 представлена оценка величины необходимых капитальных вложений на строительство и модернизацию объектов централизованной системы теплоснабжения ГП «Поселок Айхал».

Необходимые капитальные затраты – 158173 тыс. руб., без учета НДС.

Ожидаемые эффекты: возможность присоединение новых потребителей, обеспечение доступности и удовлетворение спроса на тепловую энергию.

Таблица 82 – Реестр проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего расходы на мероприятие |
|  | Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых |  |
| 2.1. | п. Айхал. Перевод ТП «Энергоблок» в автоматический режим. ПИР+СМР | 13455 |
|  | Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |
|  | 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |
| 3.2.1. | Модернизация шкафов управления АСУ ТП на объектах теплоснабжения (1 котельная БМГК п. Айхал, 4 тепловых пункта в рамках импортозамещения). ПИР+СМР | 50000 |
| 3.2.2. | АО ПТВС. Техническое перевооружение | 57411 |
| 3.2.3. | Айхал. Реконструкция (перепрофилирование) помещений в здании Энергоблок | 17307 |
|  | Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры |  |
| 6.1.1. | Реализация АТЗ к. СВК, Промзона, Алмазного, Арылаха, ЦГК (Айхал). ПИР+СМР | 20000 |

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации тепловых сетей и сооружений на них приведен в таблице 83.

Необходимые капитальные затраты – 112740,63 тыс. руб., без учета НДС.

Таблица 83 – Реестр проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего расходы на мероприятие |
|  | Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |
|  | 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |
| 1.1.1. | Строительство тепловых сетей для присоединения новых потребителей | 52956,63 |
|  | Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых |  |
| 2.2. | п. Айхал. «Строительство сетей ТВС от БМГК п. Айхал до ул. Попугаевой | 16200 |
| 2.3. | п. Айхал. Строительство сетей ТВС от БМГК п. Айхал до ул. Южная. ПИР+СМР | 17000 |
|  | Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |
|  | 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |
| 3.1.1. | Айхал. Реконструкция инженерных сетей теплоснабжения | 19900 |
| 3.1.2. | Айхал. Участок сетей теплоснабжения от ул. Юбилейная 3, до ул. Энтузиастов 3, с учетом врезок на потребителей (сети аренды) | 6684 |

  - Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, отсутствуют.

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

  - Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении схемы теплоснабжения

На момент актуализации схемы теплоснабжения ГП «Поселок Айхал» замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения не поступало.

Перечень всех замечаний и предложений будет учтён после проведения публичных слушаний.

  - Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

На момент актуализации схемы теплоснабжения ГП «Поселок Айхал» замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения не поступало.

Ответы исполнителя проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения будет учтены после проведения публичных слушаний.

  - Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

На момент актуализации схемы теплоснабжения ГП «Поселок Айхал» замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения не поступало.

Сводный том изменений, выполненных в разработанной схеме теплоснабжения

  - Реестр изменений, внесенных в разработанную схему теплоснабжения

Схема теплоснабжения ГП «Поселок Айхал»на период до 20235 года разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 года с изменениями и дополнениями в соответствии с ПП РФ от 16.03.2019 года №276 и с учетом изменений в хозяйственной деятельности рассматриваемых зон действия централизованных систем теплоснабжения и базового года.

Реестр изменений, внесенных в разработанную схему теплоснабжения представлен в таблице 84.

Таблица 84 – Реестр проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей

| Наименование | Внесенные изменения |
| --- | --- |
| Том 1. Обосновывающие материалы |  |
| Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» | Все отчетные показатели приведены к значениям базового 2025 год |
| Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» | Внесены изменения в балансы потребления тепловой энергии за 2025 год |
| Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» | Глава актуализирована на 2025 год |
| Глава «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» | Глава актуализирована на 2025 год |
| Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» | Актуальный план развития не поменялся |
| Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» | Глава актуализирована на 2025 год |
| Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» | Глава актуализирована в части стоимости и сроков мероприятий, планируемых к проведению на источниках тепловой энергии |
| Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» | Глава актуализирована в части стоимости и сроков мероприятий, планируемых к проведению на тепловых сетях |
| Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» | Глава актуализирована на 2025 год |
| Глава 10 «Перспективные топливные балансы» | Глава актуализирована на 2025 год |
| Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения» | Глава актуализирована на 2025 год |
| Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» | Глава актуализирована в части объемов капитальных затрат по группам мероприятий, указанных в реестре проектов к Схеме теплоснабжения. |
| Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» | Глава актуализирована на 2025 год |
| Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия» | Глава актуализирована на 2025 год |
| Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» | Без изменений |
| Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» | Глава актуализирована в части стоимости и сроков мероприятий, планируемых к проведению на источниках тепловой энергии |
| Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения» | Без изменений |
| Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения» | Без изменений |
| Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения | Без изменений |
| Книга 1. Утверждаемая часть | Том актуализирован в соответствии с изменениями в Книге 2 «Обосновывающие материалы» |

  - Сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения ГП «Поселок Айхал» на период до 2035 года разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации

Актуальные данные о выполненных мероприятиях не были предоставлены.

Оценка экологической безопасности теплоснабжения

Анализ воздействия энергоисточников на воздушный бассейн

Краткая характеристика метеорологических условий и их влияния на рассеивание вредных веществ в атмосферу

Городское поселения «Поселок Айхал» располагается в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) в 60 км южнее города Удачный. Административный центр – поселок городского типа Айхал (далее – пгт Айхал).

Климат посёлка ГП «Поселок Айхал» субарктический с чётко выраженными чертами континентальности. Для него характерна температурная инверсия: в долинах формируются более низкие температуры воздуха, а разница достигает максимума при безветрии – 2-5 °C на каждые 100 м подъёма.

Основные климатические показатели температуры:

Самый холодный месяц – январь. Средняя температура воздуха в этом месяце составляет около -30 °C.

Самый тёплый месяц – июль. Средняя температура воздуха в июле – около +19°C.

Среднегодовая температура воздуха – примерно -8,1 °C.

Качество атмосферного воздуха

Для характеристики качества воздуха используются показатели:

ИЗА – комплексный индекс загрязнения атмосферы, учитывающий несколько примесей. Величина ИЗА рассчитывается по значениям среднегодовых концентраций. Показатель характеризует уровень хронического, длительного загрязнения воздуха;

СИ – наибольшая измеренная разовая концентрация примеси, деленная на ПДК. Она определяется по данным наблюдений на станции за одной примесью или на всех станциях рассматриваемой территории за всеми примесями за месяц или за год.

В соответствии с существующими методами оценки уровень загрязнения считается повышенным при ИЗА от 5 до 6, СИ < 5; высоким при ИЗА от 7 до 13, СИ от 5 до 10; очень высоким при ИЗА, равном или больше 14, СИ > 10.

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

На территории ГП «Поселок Айхал» основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: отходы производства ООО АО «ПТВС», автотранспорт предприятий и частных лиц. Все предприятия используют жидкое топливо: нефть, газоконденсат, дизельное топливо.

Источниками вредного воздействия на окружающую среду в системе теплоснабжения являются котельные. Использование устаревшего котельного и горелочного оборудования является причиной ухудшения экологической обстановки.

Для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» требуется для объектов, являющихся источником негативного воздействия, устанавливать санитарно-защитную зону либо санитарный разрыв. Санитарно-защитная зона и санитарный разрыв не могут рассматриваться как резервные территории предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

Краткая характеристика районов размещения основных источников теплоснабжения

На момент актуализации Схемы в ГП «Поселок Айхал» основной теплоснабжающей и теплосетевой организацией, ответственной за эксплуатацию существующих отопительных котельных и тепловых сетей, от котельных до абонентов, является ООО Айхальское отделение «ПТВС». В хозяйственном ведении ООО АО «ПТВС» находятся 2 работающие производственные котельные: ЦГК (центральная газовая котельная) и БМГК п. Айхал (блочно-модульная газовая котельная) и 1 законсервированная котельная – БМГК п. Дорожный, которые снабжают теплом жилые и административные здания, производственные объекты. Система теплоснабжения – закрытая независимая.

Использование устаревшего котельного и горелочного оборудования является причиной ухудшения экологической обстановки.

Характеристика оборудования источников тепловой энергии (мощности)

Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии представлена в таблицах п.1.2.1.

Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от дымовых труб источников теплоснабжения

В соответствии с п. 2.1. «Инструкции по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных» РД 153-34.0-02.303-98 нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащиеся в дымовых газах:

- диоксид азота

- оксид азота

- диоксид серы

- бенз/а/пирен

Определение концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от дымовых труб источников теплоснабжения

Основными гигиеническими критериями качества атмосферного воздуха при установлении ПДВ для источников загрязнения атмосферы являются, предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосферном воздухе, утвержденные Министерством здравоохранения.

БМГК п. Айхал

Фоновые концентрации вредных веществ на территории производственной площадки БМГК п. Айхал представлен в таблице 85.

Таблица 85 – Фоновые концентрации вредных веществ на территории производственной площадки БМГК п. Айхал

| Код в-ва | Наименование вещества | Фоновые концентрации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Штиль | Север | Восток | Юг | Запад |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |

Анализ результатов расчета рассеивания с учетом фонового загрязнения показал, что значения концентраций всех загрязняющих веществ не превышают допустимую максимальную приземную концентрацию (1 ПДК) во всех расчетных точках.

Котельная ЦГК (центральная газовая котельная)

Фоновые концентрации вредных веществ на территории производственной площадки котельной ЦГК (центральная газовая котельная) представлен в таблице 86.

Таблица 86 – Фоновые концентрации вредных веществ на территории производственной площадки котельной ЦГК (центральная газовая котельная)

| Код в-ва | Наименование вещества | Фоновые концентрации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Штиль | Север | Восток | Юг | Запад |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |

Анализ результатов расчета рассеивания с учетом фонового загрязнения показал, что значения концентраций всех загрязняющих веществ не превышают допустимую максимальную приземную концентрацию (1 ПДК) во всех расчетных точках.

Результаты расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения на территории ГП «Поселок Айхал» приведены в таблице 87.

Таблица 87 – Результаты расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения на территории ГП «Поселок Айхал»

| Загрязняющее вещество |  | Расчётная максимальная приземная концентрация в долях ПДК |  | % вклада |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | В жилой зоне | На границе СЗЗ |  |
| БМГК п. Айхал |  |  |  |  |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | - | 0,9900 | 98,67 |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,8747 | - | 98,41 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | - | 0,5223 | 95,19 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,4274 | - | 94,01 |
| 0337 | Углерод оксид | - | 0,2405 | 82,82 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,2145 | - | 72,85 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | - | 0,2638 | 100,00 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,1789 | - | 100,00 |
| Котельная ЦГК |  |  |  |  |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | - | 0,7674 | 71,61 |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,7006 | - | 60,79 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | - | 0,3144 | 90,28 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,4225 | - | 93,35 |
| 0337 | Углерод оксид | - | 0,1905 | 58,88 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,2164 | - | 72,69 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | - | 0,1324 | 99,80 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,2430 | - | 99,85 |

Анализ результатов расчётов рассеивания показывает, что в расчётных точках (р.т. на СЗЗ, ориентировочной СЗЗ и БЖЗ) на существующее положение концентрации загрязняющих веществ не превышают установленные значения ПДК.

Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории ГП «Поселок Айхал» приведены в таблице 88.

Таблица 88 – Результаты расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения на территории ГП «Поселок Айхал»

| Загрязняющее вещество |  | Расчётная максимальная приземная концентрация в долях ПДК |  | % вклада |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | В жилой зоне | На границе СЗЗ |  |
| БМГК п. Айхал |  |  |  |  |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | - | 0,9900 | 98,67 |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,8747 | - | 98,41 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | - | 0,5223 | 95,19 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,4274 | - | 94,01 |
| 0337 | Углерод оксид | - | 0,2405 | 82,82 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,2145 | - | 72,85 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | - | 0,2638 | 100,00 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,1789 | - | 100,00 |
| Котельная ЦГК |  |  |  |  |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | - | 0,7674 | 71,61 |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,7006 | - | 60,79 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | - | 0,3144 | 90,28 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,4225 | - | 93,35 |
| 0337 | Углерод оксид | - | 0,1905 | 58,88 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,2164 | - | 72,69 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | - | 0,1324 | 99,80 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,2430 | - | 99,85 |

Анализ результатов расчётов рассеивания показывает, что в расчётных точках (р.т. на СЗЗ, ориентировочной СЗЗ и БЖЗ) на существующее положение концентрации загрязняющих веществ не превышают установленные значения ПДК.

Сведения о валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности) приведены в таблице 89.

Таблица 89 - Сведения о валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности)

| № п/п | Производство, цех. участок | № ист. | Норматив выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выброс на сущ. положение 2018 г. |  |  | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2020 г |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г |  |  | 2023 г. |  |  | 2024-2025 гг. |  |  |
|  |  |  | г/с | т/г | ПДВ/ ВСВ | г/с | т/г | ПДВ/ ВСВ | г/с | т/г | ПДВ/ ВСВ | г/с | т/г | пдв/ ВСВ | г/с | т/г | ПДВ/ ВСВ | г/с | т/г | пдв/ ВСВ | г/с | т/г | ПДВ/ ВСВ | г/с | т/г | пдв/ всв |
| 1. | БМГК п. Айхал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба № 1 | 0001 | 0.40016060 | 8.36687800 | пдв | 0.40016060 | 8.36687800 | пдв | 0.40016060 | 8.36687800 | пдв | 0.40016060 | 8.36687800 | идв | 0.40016060 8.36687800 | пдв | 0.40016060 | 8.36687800 | пдв | 0.40016060 | 8.36687800 | пдв | 0.40016060 | 8.36687800 | плв | 0001 |
|  | Труба № 2 | 0002 | 0.24147810 | 5.04901700 | ПДВ | 0.24147810 | 5.04901700 | пдв | 0.24147810 | 5.04901700 | пдв | 0.24147810 | 5.04901700 | ПДВ | 0.24147810 | 5.04901700 | пдв | 0.24147810 | 5.04901700 | идв | 0.24147810 | 5.04901700 | пдв | 0.24147810 | 5.04901700 | 0002 |
|  | 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба № 1 | 0001 | 0.06502610 | 1.35961800 | идв | 0.06502610 | 1.35961800 | пдв | 0,06502610 | 1,35961800 | пдв | 0.06502610 | 1.35961800 | идв | 0.06502610 | 1.35961800 | пдв | 0.06502610 | 1.35961800 | ПДВ | 0.06502610 | 1.35961800 | пдв | 0.06502610 | 1.35961800 | идв |
|  | Труба № 2 | 0002 | 0.03924020 | 0.82046500 | пдв | 0.03924020 | 0.82046500 | пдв | 0.03924020 | 0,82046500 | идв | 0,03924020 | 0.82046500 | пдв | 0.03924020 | 0.82046500 | пдв | 0.03924020 | 0.82046500 | ИДВ | 0.03924020 | 0.82046500 | пдв | 0.03924020 | 0.82046500 | идв |
|  | 0337 Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба № 1 | 0001 | 0.80578110 | 16.84791700 | пдв | 0.80578110 | 16.84791700 | ПДВ | 0.80578110 | 16.84791700 | ПДВ | 0.80578110 | 16.84791700 | ПДВ | 0.80578110 | 16.84791700 | пдв | 0.805781 10 | 16.847917(H) | пдв | 0 80578110 | 16 847917(H) | пдв | 0.80578110 | 16.84791700 | пдв |
|  | Труба № 2 | 0002 | 0.53718750 | 11.23194700 | пдв | 0.53718750 | 11.23194700 | пдв | 0,53718750 | 11.231947(H) | ПДВ | 0.53718750 | 11.231947(H) | пдв | 0.53718750 | 11,23194700 | пдв | 0.53718750 | 11.23194700 | пдв | 053718750 | 11.23194700 | пдв | 0.53718750 | 11.231947(H) | пдв |
|  | 0703 Беиз/а/пирен (3.4-Бснзпирен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба № 1 | 0001 | 0.00000006 | 0.00000131 | пдв | 0.00000006 | 0.00000131 | пдв | 0.00000006 | 0.00000131 | пдв | 0.00001НЮ6 | 0.00000131 | rum | о.ооооооо* | 0.00000131 | пдв | 0,00000006 | 0.00000131 | пдв | 0.00000006 | 0.00000131 | пдв | 0,00000006 | 0.00000131 | ПДВ |
|  | Труба № 2 | 0002 | 0.00000004 | 0.00000087 | пдв | 0.00000004 | 0.00000087 | пдв | 0.00000004 | 0.00000087 | пдв | 0.00000004 | 0.(КЮ0(Н)87 | пдв | 0.00000004 | 0,00000087 | пдв | 0,00000004 | 0.00000087 | пдв | 0.00000004 | 0.(НККИН)87 | пдв | 0.00000004 | 0.00000087 | ПДВ |
| 2. | ЦГК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба № 1 | 0009 | 3.38110700 | 79.75085000 | пдв | 3.38110700 | 79.75085000 | пдв | 3.38110700 | 79,75085000 | пдв | 3.38110700 | 79,75085000 | пдв | 3.38110700 | 79.75085000 | ГЩВ | 3.38110700 | 7975085000 | пдв | 3.38110700 | 79.75085000 | пдв | 3,38110700 | 79.75085000 | пдв |
|  | 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба № 1 | 0009 | 0.54942990 | 12.95951300 | Г1ДВ | 0.54942990 | 12.95951300 | идв | 0.54942990 | 12.95951300 | ИДВ | 0.54942990 | 12.95951300 | пдв | 0.54942990 | 12.95951300 | пдв | 0,54942990 | 12.95951300 | идв | 0.54942990 | 12.95951300 | пдв | 0.54942990 | 12.95951300 | пдв |
|  | 0337 Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба № 1 | 0009 | 4.12150090 | 97.21466600 | пдв | 4.12150090 | 97,21466600 | пдв | 4,12150090 | 97.21466600 | пдв | 4,12150090 | 97.21466600 | пдв | 4.12150090 | 97.21466600 | пдв | 4.12150090 | 97.21466600 | пдв | 4.12150090 | 97.21466600 | пдв | 4.12150090 | 97.21466600 | пдв |
|  | 0703 Беиз/а/пирен (3.4-Бснзпирен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба № 1 | 0009 | 0,00000032 | 0.00000755 | пдв | 0,00000032 | 0.00000755 | пдв | 0.00000032 | 0.00000755 | пдв | 0.00000032 | 0.00000755 | пдв | 0.00000032 | 0.00000755 | пдв | 0.00000032 | 0.00000755 | ПДВ | 0.00000032 | 0.00000755 | пдв | 0.00000032 | 0.00000755 | пдв |

Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ. Существующее состояние системы теплоснабжения

Сведения для расчетов рассеивания загрязняющих веществ не предоставлены.